## Sheet7
“Los precios contenidos en el Catálogo General de Conceptos, están sujetos a cambios sin previo aviso, debido a as variaciones en el mercado que puedan sufrir en el tiempo, los costos de materiales y mano de obra.”
"Los precios contenidos en este catalogo SE REPRESENTAN A COSTO DIRECTO "
CATÁLOGO GENERAL DE CONCEPTOS DE OBRA 2025 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Directo
101 | PRELIMINARES |  | 1
101-1 | Trazo de terreno natural para líneas de agua potable y drenaje a reventón de hilo. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | ml | 1 | 4.2845
101-2 | Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión para líneas de agua potable y drenaje, estableciendo niveles y referencias. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | ml | 1 | 8.9522
101-3 | Limpieza y trazo de terreno natural a reventón de hilo, estableciendo puentes y referencias. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | m2 | 1 | 9.6727
101-4 | Limpieza de terreno natural de: maleza, basura, piedras sueltas y su retiro a sitios donde no interfiera, ni dificulte la ejecución de los trabajos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | m2 | 1 | 8.3084
101-4-1 | Limpieza y trazo de terreno natural con aparatos de precisión, estableciendo niveles y referencias. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: retiro de maleza, basura, piedras sueltas, fuera de la zona de los trabajos, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | m2 | 1 | 19.7747
101-5 | Despalme de terreno natural con medios mecánicos para retirar la capa vegetal existente en la zona de construcción de las obras o sobre los bancos de préstamo. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, para su posterior acarreo a los bancos de desperdicio, o bien en la formación de terraplenes según lo indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m3 | 1 | 12.0411
101-6 | Despalme de terreno natural con medios manuales para retirar la capa vegetal existente en la zona de construcción de las obras. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos para su posterior acarreo a los bancos de desperdicio, o bien en la formación de terraplenes según lo indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m3 | 1 | 149.5056
101-6-1 | Despalme de terreno natural con medios mecánicos para retirar la capa vegetal existente en el talud del arroyo. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, para su posterior acarreo a los bancos de desperdicio, o bien en la formación de terraplenes según lo indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m3 | 1 | 13.758
101-7 | Trasplante de árbol de cualquier diámetro, con extracción y plantación, tratamiento quimico, riego de preplantación y replantación, traslado al lugar indicado por la Dirección de Paques y Jardines. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3663.4782
101-8 | Apertura y cierre de sondeo en material tipo II de 0.00 a 2.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T. | sondeo | 1 | 444.0484
101-9 | Apertura y cierre de sondeo en concreto y material tipo II de 0.00 a 2.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 661.2785
101-10 | Apertura y cierre de sondeo en material tipo II, de 0.00 a 4.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la localización de tuberías existentes.La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T. | sondeo | 1 | 756.9786
101-11 | Apertura y cierre de sondeo en material tipo III, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T. | sondeo | 1 | 1171.2961
101-12 | Apertura y cierre de sondeo en material tipo III, de 0.00 a 4.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T. | sondeo | 1 | 1550.801
101-13 | Letrero informativo de la obra de 1.50 x 2.00 m, con rótulo en viníl de acuerdo a diseño proporcionado por el SISTEMA. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, fabricación, base de perfil tubular C-120 cal. 20, cubierta de lámina negra cal. 20, patas de PTR 1 1/2" cal. 14, transporte del taller al sitio de la obra, pintura de esmalte anticorrosivo, rótulo en viníl, montaje en obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3960.4507
101-14 | Suministro y colocación de letrero informativo de obra, de dimensiones de 0.80 x 1.20 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, fabricación, base de perfil P.T.R. cuadrado de 2", tablero de lámina lisa galvanizada cal. 18 y soportes a 2.50 m de altura a base de P.T.R. cuadrado de 2", transporte del taller al sitio de la obra, pintura de esmalte anticorrosivo, rotulación con pintura esmalte y vinil autoadherible, de acuerdo al diseño y colores proporcionado por la SEDESHU, montaje en obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2919.0082
101-14-1 | Letrero informativo del predio de 2.70 x 1.00 m, con rótulo en viníl de acuerdo a diseño proporcionado por el SISTEMA. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, fabricación, base de perfil tubular C-120 cal. 20, cubierta de lámina negra cal. 20, patas de PTR 1 1/2" cal. 14, transporte del taller al sitio de la obra, pintura de esmalte anticorrosivo, rótulo en viníl, montaje en obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4360.4507
101-15 | Suministro de banderilla informativa, con dimensiones de 0.11 x 0.29 m, a base de lámina galvanizada calibre 18, o bien de trovicel, con cuatro perforaciones en sus esquinas para su colocacion. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: rotulación con pintura esmalte y vinil autoadherible, segun diseño y colores proporcionados por la SEDESHU. | pieza | 1 | 60.9412
101-16 | Rollo de cinta (2"x300 m) para acordonamiento del área de trabajo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, cortes, desperdicios, colocación, mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 160.9106
101-18 | Indicador de Obstaculos (paletón) de 0.30 x 1.22 m con franjas reflejantes color naranja grado ingenieria. La cuantificacion se efectuará por pieza en uso durante el transcurso de toda la obra del proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, TRANSPORTE, ALMACENAJES, ACARREOS, SEÑALAMIENTOS, (lamina cal 16, soportes en ptr, fondo en esmalte y franjas reflejantes). COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZA P.U.O.T. | pieza/us | 1 | 194.949
101-19 | Señal de Protección de obra "HOMBRES TRABAJANDO" y restrictivas "REDUCCION DE CARRIL O VELOCIDAD" de 0.71 x 0.71 m con simbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria. La cuantificación se efectuara por pieza en uso durante el transcuro de toda la obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, transporte, almacenajes, acarreos, señalamiento (lamina cal 16, soportes en ptr, fondo en esmalte, franjas y simbolos reflejantes), colocación, mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza/us | 1 | 181.8272
101-20 | Señal Preventiva de obra de 0.56 x 1.78 mts con simbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria. La cuantificacion se efectuará por pieza en uso durante el transcurso de toda la obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, transporte, almacenajes, acarreos, señalamiento (lamina cal 16, soportes en ptr, fondo en esmalte, franjas y simbolos reflejantes), colocación, mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza/us | 1 | 457.3925
101-21 | Traficono de 71 cm de altura con franjas reflejantes color naranja grado ingenieria (5 usos para la integracion del P.U.). La cuantificación se efectuará por pieza en uso durante el transcurso de toda la obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, TRANSPORTE, ALMACENAJES, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZA P.U.O.T. | pieza/us | 1 | 58.4655
101-22 | Suministro Trafitambo con franjas reflejantes color naranja grado ingenieria. (5 usos para la integracion del P.U.) La cuantificación se efectuara por pieza en uso durante el trasncurso de toda la obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, TRANSPORTE, ALMACENAJES, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZA P.U.O.T. | pieza/us | 1 | 121.3459
101-23 | Protección de zanjas en crucero de vialidades con placa de acero A 36 de espesor minimo de 1". La medición se efectuara por metro cuadrado en uso de zanja protejida con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de otra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye : mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenaje, suministros, cosrtes, desperdicios, uso de placa con sobre-ancho de 20 cm. como mínimo a cada lado de la zanja, acarreos y maniobras dentro de la obra, colocación, mantenimento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T. | m2/uso | 1 | 88.6334
101-24 | Suministro y colocación de malla plastica para la protección de obra, de 1.20 m de altura. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ml | 1 | 28.0524
101-25 | Traficono de 45 cm de altura con franjas reflejantes color naranja grado ingeniería (5 usos). La cuantificación se efectuará por pieza en uso de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, transporte, almacenajes, acarreos, colocación, mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 40.4614
101-26 | Suministro y colocacion de letrero informativo, panoramico y carretero de 1.00 x 1.40 metros, con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerto al logotipo proporcionado por SAPAL. | pieza | 1 | 3566.5287
101-27 | Señal preventiva de 61 x 61 cm. de hombres trabajando con símbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria (5 usos ). La cuantificación se efectuará por pieza en uso de acuerdo al proyecto aprobado por al SISTEMA. El precio unitario incluye : mano de obra, herramienta, suminstros, transporte, almacenaje, acarreos, lámina cal. 16, soporte en ptr, fondo en esmalte, reflejantes, colocación, mantenimiento durante la obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza/uso | 1 | 174.3543
101-28 | Señal preventiva de 61 x 61 cm. de reduccion de carril con símbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria (5 usos ). La cuantificación se efectuará por pieza en uso de acuerdo al proyecto aprobado por al SISTEMA. El precio unitario incluye : mano de obra, herramienta, suminstros, transporte, almacenaje, acarreos, lámina cal. 16, soporte en ptr, fondo en esmalte, reflejantes, colocación, mantenimiento durante la obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza/uso | 1 | 174.3543
101-29 | Señal preventiva de 61 x 61 cm. de velocidad maxima con símbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria (5 usos ). La cuantificación se efectuará por pieza en uso de acuerdo al proyecto aprobado por al SISTEMA. El precio unitario incluye : mano de obra, herramienta, suminstros, transporte, almacenaje, acarreos, lámina cal. 16, soporte en ptr, fondo en esmalte, reflejantes, colocación, mantenimiento durante la obra, limpieza. P.U.O.T. | pieza/uso | 1 | 174.3543
101-30 | Limpieza general de la obra por medios manuales. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | m2 | 1 | 8.9522
101-34 | Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión en sección de arroyo, estableciendo niveles y referencias. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | ml | 1 | 8.1091
101-35 | Limpieza general de la obra por medios MECANICOS. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | m2 | 1 | 3.633
102 | RUPTURAS
102-1 | Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor. La medición se efectuará por por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 336.3838
102-2 | Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 538.231
102-3 | Ruptura a mano de pavimento de concreto asfáltico hasta de 7 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 33.6476
102-4 | Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico armado hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 897.0491
102-5 | Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo de 21 a 30 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 672.7907
102-6 | Ruptura con martillo hidáulico de minicargador frontal de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 190.6875
102-7 | Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 158.2433
102-8 | Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 237.3419
102-9 | Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo de 21 a 30 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 284.8088
102-10 | Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto asfáltico hasta de 7 cm de espesor en arrollo. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 12.9455
102-11 | Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto asfáltico de 8 a 12 cm de espesor en arroyo. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 14.2408
102-12 | Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto armado hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 384.8854
102-13 | Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 220.4185
102-14 | Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 320.3418
102-15 | Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo de 21 a 30 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 450.479
102-16 | Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto asfáltico hasta de 7 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 19.2228
102-17 | Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto armado hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 480.5243
102-18 | Corte de concreto hidráulico simple en banquetas, debiendo ser vertical y hasta una profundidad de 5 cm, realizado con cortadora y disco de diamente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de materiales, almacenajes. P.U.O.T. | ml | 1 | 22.143
102-19 | Corte de concreto hidráulico simple en arroyo, debiendo ser vertical y hasta una profundidad de 5 cm, realizado con cortadora y disco de diamente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de materiales, almacenajes. P.U.O.T. | ml | 1 | 20.5488
102-20 | Corte de concreto asfáltico, debiendo ser vertical y hasta una profundidad de 5 cm, realizado con cortadora y disco de diamente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de materiales, almacenajes. P.U.O.T. | ml | 1 | 17.3067
102-21 | Ruptura a mano de pavimento de empedrado de 10 a 12 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento en la reposición, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 29.8919
102-22 | Ruptura a mano de pavimento adoquinado tipo cruz. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales.La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento en la reposición, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 28.3973
102-23 | Ruptura a mano de pavimento de recintocreto. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento en la reposición, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 44.8532
102-24 | Ruptura a mano de cimientos de piedra braza hasta 1.50 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 336.3838
102-25 | Ruptura a mano de muros de mampostería de piedra braza hasta 2.50 metros de altura y hasta 60 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 384.4332
102-26 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 7 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 21.7061
102-27 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 14 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 36.3762
102-28 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto 2.50 metros de altura y 21 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 48.0494
102-29 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 28 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 67.2798
102-29-1 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 7 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 310.0176
102-29-2 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 14 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 259.8298
102-29-3 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 21 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 228.8725
102-29-4 | Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 28 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 240.3158
102-30 | Ruptura a mano de elementos de concreto armado en estructura hasta de 20 cm de espesor y hasta de 3.50 m de altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 192.2358
102-30-1 | Ruptura a mano de elementos de concreto armado en estructura hasta de 20 cm de espesor y hasta de 3.50 m de altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 961.1175
102-31 | Ruptura a mano de firme de concreto simple hasta de 10 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 33.6476
102-32 | Ruptura a mano de guarnición de concreto simple de seccion trapezoidal de 15x20x35 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | ml | 1 | 24.4577
102-33 | Ruptura a mano de guarnición de concreto simple de seccion trapezoidal de 15x25x35 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | ml | 1 | 25.8833
102-34 | Ruptura a mano de guarnición de concreto simple de seccion trapezoidal de 15x25x40 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | ml | 1 | 28.2517
102-35 | Perfilado manual de pavimento de concreto hidráulico de acuerdo a los lineamientos fijados por el proyecto. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, retiro del material suelto, perfilado con marro y cincel, limpieza. P.U.O.T. | ml | 1 | 13.2214
102-36 | Desmantelamiento de cercas de malla ciclónica y accesorios en cualquiera de sus tamaños comerciales y hasta 3.00 m de altura con recuperación. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, cortes, retiro de malla, postes, retenidas, barras, puertas, alambre de púas, alambre galvanizado y accesorios, mnaiobras, almacenajes, carga a camión, acarreo y descarga en los almacenes y/o lugares que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | ml | 1 | 41.3812
102-37 | Demolición por medios mecánicos de media caña de concreto simple, tabique o tabicón. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 118.6786
102-38 | Demolición a mano de media caña de concreto simple, tabique o tabicón. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 264.3366
102-39 | Ruptura a mano de guarnición de concreto simple tipo semi-integral "pecho de paloma". La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 349.4596
102-40 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 1. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1152.5715
102-41 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 2. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1432.1147
102-42 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 3. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3419.3684
102-43 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 4. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4489.1163
102-44 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 5. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2143.7725
102-45 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 6. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3736.5831
102-46 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 7. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5187.729
102-47 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 8. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5669.265
102-48 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 9. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2170.0927
102-49 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 10. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2457.906
102-50 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 11. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4989.3385
102-51 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 12. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3744.0944
102-52 | Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 13. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6578.7384
103 | EXCAVACIONES
103-11 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 269.104
103-12 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 299.0036
103-13 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 448.5169
103-14 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 672.7907
103-15 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 299.0036
103-16 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 384.4332
103-17 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 40.561
103-18 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 52.4872
103-19 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 63.0873
103-20 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 80.2637
103-21 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 44.9989
103-22 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 60.7419
103-23 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 78.5161
103-24 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 99.5478
103-25 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II con minicargador frontal en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 46.6391
103-26 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 538.231
103-27 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 672.7907
103-28 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 815.4902
103-29 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 927.9758
103-30 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 598.0225
103-31 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 768.8971
103-32 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 912.248
103-33 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 991.9368
103-34 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 294.4355
103-35 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 365.6319
103-36 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 478.7154
103-37 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 748.2793
103-42 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 326.075
103-43 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 416.5095
103-44 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 524.9023
103-45 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 816.3103
103-46 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 515.4212
103-47 | Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 558.6648
103-48 | Extracción de agua por bombeo, con equipo de 2". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación y mantenimiento. P.U.O.T. | hora | 1 | 118.556
103-49 | Extracción de agua por bombeo, con equipo de 3". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación y mantenimiento. P.U.O.T. | hora | 1 | 124.4884
103-50 | Extracción de agua por bombeo, con equipo de 4". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación y mantenimiento. P.U.O.T. | hora | 1 | 132.4442
103-51 | Extracción de agua por bombeo, con equipo de 6". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación y mantenimiento. P.U.O.T. | hora | 1 | 157.0093
103-52 | Desazolve a mano de interior de bóveda para paso de tubería para instalación de tuberías de agua y drenaje, hasta 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 336.3838
103-53 | Desazolve y limpieza de registro. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 269.104
104 | AFINACIONES
104-1 | Afine y compactación de terreno natural al 90% de P.V.S.M. por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 12.294
104-2 | Rectificación y desazolve de arroyos con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, desazolve, afine de taludes y fondo, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 21.1926
104-3 | Terraplen conformado con material producto de la excavación y/o demolición, por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, mezclado, extendido, compactación, afine, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 52.3952
104-4 | Tratamiento mecánico para terreno natural en una capa de 20 cm. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, mezclado, extendido, compactación, afine y remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 15.5745
104-5 | Escarificado de terreno natural a una profundidad de 5 cm por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 4.821
104-6 | Escarificado de terreno natural a una profundidad de 15 cm por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 9.6344
104-7 | Extendido y semi-compactado de material sobrante de la excavación con herramienta de mano. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, extendido, bandeado del material formando un terraplén con una pendiente del 2% hacia uno ó ambos lados y sin ninguna compactación especial, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 62.8267
104-8 | Extendido y bandeado de material sobrante de la excavación con maquinaria. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, extendido, bandeado del material formando un terraplen con una pendiente del 2% hacia uno o ambos lados y sin ninguna compactación especial, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 19.7363
104-9 | Afine y compactación de terreno natural al 90% de P.V.S.M. con equipo menor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 16.019
104-10 | Mejoramiento de terreno natural con calhidra en proporción de 3.00 kg/m2, con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación al 90% de su P.V.S.M., remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 28.0754
104-11 | Mejoramiento de terreno natural con calhidra en proporción de 8.00 kg/m2, con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación al 90% de su P.V.S.M., remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 44.516
104-12 | Renivelación de terreno natural por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 10.8914
104-13 | Rectificación y desazolve de arroyos con medios manuales. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, desazolve, afine de taludes y fondo, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 43.4046
104-14 | Afine de terreno natural por medios mecánicos para formación de plantilla de arroyo. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 9.0059
105 | RELLENOS
105-1 | Subrasante de tepetate compactada al 95% de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 50%, cuya calidad de material deberá de cumplir con lo establecido en las normas técnicas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m3 | 1 | 323.5073
105-2 | Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 95% de su P.V.S.M., por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 80%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 387.2078
105-3 | Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 95% de su P.V.S.M., por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 100%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 387.2078
105-4 | Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 100% de su P.V.S.M., por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 100%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 444.7153
105-5 | Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 100% de su P.V.S.M., por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 120%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 444.7153
105-5-1 | Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 98% de su P.V.S.M., por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 120%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 444.7153
105-5-2 | Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 98% de su P.V.S.M., por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 100%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado entre 1 y 10 millónes de ejes equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 387.2078
105-5-3 | Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 98% de su P.V.S.M., por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 100%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado menor a 1 millón de ejes equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 387.2078
105-6 | Base para pavimento rígido o flexible, con mezcla de grava-tepetate en proporcion 30-70% respectivamente, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 100%. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m3 | 1 | 388.0739
105-7 | Base de tepetate de 40 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m2 | 1 | 163.8001
105-8 | Base de tepetate de 35 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m2 | 1 | 143.3433
105-9 | Base de tepetate de 30 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m2 | 1 | 122.8712
105-10 | Base de tepetate de 20 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m2 | 1 | 62.7347
105-11 | Base de tepetate de 15 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m2 | 1 | 44.4163
105-12 | Base de tepetate de 10 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m2 | 1 | 31.3789
105-13 | Base y/o sub-base de tepetate compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T. | m3 | 1 | 313.712
105-14 | Relleno de zanjas con material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 85 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 25 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 307.1894
105-15 | Relleno de zanjas con material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 25 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 310.9144
105-16 | Relleno de zanjas con material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 95 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 25 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 313.712
105-17 | Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado al 85% de su P.V.S.M. en capas sucesivas de 15 cm, con equipo menor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 91.9598
105-18 | Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado al 90% de su P.V.S.M. en capas sucesivas de 15 cm, con equipo menor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 96.1447
105-19 | Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas sucesivas de 15 cm, con equipo menor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 98.95
105-20 | Relleno de zanjas con tepetate compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 419.0772
105-21 | Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 204.3075
105-22 | Relleno de zanjas con material producto de la excavación colocado a volteo con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 14.3864
105-23 | Relleno de zanjas con material producto de la excavación colocado a volteo con herramienta manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 44.8532
105-24 | Relleno de zanjas con grava de 1 1/2" colocada a volteo con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 426.9181
105-25 | Relleno de zanjas con grava de 1 1/2" colocada a volteo con herramienta manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 468.8664
105-26 | Relleno de zanjas con grava de 3/4" colocada a volteo con herramienta manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 480.3633
105-27 | Relleno de zanjas con grava de 3/4" colocada a volteo con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 438.415
105-27-1 | Relleno de zanjas con arena fina colocada a volteo con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 365.8925
105-28 | Plantilla de tepetate fino, colocada en fondo de zanjas para recibir tuberías, apisonada con pisón de mano. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, apisonado. P.U.O.T. | m3 | 1 | 309.3815
105-29 | Plantilla de material producto de la excavación, colocada en fondo de zanjas para recibir tuberías, apisonada con pisón de mano. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, apisonado. P.U.O.T. | m3 | 1 | 94.6118
105-30 | Cama de arena colocada en el fondo de zanjas para recibir tuberías, por medios manuales. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T. | m3 | 1 | 390.3196
105-31 | Cama de grava de 3/4" colocada en el fondo de zanjas para recibir tuberías, por medios manuales. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T. | m3 | 1 | 462.842
105-32 | Cama de grava de 1 1/2" colocada en el fondo de zanjas para recibir tuberías, por medios manuales. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T. | m3 | 1 | 451.3451
105-33 | Suministro y colocación de geotextil P200 (200 gr/m2) fibra de polipropileno de 0.70 de permeabilidad según norma ASTM-D4833 y 0.25 mm de espesor, alrededor del cuerpo de grava para evitar entrada y salida de finos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, material y equipo, P.U.O.T. | m2 | 1 | 30.5817
105-34 | Suministro e instalación de malla geotextil con abertura aparente de 0.6 mm de acuerdo a la norma ASTM D4751. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, instalación, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 30.5817
105-34-1 | Suministro y colocación de geotextil de 200 gr/m2 de fibra de polipropileno con abertura aparente de 0.212 mm de acuerdo a la norma ASTM D4751 y espesor de 2.16 mm de acuerdo a la norma ASTM D5199, alrededor del cuerpo de grava para evitar entrada y salida de finos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, material y equipo, P.U.O.T. | m2 | 1 | 30.5817
105-34-2 | Suministro y colocación de geotextil de 200 gr/m2 de poliester con abertura aparente de 0.14 mm de acuerdo a la norma ASTM D4751, alrededor del cuerpo de grava para evitar entrada y salida de finos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, material y equipo, P.U.O.T. | m2 | 1 | 24.2814
105-35 | Formación de piedraplén con material petreo triturado (capa rompedora) con tamaño promedio de 4" en capas no mayores a 20 cm. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: trazo, nivelación y compactación del terreno al 95% de su PVSM, material, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material, acomodo, bandeado, afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 316.3869
105-36 | Suministro y colocación de tezontle fino de 1/4". La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T. | m3 | 1 | 830.5971
105-37 | Suministro y colocación de tezontle fino de 3/4". La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T. | m3 | 1 | 830.5971
105-38 | Suministro y colocación de tezontle en greña. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, tendido, afine. P.U.O.T. | m3 | 1 | 577.604
105-39 | Relleno de zanjas con material de banco (tepetate) en vialidad, tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos = 40 %, límite líquido = 40 %, índice plástico = 12 %, expansión máxima 3 %, grado de compactación 90% mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 20 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza | m3 | 1 | 304.8134
105-40 | Relleno de zanjas con material de banco (tepetate) en banqueta, tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos = 40 %, límite líquido = 40 %, índice plástico = 12 %, expansión máxima 3 %, grado de compactación 95% mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 20 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 291.293
105-41 | Relleno de zanjas con material producto de la excavación, tamaño máximo de 7.5 cm (3”), con contenido de finos = 50 %, límite líquido = 50 %, índice plástico = 20 %, expansión máxima 5 %, grado de compactación 90% mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 20 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 82.6933
106 | ACARREOS
106-1 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra hasta una distancia máxima de 5 kilómetros, con carga manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 127.5696
106-2 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra hasta una distancia máxima de 5 kilómetros, con carga mecánica. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 54.227
106-3 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 74.7911
106-4 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,abundamiento, descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 26.8567
106-4-1 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica en desazolve y limpieza de arroyos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, abundamiento, descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 24.3811
106-5 | Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de la excavación y/o demolición (zona 1). La medición se efectuará por metro cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, abundamiento limpieza. P.U.O.T | m3*km | 1 | 6.7372
106-5-1 | Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de la excavación y/o demolición (zona 2). La medición se efectuará por metro cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, abundamiento, limpieza. P.U.O.T | m3*km | 1 | 6.009
106-5-2 | Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de la excavación y/o demolición en desazolve y limpieza de arroyos (zona 1). La medición se efectuará por metro cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, abundamiento, limpieza. P.U.O.T | m3*km | 1 | 6.0397
106-5-3 | Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de la excavación y/o demolición en desazolve y limpieza de arroyos (zona 2). La medición se efectuará por metro cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, abundamiento, limpieza. P.U.O.T | m3*km | 1 | 5.3882
106-6 | Traspaleo horizontal de hasta 3.00 m y de hasta 2.00 m verticales, de material seco. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 84.1036
106-7 | Acarreo en carretilla de material producto de la excavación y/o demolición a primera estación (20.00 m). La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, carga y descarga manual, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 96.1064
106-8 | Acarreo en carretilla de material producto de la excavación y/o demolición, en estaciones subsecuentes (21 m, 41 m, etc). La medición se efectuará por metro cúbico-estación con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, carga y descarga manual, limpieza. P.U.O.T. | m3*est | 1 | 36.3762
106-9 | Suministro de agua en camión pipa al lugar de la obra, distancia promedio de 5 km. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenejes, llenado de pipa, acarreos, descarga en el lugar de la obra o donde lo designe el SISTEMA. P.U.O.T. | m3 | 1 | 40.86
106-10 | Suministro de agua en camión pipa al lugar de la obra, a primer kilómetro. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenejes, llenado de pipa, acarreos, descarga en el lugar de la obra o donde lo designe el SISTEMA. P.U.O.T. | m3 | 1 | 30.6431
106-11 | Acarreo de agua en camión pipa al lugar de la obra, kilómetro subsecuente. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenejes, llenado de pipa, acarreos, descarga en el lugar de la obra o donde lo designe el SISTEMA. P.U.O.T. | m3*km | 1 | 2.5523
106-12 | Acarreo de tuberías y piezas especiales desde los almacenes o lugares que designe el SISTEMA hasta el sitio de utilización en la obra. La medición se efectuará por lote. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, el 5% del importe de los suministros de tuberías y piezas especiales. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, carga, traslados, descarga. P.U.O.T. | lote | 1 | 980.0414
106-13 | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de tubería y piezas especiales de acero. La medición se efectuará por tonelada con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, carga y descarga en los almacenes y/o lugares que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | t | 1 | 157.6684
106-14 | Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de tubería y piezas especiales de acero. La medición se efectuará por tonelada con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, carga y descarga en los almacenes y/o lugares que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | t | 1 | 24.657
106-15 | Acarreo subsecuente al primer kilómetro de tuberías y piezas especiales de acero. La medición se efectuará por tonelada-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o lugares que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T. | t-km | 1 | 3.4797
106-16 | Pago de derechos por concepto de tiro de materiales producto de excavación y/o demolición en banco autorizado por el municipio. | m3 | 1 | 4.844
107 | CONCRETOS
107-1 | Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:2. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2787.2001
107-2 | Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:3. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2412.4396
107-3 | Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:4. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2100.6745
107-4 | Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1841.9407
107-5 | Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:6. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1651.5061
107-6 | Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:7. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1453.3303
107-7 | Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:8. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1292.7186
107-8 | Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:2. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1222.5876
107-9 | Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:3. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1119.0542
107-10 | Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:4. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1064.0224
107-11 | Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 984.7858
107-12 | Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:6. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T. | m3 | 1 | 918.7553
107-13 | Guarnición de sección trapezoidal 15x20x35 cm, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 238.5146
107-14 | Guarnición de sección trapezoidal 15x25x35 cm, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 260.9182
107-15 | Guarnición de sección trapezoidal 15x25x40 cm, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 283.5211
107-16 | Guarnición de sección pecho de paloma 15x35x40 cm, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 341.0056
107-17 | Guarnición de sección trapezoidal 15x20x35 cm, de concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 220.8554
107-18 | Guarnición de sección trapezoidal 15x25x35 cm, de concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 237.7328
107-19 | Guarnición de sección trapezoidal 15x25x40 cm, de concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 257.0399
107-20 | Guarnición de sección trapezoidal 15x35x40 cm, de concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 295.6388
107-21 | Guarnición semintegral rectangular de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de: base mayor (B) 50 cm y base menor (b) 30 cm, altura mínima (H) 35 cm la cual deberá quedar con altura libre de 15 cm de N.P.T. de arroyo, de concreto f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, suministro del concreto, colado, vibrado, curado con membrana blanca base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 353.2536
107-22 | Guarnición semintegral rectangular de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de: base mayor (B) 50 cm y base menor (b) 30 cm, altura mínima (H) 37 cm la cual deberá quedar con altura libre de 15 cm de N.P.T. de arroyo, de concreto f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, suministro del concreto, colado, vibrado, curado con membrana blanca base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 372.5607
107-23 | Guarnición semintegral rectangular de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de: base mayor (B) 50 cm y base menor (b) 30 cm, altura mínima (H) 40 cm la cual deberá quedar con altura libre de 15 cm de N.P.T. de arroyo, de concreto f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, suministro del concreto, colado, vibrado, curado con membrana blanca base agua, descimbrado. P.U.O.T. | m | 1 | 401.4103
107-24 | Guarnición tipo pecho de paloma de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de 50 cm de base x 35 cm de altura, la cual deberá quedar con altura libre de 15 cm de N.P.T. de arroyo, de concreto f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, suministro del concreto, colado, vibrado, curado con membrana blanca base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 366.3371
107-25 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2680.6622
107-26 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2765.7929
107-27 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2638.0547
107-28 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2723.1931
107-29 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2904.798
107-30 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3024.795
107-31 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2896.2903
107-32 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3016.2873
107-33 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3079.9877
107-34 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3211.9874
107-35 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3073.1662
107-36 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3205.1736
107-37 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3278.9607
107-38 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3425.9677
107-39 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3272.2465
107-40 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3419.2458
107-41 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3480.5319
107-42 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3638.5683
107-43 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3473.6415
107-44 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3631.6854
107-45 | Colocación de concreto hidráulico en pavimentos y/o banquetas. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 818.3874
107-46 | Curado de concreto hidráulico con membrana base agua. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, aplicación, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 6.6912
107-47 | Atraque de 55x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 3", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 173.8484
107-48 | Atraque de 30x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 3", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 125.1859
107-49 | Atraque de 55x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 4", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4".La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 182.8236
107-50 | Atraque de 35x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 4", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4".La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 144.0868
107-51 | Atraque de 60x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 6", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 199.9847
107-52 | Atraque de 40x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 6", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 160.6576
107-53 | Atraque de 45x35x35 cm para tuberías y piezas especiales de 8", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 257.929
107-54 | Atraque de 50x40x35 cm para tuberías y piezas especiales de 10", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 293.853
107-55 | Atraque de 55x45x35 cm para tuberías y piezas especiales de 12", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 323.2467
107-56 | Atraque de 60x50x35 cm para tuberías y piezas especiales de 14", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 359.4313
107-57 | Atraque de 65x55x40 cm para tuberías y piezas especiales de 16", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 433.7779
107-58 | Atraque de 70x60x40 cm para tuberías y piezas especiales de 18", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 511.7192
107-59 | Atraque de 75x65x45 cm para tuberías y piezas especiales de 20", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 647.6278
107-60 | Atraque de 85x75x50 cm para tuberías y piezas especiales de 24", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 885.4143
107-61 | Atraque de 100x90x55 cm para tuberías y piezas especiales de 30", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1395.2709
107-62 | Atraque de 115x105x60 cm para tuberías y piezas especiales de 36", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1954.0431
107-63 | Atraque de 130x120x65 cm para tuberías y piezas especiales de 42", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2648.103
107-64 | Atraque de 145x130x70 cm para tuberías y piezas especiales de 48", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3373.3425
107-65 | Dado de 30x30x30 cm para fijar bastón de toma domiciliaria, de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 171.3881
107-66 | Dado de 20x20x20 cm para fijar bastón de toma domiciliaria, de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 96.6122
107-67 | Dado de 15x15x15 cm para fijar bastón de toma domiciliaria, de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 43.3816
107-68 | Mortero expansivo (grout) para relleno de juntas entre concreto hidráulico y estructura metálica. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales, 1.0 kg=0.65 lt. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales,andamios, preparación de la superficie, dosificación, vaciado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 39.2427
107-68-1 | Silleta de 40 x 40 x 20 cm para tuberías y piezas especiales en cajas tipo especial, de concreto armado hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 con TMA de 3/4" y acero de refuerzo del no. 3 @ 10 cms en ambos sentidos, de acuerdo a planos autorizados. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, corte y habilitado del acero, amarres, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 306.1623
107-68-2 | Silleta para tubería de 8" de 0.90 x 0.80 x 0.70 m (H x A x B), de concreto f'c=200kg/cm2 TMA 3/4", armada con 6 varillas No. 3 y estribos No. 2.5 @ 20 cm, zapata de 1.10 x 1.20 x 0.20, con una parrilla armada con varillas No. 3 @ 15 cm en ambos sentidos, plantilla de concreto pobre f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, con placa de neopreno de 0.40 x 60 x 20 cm, un cincho habilitado con solera de fierro fundido de 2" x 3/8" (ancho x espesor), 2 anclas de redondo de fierro de 3/4" de diámetro x 0.15 m de longitud, un extremo roscado, rondanas de presión y tuercas hexagonales, cartabones de solera de 9.5 mm de espesor. La medición y cuantificación se efectuarán por pieza ejecutada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas por la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: todos los materiales requeridos para su correcta ejecución, herramienta, equipo, mano de obra, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, despalme, excavación, rellenos laterales con material de banco compactado al 90% P.V.S.M., corte y habilitado de acero, amarres, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado de concreto con membrana base agua, descimbrado, limpieza, P.U.O.T. | pieza | 1 | 3731.034
107-69 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2066.5517
107-70 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2066.5517
107-71 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2146.3478
107-72 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2146.3478
107-73 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2228.2517
107-74 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2228.2517
107-75 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2316.4482
107-76 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2316.4482
107-77 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2189.3999
107-78 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2189.3999
107-79 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2275.4963
107-80 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2275.4963
107-81 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2360.5427
107-82 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2360.5427
107-83 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2467.6477
107-84 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2467.6477
107-85 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2321.6908
107-86 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2321.6908
107-87 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2415.1529
107-88 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2415.1529
107-89 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2526.4429
107-90 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2526.4429
107-91 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2646.1409
107-92 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2646.1409
107-93 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2462.4052
107-94 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2462.4052
107-95 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2585.2457
107-96 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2585.2457
107-97 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2719.6444
107-98 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2719.6444
107-99 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2846.6927
107-100 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2846.6927
107-101 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2676.5923
107-102 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2676.5923
107-103 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2815.1912
107-104 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2815.1912
107-105 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2962.1829
107-106 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2962.1829
107-107 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3087.1388
107-108 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o banquetas. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3087.1388
107-109 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2542.1936
107-110 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2648.241
107-111 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2773.1892
107-112 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2928.5889
107-113 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 1 día, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3033.5863
107-114 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2645.0908
107-115 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2757.4462
107-116 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2887.637
107-117 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3031.4938
107-118 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 1 día, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3136.4911
107-119 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2715.4518
107-120 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2833.0421
107-121 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2971.6487
107-122 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3107.0898
107-123 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia rápida a 1 día, con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3159.5846
108 | PAVIMENTOS
108-1 | Calafateo en juntas de 6x6 mm con sellador de resina de poliuretano (autorizado por OPM). La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, desperdicios, limpieza de junta, colocación de resplado sintético de 1/4" de espesor, aplicación de sellador de resina de poliuretano, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 34.9812
108-2 | Calafateo en juntas de 6x10 mm con sellador de resina de poliuretano (autorizado por OPM). La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, desperdicios, limpieza de junta, colocación de resplado sintético de 1/4" de espesor, aplicación de sellador de resina de poliuretano, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 47.7428
108-3 | Sellado en juntas horizontales de 6x10 mm (ancho x profundidad) con masilla autonivelante de poliuretano elastomérico, colocado en frío, utilizando los productos autorizados por la D.G.O.P. con garantía de 10 años. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteada de la misma con aire a presión mediante el uso de compresor, planta de energía, suministro y colocación de cinta de respaldo (backer-road), materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 47.7428
108-4 | Sellado en juntas verticales (guarnición) de 6x10 mm (ancho x profundidad) con masilla no autonivelante de poliuretano elastomérico, colocado en frío, utilizando los productos autorizados por la D.G.O.P., con garantÍa de 5 años. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteada de la misma con aire a presión mediante el uso de compresor, planta de energía, suministro y colocación de cinta de respaldo (backer-road), materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 41.8257
108-5 | Sellado en juntas de expansión en pavimento de contacto de 12x12 mm (ancho x profundidad) con masilla autonivelante de poliuretano elastomérico, colocado en frío, utilizando los productos autorizados por la D.G.O.P., con garantía de 5 años. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteada de la misma con aire a presión mediante el uso de compresor, planta de energía, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 72.2235
108-6 | Junta de expansión en pavimento de 0.20 m de profundidad a base de material de espuma de polietileno de 1/2" de espesor. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 18.4793
108-7 | Sellado en juntas y grietas de 10 x 20 mm (ancho x profundidad) con material elastomérico de asfalto modificado de 1 componente autorizado por la D.G.O.P., con contenido de bitumen del 60%, aplicado en caliente a una temperatura de 190° C, con garantÍa de 3 años. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: cinta de respaldo tipo poroflex o similar autorizado por la D.G.O.P., retiro de los residuos del material utilizado en el calafateo original, limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con aire a presión mediante el uso de un compresor, planta de energía, la aplicación del material mediante el uso de caldera con control de temperatura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 47.8501
108-8 | Sellado en juntas y grietas de 20 x 20 mm (ancho x profundidad) con material elastomérico de asfalto modificado de 1 componente poliflex tipo II marca Crafco o similar autorizado por la D.G.O.P., con contenido de bitumen del 60%, aplicado en caliente a una temperatura de 190° C, con garantía de 3 años. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: cinta de respaldo tipo poroflex o similar autorizado por la D.G.O.P., retiro de los residuos del material utilizado en el calafateo original, limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con aire a presión mediante el uso de un compresor, planta de energía, la aplicación del material mediante el uso de caldera con control de temperatura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 61.0409
108-9 | Sellado en juntas y grietas de 30 x 20 mm (ancho x profundidad) con material elastomérico de asfalto modificado de 1 componente poliflex tipo II marca Crafco o similar autorizado por la D.G.O.P., con contenido de bitumen del 60%, aplicado en caliente a una temperatura de 190° C, con garantía de 3 años. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: cinta de respaldo tipo poroflex o similar autorizado por la D.G.O.P., retiro de los residuos del material utilizado en el calafateo original, limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con aire a presión mediante el uso de un compresor, planta de energía, la aplicación del material mediante el uso de caldera con control de temperatura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 63.0566
108-9-1 | Suministro y colocación de juntas de celotex de 1/2" de espesor en pavimento de 0.20 m de profundidad. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | m | 1 | 24.1818
108-9-2 | Juntas de contracción, realizadas con cortadora y disco de diamente de 6 mm de ancho y de 7 cm de espesor de losa. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de materiales, almacenajes. P.U.O.T. | m | 1 | 22.9708
108-10 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 1/2" de diámetro y 0.60 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 23.8829
108-10-1 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 1/2" de diámetro y 0.80 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 29.5853
108-11 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 3/4" de diámetro y 0.60 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 45.4357
108-11-1 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 3/4" de diámetro y 0.80 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 58.3506
108-11-2 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 1/2" de diámetro y 0.60 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 16.1876
108-11-3 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 1/2" de diámetro y 0.80 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 19.3454
108-11-4 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 3/4" de diámetro y 0.60 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 28.0448
108-11-5 | Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 3/4" de diámetro y 0.80 m de longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 35.2265
108-12 | Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola (recuperada de demolición), asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con mortero cemento-arena proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 204.6907
108-13 | Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con mortero cemento-arena proporción 1:3. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 243.0214
108-14 | Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con mortero cemento-arena proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 204.6907
108-15 | Pavimento de adoquín tipo cruz (recuperado de demolición), asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 414.1948
108-16 | Pavimento de adoquín tipo cruz, asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 839.1968
108-17 | Pavimento de recintocreto (recuperado de demolición), asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 350.1954
108-18 | Pavimento de recintocreto, asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 503.1885
108-19 | Reposición de pavimento de 8 cm de espesor de concreto asfáltico. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, barrido de la suerficie, riego de impregnación a razón de 1.1 lt/m2, riego de liga con emulsión a razón de 1.3 lt/m2, mezcla asfáltica, tendido y compactación, riego de sello con gravilla 3-A, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 298.4441
108-20 | Reposición de pavimento de 10 cm de espesor de concreto asfáltico. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, barrido de la superficie por medios mecánicos, riego de impregnación con emulsión asfáltica RR-2K a razón de 1.5 lt/m2, mezcla asfáltica, tendido y compactación, riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K a razón de 1.3 lt/m2, riego de sello con gravilla 3-A, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 350.1725
108-21 | Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola (recuperada de demolición), asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con arena. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 107.2201
108-22 | Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con arena. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 165.1797
108-23 | Pavimento de adoquín tipo cruz (recuperada de demolición), asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con arena. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 302.7976
108-24 | Pavimento de adoquín tipo cruz, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con arena. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 727.7995
108-25 | Barrido de la superficie a tratar con riego de impregnación, por medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, humetación de la superficie, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 1.9085
108-26 | Poreo con arena de la superficie impregnada para evitar degradación de la misma. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 4.0852
108-27 | Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-50 de rompimiento lento para impregnación, 50% contenido de cemento asfáltico en masa (1.5 lt/m2). Incluye. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, aplicación de la emulsión, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 18.2571
108-28 | Riego de liga con emulsión asfáltica ECI-50 de rompimiento lento para impregnación, 50% contenido de cemento asfáltico en masa (0.6 lt/m2). La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, aplicación de la emulsión, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 8.592
108-29 | Carpeta de 5 cm de espesor de concreto asfáltico (PG 64-22), compactos al 95%. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, aplicación de la mezcla asfáltica, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 183.6437
108-29-1 | Carpeta de 6 cm de espesor de concreto asfáltico (PG 64-22), compactos al 95%. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, aplicación de la mezcla asfáltica, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 211.152
108-29-2 | Carpeta de 7 cm de espesor de concreto asfáltico (PG 64-22), compactos al 95%. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, aplicación de la mezcla asfáltica, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 238.6602
108-30 | Carpeta de 8 cm de espesor de concreto asfáltico (PG 64-22), compactos al 95%. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, aplicación de la mezcla asfáltica, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 274.7222
108-30-1 | Carpeta de 10 cm de espesor de concreto asfáltico (PG 64-22), compactos al 95%. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, aplicación de la mezcla asfáltica, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 384.9237
108-31 | Riego de sello con gravilla 3-A y emulsión asfáltica ECI-50 (1.3 lt/m2). La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, barrido de la superficie, aplicación de la emulsión, sello 3-A, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 27.1327
108-43 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE GUIONES DE 2.50 MTS, Y LINEA DE APROXIMACION DE 30MTS INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T | m | 1 | 56.3425
108-44 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO APLICADA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ANCHO Y 3.16 MM DE ESPESOR PARA LINEA SEPARADORA DE CARRIL EN FORMA DE GUIONES DE 2.50 MTS, Y LINEA DE APROXIMACION DE 30MTS INCLUYE: PRIMER Y MICROSFERA DE VIDRIO, TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T | m | 1 | 56.3425
109 | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
109-74 | Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 1 1/2" (3.8 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 13.0451
109-75 | Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 2" (5.1 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 13.1295
109-76 | Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 2 1/2" (6.3 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 14.67
109-77 | Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 3" (7.6 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 15.5745
109-78 | Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 4" (10 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 17.23
109-79 | Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 6" (15 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 19.9969
109-80 | Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 8" (20 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 22.8942
109-81 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 21.6372
109-82 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 23.2391
109-83 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 26.7035
109-84 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 26.0826
109-85 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 31.0723
109-86 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 34.6593
109-87 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 39.557
109-88 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 44.3397
109-89 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 49.2144
109-90 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 69.1807
109-91 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 79.3822
109-92 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 86.7939
109-93 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 100.9121
109-94 | Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 128.6043
109-95 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 4" (100 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 22.7868
109-96 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 6" (160 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 25.9063
109-97 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 8" (200 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 28.543
109-98 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 37.1886
109-99 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 12" (315 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 41.5421
109-100 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 4" (100 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 22.5722
109-101 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 6" (160 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 25.6304
109-102 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 8" (200 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 27.9988
109-103 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 37.6332
109-104 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 12" (315 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 41.0209
109-105 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 4" (100 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 22.3653
109-106 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 6" (160 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 25.3851
109-107 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 8" (200 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 27.7228
109-108 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 37.1886
109-109 | Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 12" (315 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 40.5381
109-110 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 46.4705
109-111 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 66.6053
109-112 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 45.842
109-113 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 65.8236
109-114 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 75.182
109-115 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 82.1338
109-116 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 96.2137
109-117 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 45.2365
109-118 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 65.0648
109-119 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 74.2393
109-120 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 81.1221
109-121 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 94.9567
109-122 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 119.3914
109-123 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 140.2085
109-124 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 44.6463
109-125 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 64.352
109-126 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 73.3502
109-127 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 80.141
109-128 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 93.7687
109-129 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 114.6164
109-130 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 138.2157
109-131 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 44.0944
109-132 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 63.6315
109-133 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 72.4994
109-134 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 79.183
109-135 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 92.6343
109-136 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 113.1524
109-137 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 136.3532
109-138 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 43.5579
109-139 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 62.98
109-140 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 71.6793
109-141 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 78.3015
109-142 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 91.5689
109-143 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 111.7652
109-144 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 134.5903
109-145 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 109.1899
109-146 | Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T. | m | 1 | 131.3789
109-157 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 16.1263
109-158 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 6" (160 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 18.1804
109-159 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 8" (200 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 20.9167
109-160 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 10" (250 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 24.5114
109-161 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 12" (315 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 28.6733
109-162 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 33.7089
109-163 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 16" (380 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 40.2238
109-164 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 18" (450 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 69.1193
109-165 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 20" (500 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 85.4909
109-166 | Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 24" (630 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 112.5776
109-167 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 4" (100 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 22.7868
109-168 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 6" (160 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 25.5461
109-169 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 8" (200 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 31.0723
109-170 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 10" (250 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 39.557
109-171 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 12" (315 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 44.3397
109-172 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 14" (355 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 49.2144
109-173 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 16" (380 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 69.1807
109-174 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 18" (450 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 79.3822
109-175 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 20" (500 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 86.7939
109-176 | Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 24" (630 mm) de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 100.9121
109-177 | Instalación de tubería de PVC estructurado de 6" (160 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 25.0479
109-178 | Instalación de tubería de PVC estructurado de 8" (200 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 30.3595
109-179 | Instalación de tubería de PVC estructurado de 10" (250 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 38.5683
109-180 | Instalación de tubería de PVC estructurado de 12" (315 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 43.1517
109-181 | Instalación de tubería de PVC estructurado de 14" (355 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 49.2144
109-182 | Instalación de tubería de PVC estructurado de 16" (380 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 67.4485
109-182-1 | Instalación de tubería de PVC cédula 80 de 3" de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 20.3648
109-182-2 | Instalación de tubería de PVC cédula 80 de 4" de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 21.6755
109-182-3 | Instalación de tubería de PVC cédula 80 de 6" (15 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 25.4388
109-182-4 | Instalación de tubería de PVC cédula 40 de 3" (7.5 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 20.5488
109-182-5 | Instalación de tubería de PVC cédula 40 de 4" (10 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 21.8901
109-182-6 | Instalación de tubería de PVC cédula 40 de 6" (15 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 25.7071
109-183 | Instalación de tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 37.9321
109-184 | Instalación de tubería de concreto simple de 8" (20 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 43.3203
109-185 | Instalación de tubería de concreto simple de 10" (25 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 49.7816
109-186 | Instalación de tubería de concreto simple de 12" (30 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 74.5919
109-187 | Instalación de tubería de concreto simple de 15" (38 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 83.8124
109-188 | Instalación de tubería de concreto simple de 18" (45 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 132.7125
109-189 | Instalación de tubería de concreto simple de 24" (61 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 144.7689
109-190 | Instalación de tubería de concreto armado de 24" (61 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 144.7689
109-191 | Instalación de tubería de concreto armado de 30" (76 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 167.4408
109-192 | Instalación de tubería de concreto armado de 36" (91 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 191.0094
109-193 | Instalación de tubería de concreto armado de 42" (107 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 213.9956
109-194 | Instalación de tubería de concreto armado de 48" (122 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 275.9408
109-195 | Instalación de tubería de concreto armado de 60" (152 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 400.9427
109-196 | Instalación de tubería de concreto armado de 72" (183 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, instalación, junteado, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 505.9554
109-197 | Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 33.295
109-198 | Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 8" (20 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 37.4875
109-199 | Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 10" (25 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 42.5922
109-200 | Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 12" (30 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 65.2717
109-201 | Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 15" (38 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 72.1775
109-202 | Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 18" (45 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 122.0434
109-203 | Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 24" (61 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 133.341
109-204 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 24" (61 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 133.341
109-205 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 30" (76 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 153.6292
109-206 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 36" (91 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 173.6798
109-207 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 42" (107 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 191.477
109-208 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 48" (122 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 243.7725
109-209 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 60" (152 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 345.6887
109-210 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 72" (183 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 439.6413
109-211 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 84" (213 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 553.1157
109-212 | Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 96" (244 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 700.5442
109-213 | Instalación de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termofusión y extrusión. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 251.7744
109-214 | Instalación de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termofusión y extrusión. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 377.6347
109-215 | Instalación de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termofusión y extrusión. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 477.9719
109-216 | Instalación de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termofusión y extrusión. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 626.1439
109-217 | Instalación de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termofusión y extrusión. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T. | m | 1 | 755.2924
109-218 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 3" (7.6 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 35.8397
109-219 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 4" (10 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 38.9975
109-220 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 6" (15 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 56.8177
109-221 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 8" (20 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 87.1388
109-222 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 10" (25 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 106.5379
109-223 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 12" (30 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 126.4045
109-224 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 14" (35 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 156.5724
109-225 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 16" (40 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 167.2492
109-226 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 18" (45 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 191.6073
109-227 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 20" (50 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 224.9559
109-228 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 24" (61 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 279.5968
109-229 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 30" (76 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 369.9624
109-230 | Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 36" (91 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 483.3985
109-231 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 56.0895
109-232 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 56.7717
109-233 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 58.0747
109-233-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 59.6152
109-233-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 63.3326
109-234 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 83.7894
109-235 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 84.3259
109-236 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 84.8931
109-237 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 85.9508
109-237-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 90.6798
109-237-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 94.4508
109-238 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 103.2728
109-239 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 103.8936
109-240 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 104.5834
109-241 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 105.9477
109-241-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 111.8341
109-241-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 116.5785
109-242 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 124.8793
109-243 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 128.8879
109-244 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 135.8013
109-245 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 143.9028
109-245-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 153.7058
109-245-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 164.4976
109-246 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 152.8934
109-247 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 158.7261
109-248 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 168.3989
109-249 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 175.8872
109-249-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 187.8746
109-249-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 201.3183
109-250 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 166.0688
109-251 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 167.1649
109-252 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 178.4242
109-253 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 188.5874
109-253-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 206.2466
109-253-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 227.1787
109-253-3 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 254.5796
109-254 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 189.1853
109-255 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 193.853
109-256 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 199.6244
109-257 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 206.7448
109-257-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 224.7337
109-257-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 245.0295
109-257-3 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 268.8511
109-258 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 220.0966
109-259 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 225.4465
109-260 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 232.13
109-261 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 239.8789
109-261-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 257.0093
109-261-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 280.0874
109-261-3 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 311.2823
109-261-4 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 342.1476
109-262 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 246.2252
109-263 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 255.7523
109-264 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 262.8497
109-265 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 271.7023
109-265-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 300.138
109-265-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 329.7846
109-265-3 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 387.0852
109-265-4 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 443.2667
109-266 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 267.6324
109-267 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 278.2632
109-268 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 299.5861
109-269 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 326.1439
109-269-1 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 346.4781
109-269-2 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 387.3074
109-269-3 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 452.9624
109-269-4 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 486.6559
109-269-5 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 598.4364
109-269-6 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 436.9127
109-269-7 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 541.7567
109-269-8 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 645.3668
109-269-9 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 785.1613
109-269-10 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 956.5111
109-269-11 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1266.7586
109-269-12 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 557.9827
109-269-13 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 656.0435
109-269-14 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 743.7878
109-269-15 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 890.6262
109-269-16 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1082.0495
109-269-17 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1434.575
109-269-18 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 874.9674
109-269-19 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1094.5581
109-269-20 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1362.3592
109-269-21 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1767.5328
109-269-22 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1029.9379
109-269-23 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1282.1492
109-269-24 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 1653.2919
109-269-25 | Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"), en líneas de agua potable y drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T. | m | 1 | 2289.3999
109-269-26 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad,con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 59.6689
109-269-27 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 60.328
109-269-28 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 61.6387
109-269-29 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 63.8154
109-269-30 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 66.0765
109-269-31 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 89.5838
109-269-32 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 90.6339
109-269-33 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 93.0405
109-269-34 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 97.3097
109-269-35 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 109.3125
109-269-36 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 109.9333
109-269-37 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 110.6231
109-269-38 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 111.9798
109-269-39 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 115.2832
109-269-40 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 124.588
109-269-41 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 132.015
109-269-42 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 132.9501
109-269-43 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 134.2454
109-269-44 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 138.1084
109-269-45 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 145.2365
109-269-46 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 154.204
109-269-47 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 161.1558
109-269-48 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 162.1982
109-269-49 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 163.7465
109-269-50 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 168.1996
109-269-51 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 177.2055
109-269-52 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 188.4495
109-269-53 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 175.6649
109-269-54 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 176.7533
109-269-55 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 188.0126
109-269-56 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 200.4752
109-269-57 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 215.5591
109-269-58 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 234.8739
109-269-59 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 281.5283
109-269-60 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 199.8927
109-269-61 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 201.2033
109-269-62 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 203.3111
109-269-63 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 212.3477
109-269-64 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 230.9113
109-269-65 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 251.9966
109-269-66 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 306.0934
109-269-67 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 231.923
109-269-68 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 233.479
109-269-69 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 239.7563
109-269-70 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 249.9655
109-269-71 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 275.8335
109-269-72 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 302.1231
109-269-73 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 354.8938
109-269-74 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 461.0792
109-269-75 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 259.3853
109-269-76 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 264.6509
109-269-77 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 271.9322
109-269-78 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 284.0883
109-269-79 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 323.1624
109-269-80 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 372.2005
109-269-81 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 452.7094
109-269-82 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 567.824
109-269-83 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 282.1108
109-269-84 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 288.8327
109-269-85 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 297.2178
109-269-86 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 310.9144
109-269-87 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 385.4833
109-269-88 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 470.476
109-269-89 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 584.1879
109-269-90 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 672.0625
109-269-91 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 761.2248
109-269-92 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 454.7789
109-269-93 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 559.6229
109-269-94 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 663.2253
109-269-95 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 803.0122
109-269-96 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 974.3696
109-269-97 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1284.6172
109-269-98 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 579.4206
109-269-99 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 677.4814
109-269-100 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 765.2257
109-269-101 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 912.0641
109-269-102 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1103.4644
109-269-103 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1456.0052
109-269-104 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 899.977
109-269-105 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1119.5754
109-269-106 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1387.3611
109-269-107 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1792.5423
109-269-108 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1058.4962
109-269-109 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1310.7228
109-269-110 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1681.8579
109-269-111 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 2317.9735
109-270 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015” y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 59.6306
109-271 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 60.3127
109-272 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 61.6157
109-273 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 63.7924
109-274 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 66.0612
109-275 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 89.5455
109-276 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 90.6032
109-277 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 93.0099
109-278 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 97.2867
109-279 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 109.2742
109-280 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 109.9027
109-281 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 110.5848
109-282 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 111.9491
109-283 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 115.2525
109-284 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 124.5574
109-285 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 131.992
109-286 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 132.9118
109-287 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 134.2224
109-288 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 138.0777
109-289 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 145.2135
109-290 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 154.1734
109-291 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 161.1022
109-292 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 162.1599
109-293 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 163.7081
109-294 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 168.1613
109-295 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 177.1595
109-296 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 188.4035
109-297 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 175.6266
109-298 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 176.7073
109-299 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 187.9666
109-300 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 200.4292
109-301 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 215.5055
109-302 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 234.8356
109-303 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 281.49
109-304 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 199.8467
109-305 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 201.1497
109-306 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 203.2575
109-307 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 212.3017
109-308 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 230.8577
109-309 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 251.9506
109-310 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 295.3782
109-311 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 231.8617
109-312 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 233.4253
109-313 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 239.6949
109-314 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 249.9042
109-315 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 275.7875
109-316 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 302.0541
109-317 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 354.8402
109-318 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 461.0179
109-319 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 259.3316
109-320 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 264.5742
109-321 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 271.8633
109-322 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 284.0117
109-323 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 323.0858
109-324 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 372.1469
109-325 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 452.6328
109-326 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 567.755
109-327 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 282.0418
109-328 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 288.756
109-329 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 297.1488
109-330 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 310.8454
109-331 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 385.4219
109-332 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 470.407
109-333 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 584.119
109-334 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 672.0012
109-335 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 761.1558
109-336 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 454.6869
109-337 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 559.5233
109-338 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 663.1333
109-339 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 802.9279
109-340 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 974.2776
109-341 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1284.5252
109-342 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 579.2979
109-343 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 677.3664
109-344 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 765.1184
109-345 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 911.9491
109-346 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1103.3571
109-347 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1455.8902
109-348 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 899.8544
109-349 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1119.4527
109-350 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1387.2384
109-351 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1792.412
109-352 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1058.3582
109-353 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1310.5848
109-354 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1681.7199
109-355 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 2317.8355
109-356 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 65.0878
109-357 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 65.7699
109-358 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 67.0652
109-359 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 68.6135
109-360 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 72.3385
109-361 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 96.6966
109-362 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 97.7619
109-363 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 102.4833
109-364 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 106.2466
109-365 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 118.4793
109-366 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 119.0925
109-367 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 119.7823
109-368 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 121.139
109-369 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 127.0254
109-370 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 131.7621
109-371 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 142.8681
109-372 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 146.892
109-373 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 153.8131
109-374 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 161.8916
109-375 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 171.71
109-376 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 182.5017
109-377 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 173.6951
109-378 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 179.5355
109-379 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 189.2082
109-380 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 196.6966
109-381 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 208.684
109-382 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 222.1354
109-383 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 190.2583
109-384 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 191.3543
109-385 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 202.6136
109-386 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 212.7769
109-387 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 230.4361
109-388 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 251.3681
109-389 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 278.7691
109-390 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 216.1876
109-391 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 220.8554
109-392 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 226.6268
109-393 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 233.7472
109-394 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 251.7284
109-395 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 272.0242
109-396 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 295.8535
109-397 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 249.9119
109-398 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 255.2694
109-399 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 261.9529
109-400 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 269.7018
109-401 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 286.8399
109-402 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 309.9027
109-403 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 341.0976
109-404 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 371.9629
109-405 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 279.4206
109-406 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 288.9477
109-407 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 296.0451
109-408 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 304.89
109-409 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 333.3257
109-410 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 362.9647
109-411 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 420.2729
109-412 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 476.4544
109-413 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 303.6254
109-414 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 314.2562
109-415 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 335.5867
109-416 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 362.1369
109-417 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 382.4711
109-418 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 423.308
109-419 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 488.9706
109-420 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 522.6642
109-421 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 634.437
109-422 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 481.9192
109-423 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 586.7709
109-424 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 690.3656
109-425 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 830.1679
109-426 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1001.5099
109-427 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1311.7575
109-428 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 602.9815
109-429 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 710.0406
109-430 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 797.7926
109-431 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 944.6309
109-432 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1136.0389
109-433 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1488.5721
109-434 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 937.9857
109-435 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1157.5841
109-436 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1425.3698
109-437 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1830.5511
109-438 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1101.9391
109-439 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1354.1657
109-440 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 1725.2932
109-441 | Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco, tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 2361.4088
109-464 | Instalación de tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 7.8485
109-465 | Instalación de tubería de cobre flexible de 3/8" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 8.1551
109-466 | Instalación de tubería de cobre flexible de 1/2" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. Instalación de tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 8.799
109-467 | Instalación de tubería de cobre flexible de 3/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. Instalación de tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 9.5961
109-468 | Instalación de tubería de cobre flexible de 1" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. Instalación de tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 11.7882
109-468-1 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 10.3012
109-469 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 10.8914
109-470 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 11.5735
109-471 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 12.363
109-472 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 13.2291
109-473 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 14.2485
109-474 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.5785
109-475 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 19.8973
109-476 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 25.1169
109-477 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 28.8112
109-478 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 5" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 33.5939
109-479 | Instalación de tubería de fierro galvanizado de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 40.9596
109-480 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 13.9649
109-481 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 14.4401
109-482 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.2106
109-483 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 17.1227
109-484 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 18.4717
109-485 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 19.3378
109-486 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 22.6489
109-487 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 27.0407
109-488 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 39.557
109-489 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 41.2892
109-490 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 48.3789
109-491 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 55.7063
109-492 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 68.4449
109-493 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 122.3423
109-494 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 136.9664
109-495 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 161.0868
109-496 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 205.6641
109-497 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 234.5213
109-498 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 271.2884
109-499 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 299.2259
109-500 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 320.6944
109-501 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 348.2946
109-502 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 380.6239
109-503 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 398.1452
109-504 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 421.093
109-505 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 552.924
109-506 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 574.8448
109-507 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 601.9468
109-508 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 704.2539
109-509 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 816.2719
109-510 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 13.9649
109-511 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 31.8311
109-512 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.8351
109-513 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.7855
109-514 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 18.0271
109-515 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 18.8626
109-516 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 21.9744
109-517 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 26.3509
109-518 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 38.5989
109-519 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 41.5958
109-520 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 48.6855
109-521 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 56.0972
109-522 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 89.0933
109-523 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 122.9785
109-524 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 137.7175
109-525 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 161.8686
109-526 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 207.1664
109-527 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 235.7553
109-528 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 273.6415
109-529 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 302.2151
109-530 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 323.8139
109-531 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 351.897
109-532 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 384.7321
109-533 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 403.61
109-534 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 425.4771
109-535 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 556.971
109-536 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 579.045
109-537 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 605.5032
109-538 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 707.2814
109-539 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 820.5948
109-540 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 13.5893
109-541 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 13.7196
109-542 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.4825
109-543 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.3869
109-544 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 17.6132
109-545 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 18.3797
109-546 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 21.3996
109-547 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 25.6764
109-548 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 37.6102
109-549 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 42.5002
109-550 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 49.7356
109-551 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 57.3159
109-552 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 70.3687
109-553 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 125.1782
109-554 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 140.4308
109-555 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 164.8961
109-556 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 211.5812
109-557 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 241.0209
109-558 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 280.417
109-559 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 309.8797
109-560 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 332.2526
109-561 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 361.7307
109-562 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 395.7232
109-563 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 413.6506
109-564 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 438.323
109-565 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 568.6595
109-566 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 589.2926
109-567 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 618.2724
109-568 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 720.5564
109-569 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 834.6516
109-570 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.8274
109-571 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 17.0001
109-572 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 17.6439
109-573 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 20.5258
109-574 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 24.5957
109-575 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 36.1386
109-576 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 42.2013
109-577 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 49.3677
109-578 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 56.925
109-579 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 69.9471
109-580 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 124.3121
109-581 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 132.2833
109-582 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 149.2604
109-583 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 186.8629
109-584 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 239.1124
109-585 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 278.2019
109-586 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 307.4347
109-587 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable.La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 329.6467
109-588 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 358.6265
109-589 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 392.3814
109-590 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 410.3012
109-591 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 434.7513
109-592 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 563.8308
109-593 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 584.1956
109-594 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 613.2827
109-595 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 715.2755
109-596 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 827.8225
109-597 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.3215
109-598 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.3869
109-599 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.9694
109-600 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 19.7133
109-601 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 23.5993
109-602 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 34.7819
109-603 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 41.0822
109-604 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 48.1107
109-605 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 55.415
109-606 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 68.1459
109-607 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 121.0776
109-608 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 135.5867
109-609 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 159.4466
109-610 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 204.1236
109-611 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 232.3906
109-612 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 269.8092
109-613 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 298.2601
109-614 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 319.4221
109-615 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 347.2752
109-616 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 379.8881
109-617 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 397.0721
109-618 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 420.2345
109-619 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 547.8501
109-620 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 567.916
109-621 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 595.7538
109-622 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 697.0185
109-623 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 808.5384
109-624 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 14.808
109-625 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.8734
109-626 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.3486
109-627 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 18.9775
109-628 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 22.6642
109-629 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 33.5249
109-630 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 40.7833
109-631 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 47.7658
109-632 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 61.3244
109-633 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 67.6707
109-634 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 120.0736
109-635 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 127.6615
109-636 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 158.1743
109-637 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 202.5523
109-638 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 230.5511
109-639 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 267.6401
109-640 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 295.8075
109-641 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 316.9158
109-642 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 344.6233
109-643 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 376.7073
109-644 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 393.6767
109-645 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 416.8468
109-646 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 543.1057
109-647 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 563.2099
109-648 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 591.1014
109-649 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 691.201
109-650 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 802.2227
109-651 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 14.3711
109-652 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 13.9266
109-653 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 14.0262
109-654 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 16.1723
109-655 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 21.1773
109-656 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 31.5168
109-657 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 33.9005
109-658 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 46.5701
109-659 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 53.6522
109-660 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 66.0228
109-661 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 97.2178
109-662 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 124.2125
109-663 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 154.1044
109-664 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 197.1564
109-665 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 224.1741
109-666 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 259.7302
109-667 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 287.2768
109-668 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 307.427
109-669 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 333.9235
109-670 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 364.8961
109-671 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 381.1221
109-672 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 403.4107
109-673 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 528.1597
109-674 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 547.6355
109-675 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 574.4692
109-676 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 674.5689
109-677 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 783.0459
109-678 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 14.9153
109-679 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.1146
109-680 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 17.6056
109-681 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 21.047
109-682 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 31.3022
109-683 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 33.6706
109-684 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 46.2558
109-685 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 53.2613
109-686 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 65.563
109-687 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 96.4973
109-688 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 107.7949
109-689 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 152.8857
109-690 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 195.5315
109-691 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 222.3423
109-692 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 257.6224
109-693 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 285.0387
109-694 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 305.005
109-695 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 331.3175
109-696 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 361.8226
109-697 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 377.903
109-698 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 292.1285
109-699 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 523.7296
109-700 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 543.305
109-701 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 569.7325
109-702 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 669.1883
109-703 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 777.7957
109-704 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 14.5934
109-705 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 17.0077
109-706 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 20.3188
109-707 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 30.3058
109-708 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 33.3257
109-709 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 45.7193
109-710 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 52.6481
109-711 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 64.8348
109-712 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 95.4472
109-713 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 106.6222
109-714 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 151.0386
109-715 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 193.1325
109-716 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 219.5217
109-717 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 254.2194
109-718 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 281.3674
109-719 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 300.9964
109-720 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 326.6651
109-721 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 356.7563
109-722 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 372.668
109-723 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 394.4508
109-724 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 516.8085
109-725 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 536.0313
109-726 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 562.4741
109-727 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 661.0868
109-728 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 768.9124
109-729 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 13.6966
109-730 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.9883
109-731 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 19.0619
109-732 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 28.2977
109-733 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 32.6205
109-734 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 44.6003
109-735 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 51.3528
109-736 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 63.2942
109-737 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 93.5694
109-738 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 97.8769
109-739 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 122.9095
109-740 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 188.0892
109-741 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 213.6506
109-742 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 246.9073
109-743 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 273.4498
109-744 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 292.0441
109-745 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 316.7625
109-746 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 345.7806
109-747 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 360.9259
109-748 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 381.8272
109-749 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 502.7899
109-750 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 521.6755
109-751 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 547.1909
109-752 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 645.2978
109-753 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 751.1459
109-754 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.4058
109-755 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 27.8838
109-756 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 32.107
109-757 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 39.396
109-758 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 45.2978
109-759 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 54.6486
109-760 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 90.4959
109-761 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 101.0424
109-762 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 118.9852
109-763 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 150.2721
109-764 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 206.0704
109-765 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 237.8631
109-766 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 263.6545
109-767 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 281.5207
109-768 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 305.1276
109-769 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 333.0651
109-770 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 347.2292
109-771 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 367.4868
109-772 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 483.8737
109-773 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 502.1001
109-774 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 526.7801
109-775 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 623.3847
109-776 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 537.4339
109-777 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.1912
109-778 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 27.2936
109-779 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 31.2792
109-780 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 38.3153
109-781 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 45.2978
109-782 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 54.6486
109-783 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 90.4959
109-784 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 101.0424
109-785 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 118.9852
109-786 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 150.2721
109-787 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 167.4791
109-788 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 237.8631
109-789 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 263.6545
109-790 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 281.5207
109-791 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 305.1276
109-792 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 333.0651
109-793 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 347.2292
109-794 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 367.4868
109-795 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 483.8737
109-796 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 502.1001
109-797 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 526.7801
109-798 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 623.3847
109-799 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 726.6421
109-800 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 15.0763
109-801 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 26.9411
109-802 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 30.7887
109-803 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 37.6945
109-804 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 43.9028
109-805 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 53.0697
109-806 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 88.3115
109-807 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 16 de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 98.5667
109-808 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 117.3833
109-809 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 146.3095
109-810 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 198.2908
109-811 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 228.0678
109-812 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 252.9547
109-813 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 269.5562
109-814 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 291.6149
109-815 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 317.6976
109-816 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 331.0646
109-817 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 350.1418
109-818 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 465.9998
109-819 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 483.889
109-820 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 507.427
109-821 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 603.1425
109-822 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T. | m | 1 | 705.2349
109-823 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 14.5934
109-824 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 21/2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 17.0077
109-825 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 20.2422
109-826 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 30.2215
109-827 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 38.9898
109-828 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 45.7193
109-829 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 52.6481
109-830 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 64.8348
109-831 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 95.4472
109-832 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 106.6222
109-833 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 151.0386
109-834 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 193.1325
109-835 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 22" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 219.5217
109-836 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 254.2194
109-837 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 26" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 281.3674
109-838 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 28" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 300.9964
109-839 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 326.6651
109-840 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 356.7563
109-841 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 34" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 372.668
109-842 | Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD17 de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 394.4508
109-867 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 4" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 22.2963
109-868 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 6" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 25.2319
109-869 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 8" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 29.1101
109-870 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 10" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 31.5322
109-871 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 12" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 34.3834
109-872 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 15" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 41.9637
109-873 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 18" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 47.2752
109-874 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 24" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 69.7938
109-875 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 30" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 86.8169
109-876 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 36" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 103.7403
109-877 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 42" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 128.9032
109-878 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 48" de diámetro, en líneas de drenaje. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | m | 1 | 174.6149
109-879 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 8.753
109-880 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 9.2128
109-881 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 9.734
109-882 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 10.9374
109-883 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1/2" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 8.753
109-884 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 5/8" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 9.2128
109-885 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 3/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 9.734
109-886 | Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T. | m | 1 | 10.9374
109-887 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 4" (100 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 26.0826
109-888 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 6" (150 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 29.5087
109-889 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 8" (00 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 37.9091
109-890 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 10" (250 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 60.443
109-891 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 12" (300 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 71.5414
109-892 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 14" (350 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 83.6054
109-893 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 16" (400 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 97.9152
109-894 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 18" (450 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 90.7335
109-895 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 20" (500 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 94.6578
109-896 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 24" (600 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 105.6335
109-897 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 28" (700 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 112.4166
109-898 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 32" (800 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 132.5132
109-899 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 36" (900 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 158.0747
109-900 | Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 40" (1000 mm) de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 231.1719
110 | POZOS DE VISITA
110-1 | Construcción de pozo de visita tipo común de 1.00 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7574.8984
110-2 | Construcción de pozo de visita tipo común de 1.25 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8547.6508
110-3 | Construcción de pozo de visita tipo común de 1.50 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9530.7964
110-4 | Construcción de pozo de visita tipo común de 1.75 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 10687.2768
110-5 | Construcción de pozo de visita tipo común de 2.00 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 12263.4629
110-6 | Construcción de pozo de visita tipo común de 2.25 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 13239.6183
110-7 | Construcción de pozo de visita tipo común de 2.50 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14222.7562
110-8 | Construcción de pozo de visita tipo común de 2.75 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 15195.5009
110-9 | Construcción de pozo de visita tipo común de 3.00 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 16171.6563
110-10 | Construcción de pozo de visita tipo común de 3.25 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 17147.7888
110-11 | Construcción de pozo de visita tipo común de 3.50 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18127.5542
110-12 | Construcción de pozo de visita tipo común de 3.75 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 19103.702
110-13 | Construcción de pozo de visita tipo común de 4.00 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 20079.8421
110-14 | Construcción de pozo de visita tipo común de 4.25 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 21052.5868
110-15 | Construcción de pozo de visita tipo común de 4.50 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 22035.7324
110-16 | Construcción de pozo de visita tipo común de 4.75 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 23011.8878
110-17 | Construcción de pozo de visita tipo común de 5.00 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 23984.6401
110-18 | Construcción de pozo de visita tipo común de 5.25 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 24960.7803
110-19 | Construcción de pozo de visita tipo común de 5.50 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 25943.9258
110-20 | Construcción de pozo de visita tipo común de 5.75 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 26920.0659
110-21 | Construcción de pozo de visita tipo común de 6.00 m de profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 27892.8183
110-22 | Instalación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 492.504
110-23 | Instalación de brocal de fo.fo. tipo DDF pesado (160 kg) para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 400.8891
110-24 | Instalación de brocal de fo.fo. tipo regular (130 kg) para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 387.3534
110-25 | Instalación de brocal de fo.fo. tipo mediano (110 kg) para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 330.4591
110-25-1 | Instalación de brocal de hierro dúctil, para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 322.2657
110-26 | Instalación de brocal de fo.fo. tipo ligero (95 kg) para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 300.6438
110-27 | Instalación de brocal de fo.fo. tipo comercial (75 kg) para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 300.6438
110-28 | Instalación de rejilla abatible de 60x40 cm de fo.fo. para coladera pluvial. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 330.4591
110-29 | Suministro de brocal y tapa de concreto para pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de los brocales en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | pieza | 1 | 1699.9847
110-30 | Instalación de escalón de fierro fundido (fo.fo.). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 33.2567
110-31 | Construcción de caída adosada de 0.50 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, muros de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, tubo de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1339.2427
110-32 | Construcción de caída adosada de 1.00 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, muros de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, tubo de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1783.6667
110-33 | Construcción de caída adosada de 1.50 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, muros de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, tubo de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1853.8668
110-34 | Construcción de caída adosada de 2.00 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, muros de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, tubo de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1924.0592
110-35 | Construcción de caída de 0.50 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de tubería existente, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9915.4288
110-36 | Construcción de caída de 1.00 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de tubería existente, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 13838.369
110-37 | Construcción de caída de 1.50 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de tubería existente, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 15793.8147
110-38 | Construcción de caída de 2.00 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de tubería existente, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 17710.7534
110-39 | Conexión de línea de drenaje nueva a pozo de visita existente. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, ruptura de pozo de visita, conexión de tubería, sellado con material bituminoso, resanes, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 493.2781
110-40 | Instalación de silleta de concreto simple con junta hermética de 6"x10" de diámetro en líneas de drenaje. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, limpieza, aplicación de lubricante, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 102.7822
110-41 | Instalación de silleta de concreto simple con junta hermética de 6"x12" de diámetro en líneas de drenaje. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, limpieza, aplicación de lubricante, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 104.4455
110-42 | Dado de 50x50x50 cm para la unión de la descarga domiciliaria y la red de atarjeas, de concreto simple de f'c= 100 kg/cm2 con TMA de 3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 578.8227
110-43 | Registro para descarga domiciliaria de 60x40x100 cm (medidas interiores). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, firme de 10 cm de espesor de concreto simple de f'c=150 kg/cm2 con TMA de 3/4", muro de 14 cm de espesor de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 con TMA de 3/4" y reforzada con malla electrosoldada 6x6-10/10, conexión de tubería, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2393.8683
110-44 | Coladera pluvial de 0.60x0.40x1.15 m (medidas interiores). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, firme de 10 cm de espesor de concreto simple de f'c=150 kg/cm2 con TMA de 3/4", muros de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, conexión de tubería, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2661.677
110-45 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 1.75 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros,trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9868.1229
110-46 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.00 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 10847.8731
110-47 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.25 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 11824.0208
110-48 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.50 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 13400.2069
110-49 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.75 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, excavación, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, almacenajes, acarreos, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14376.3547
110-50 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.00 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes,trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 15359.5003
110-51 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.25 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes,trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 16332.2603
110-52 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.50 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 17308.4004
110-53 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.75 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18284.5482
110-54 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.00 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 19264.2983
110-55 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.25 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 20240.4461
110-56 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.50 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 21216.5862
110-57 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.75 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 22192.734
110-58 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.00 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 23172.4841
110-59 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.25 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 24148.6242
110-60 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.50 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 25124.7796
110-61 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.75 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 26097.5243
110-62 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 6.00 m de profundidad, para tubería de 76 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 27080.6699
110-63 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.50 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14191.3237
110-64 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.75 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 15209.0366
110-65 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.00 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 16226.7724
110-66 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.25 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes,trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 17241.0899
110-67 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.50 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18258.8105
110-68 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.75 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 19283.5364
110-69 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.00 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 20297.8769
110-70 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.25 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 21315.5975
110-71 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.50 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 22329.9226
110-72 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.75 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 23347.6585
110-73 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.00 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 24365.3713
110-74 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.25 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 25386.7096
110-75 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.50 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 26404.4301
110-76 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.75 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 27418.7629
110-77 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 6.00 m de profundidad, para tubería de 91 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 28436.4911
110-78 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.50 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 16077.5734
110-79 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.75 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 17182.0648
110-80 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.00 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18282.9616
110-81 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.25 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 19380.4476
110-82 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.50 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 20477.949
110-83 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.75 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 21578.8151
110-84 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.00 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 22676.3011
110-85 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.25 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 23777.1825
110-86 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.50 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 24874.6762
110-87 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.75 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 25975.5729
110-88 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.00 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 27073.0589
110-89 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.25 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 28173.948
110-90 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.50 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 29271.434
110-91 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.75 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 30372.3231
110-92 | Construcción de pozo de visita tipo especial de 6.00 m de profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 31469.8015
110-93 | Renivelación de pozo de visita existente, de 0.00 hasta 0.25 m de altura. La medición se efectuará por pieza con aproximación de dos decimales. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, retiro de brocal, demoliciónes, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3248.7622
110-93-1 | Renivelación de pozo de visita existente, de 0.00 hasta 0.50 m de altura. La medición se efectuará por pieza con aproximación de dos decimales. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, retiro de brocal, demoliciónes, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3793.3548
110-93-2 | Renivelación de pozo de visita existente, de 0.00 hasta 0.75 m de altura. La medición se efectuará por pieza con aproximación de dos decimales. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, retiro de brocal, demoliciónes, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4449.9885
110-94 | Instalación de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36 de 1.20 x 0.98 m (LxA), con solera de carga de 3/8 x 4" y varilla atiezadora de 3/8". La medición y cuantificación se efectuarán por pieza instalada de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: relleno con uretano espreado en los espacios entre rejillas y marco y entre rejillas, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 461.7153
110-95 | Suministro de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36 de 1.20 x 0.98 m (LxA), con solera de carga de 3/8" x 4" y varilla atiezadora de 3/8". La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6599.9387
110-96 | Suministro y colocacion de rejilla pluvial electroforjada en acero con soleras de carga 3/8" x 4" de 1.00 x 0.97 m para registros de rejillas pluviales. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: relleno con uretano espreado o similar entre las rejillas y entre marco - rejillas, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | pieza | 1 | 7056.672
110-97 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 3/4" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1139.6413
110-98 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1542.6382
110-99 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1370.9205
110-100 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1980.0644
110-101 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/4" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1709.2128
110-102 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 2437.5489
110-103 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/2" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1952.1269
110-104 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 2952.4642
110-105 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 3457.1779
110-106 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 2" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 3923.9365
110-107 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 2 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 4390.6798
110-108 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 2 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 4857.4615
110-109 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 3/4" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 929.0795
110-110 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1328.1137
110-111 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1168.9737
110-112 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1689.4075
110-113 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/4" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1462.4895
110-114 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 2080.1794
110-115 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/2" x 1/8" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 1660.9489
110-116 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 2526.5348
110-117 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 2959.1094
110-118 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 2" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 3359.1094
110-119 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 2 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 3757.3465
110-120 | Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 2 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La medición se efectuará por m2 con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: todos los cortes necesarios para ajustes, desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | m2 | 1 | 4157.4385
110-121 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de un módulo (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 1.22 x 1.00 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9405.1429
110-122 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de dos módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 1.99 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14474.6992
110-123 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de tres módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 2.964 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 19388.6487
110-124 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de cuatro módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 3.950 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 24458.5115
110-125 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de cinco módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 4.936 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 29411.2593
110-126 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de seis módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 5.922 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 34644.7612
110-127 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de siete módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 6.908 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 39714.6087
110-128 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de ocho módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 7.894 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 44666.8889
110-129 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de nueve módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 8.880 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 49709.8107
110-130 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de diez módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 9.866 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 54813.482
110-131 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de once módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 10.852 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 59894.3895
110-132 | Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de doce módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de 11.838 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad promedio) de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15 cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2 @ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento, juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, almacenajes, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 64822.1967
110-133 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (12x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3590.0897
110-134 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4483.0689
110-135 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5383.0536
110-136 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6276.0481
110-137 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7478.0256
110-138 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8378.0103
110-139 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9270.9972
110-140 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 10163.9841
110-141 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 11956.9633
110-142 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 11956.9633
110-143 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 12853.5525
110-144 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 13746.5241
110-145 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14639.5263
110-146 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 15539.5033
110-147 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 16432.4902
110-148 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 17332.4826
110-149 | Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 5.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, almacenajes, trazo, muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la construcción de la chimenea debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18222.0817
111 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS
111-1 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 1, de 1.10x1.00x1.00 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 15 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4704.2155
111-2 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 2, de 1.35x1.30x1.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 15 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7229.3324
111-3 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 3, de 2.00x2.00x1.80 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18859.4006
111-4 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 4, de 2.40x2.30x2.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 27353.062
111-5 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 5, de 1.25x1.60x1.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 15 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7799.8774
111-6 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 6, de 1.60x2.00x1.80 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 15774.9674
111-7 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 7, de 2.00x2.50x2.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 25099.0573
111-8 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 8, de 2.20x2.80x2.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 29239.649
111-9 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 9, de 1.25x1.50x1.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 15 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7441.0133
111-10 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 10, de 1.55x1.60x1.50 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 15x15 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 15 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 10481.375
111-11 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 11, de 2.00x2.30x2.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 23631.5935
111-12 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 12, de 1.40x2.00x1.70 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 13651.9813
111-13 | Construcción de caja para operación de válvulas tipo 13, de 2.20x2.90x2.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, cama de grava 3/4", firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 29869.5102
111-14 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x0.80 m, en caja para operación de válvulas. La medición se efectuará por pieza de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreo dentro de la obra, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 168.5981
111-15 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x0.90 m, en caja para operación de válvulas. La medición se efectuará por pieza de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreo dentro de la obra, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 183.1839
111-16 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.05 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 198.1222
111-17 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.10 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 204.5144
111-18 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.20 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 219.1078
111-19 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.30 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 226.4888
111-20 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.40 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 239.603
111-21 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.50 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 254.204
111-22 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.60 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 268.6288
111-23 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.70 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 275.5193
111-24 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.80 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 282.5784
111-25 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.90 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 289.6298
111-26 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x2.00 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 303.7327
111-27 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x2.10 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 317.184
111-28 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.20 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 281.0991
111-29 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.30 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 288.3192
111-30 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.40 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 298.9729
111-31 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.50 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 320.2959
111-32 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.60 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 341.6111
111-33 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.70 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 341.9483
111-34 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.80 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 345.2211
111-35 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.90 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 351.782
111-36 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x2.00 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 371.7943
111-37 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x2.10 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 378.0179
111-38 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.00 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 271.9169
111-39 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.10 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 278.4778
111-40 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.20 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 291.7606
111-41 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.30 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 311.7728
111-42 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.40 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 355.0701
111-43 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.50 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 376.3854
111-44 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.60 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 397.7006
111-45 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.70 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 402.6213
111-46 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.80 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 423.1241
111-47 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.90 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 430.0146
111-48 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.00 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 443.6269
111-49 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.10 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 474.4616
111-50 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.20 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 481.6663
111-51 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.30 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 488.894
111-52 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.40 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 496.114
111-53 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.40 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 455.1085
111-54 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.50 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 483.1532
111-55 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.60 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 511.198
111-56 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.70 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 539.0741
111-57 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.80 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 567.1265
111-58 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.90 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 574.1703
111-59 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.00 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 595.1636
111-60 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.10 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 602.2227
111-61 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.20 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 609.1055
111-62 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.30 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 616.1723
111-63 | Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.40 m, en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 630.0989
111-64 | Instalación de marco con tapa de fo.fo. tipo comercial (80 kg), en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 413.9419
111-65 | Instalación de marco con tapa de fo.fo. tipo ligero (110 kg), en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 422.143
111-66 | Instalación de marco con tapa de fo.fo. tipo pesado (130 kg), en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 427.7305
111-67 | Instalación de marco con tapa de hierro dúctil en caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 414.9306
112 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
112-1 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-2 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2 1/2" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 123.538
112-3 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 3" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-4 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 4" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-5 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 6" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-6 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 8" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-7 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 10" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 965.0724
112-8 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 12" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1378.2709
112-9 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 14" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1878.6848
112-10 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 16" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2249.2834
112-11 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 18" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2472.2082
112-12 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 20" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2902.1154
112-13 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 24" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3918.0731
112-14 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 30" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5430.6814
112-15 | Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 36" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8369.2343
112-16 | Instalación de piezas especiales de fo.fo. en los cruceros de las líneas de agua potable. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | kg | 1 | 9.2588
112-17 | Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado, bronce y cobre hasta 3" de diámetro, en los cruceros de las líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 27.7995
112-18 | Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado, bronce y cobre de 3" a 6" de diámetro, en los cruceros de las líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 32.4289
112-19 | Instalación de piezas especiales de PVC línea hidráulica con campana en los cruceros de las líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 55.8749
112-20 | Instalación de piezas especiales de PVC línea hidráulica para cementar, en los cruceros de las líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de cementante, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 57.6071
112-21 | Instalación de codo de PVC de 45ºx6"(160 mm) línea sanitaria ANGER, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 54.5336
112-22 | Instalación de codo de PVC de 45ºx8"(200 mm) línea sanitaria ANGER, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 54.8555
112-23 | Instalación de silleta de PVC con desviación de 8"x6" (200x160 mm) de diámetro, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 189.1776
112-24 | Instalación de silleta de PVC con desviación de 10"x6" (250x160 mm) de diámetro, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 207.8869
112-25 | Instalación de silleta de PVC con desviación de 12"x6" (305x160 mm) de diámetro, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 220.7481
112-26 | Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B de 1/4" (6.35 mm) de espesor, en líneas de agua potable, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tango interior como exterior, realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de conformidad con estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior en dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia quimica de 6 milésimas (con certificación NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado del pais de origen que garantice su uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, recubrimiento exterior a base de dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos UV de 6 milesimas La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, tranporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación, soldadura, pruebas, limpieza. P.U.O.T. , prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | kg | 1 | 91.5766
112-26-1 | Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B de 3/8" (9.52 mm) de espesor, en líneas de agua potable, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tango interior como exterior, realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de conformidad con estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior en dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia quimica de 6 milésimas (con certificación NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado del pais de origen que garantice su uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, recubrimiento exterior a base de dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos UV de 6 milesimas La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, tranporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación, soldadura, pruebas, limpieza. P.U.O.T. , prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | kg | 1 | 87.9513
112-26-2 | Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B de 1/4" (6.35 mm) de espesor y de 8" diámetro en líneas de agua potable, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tanto interior como exterior, realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de conformidad con estandar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior en dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica, 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia quimica de 6 milésimas de pulgada (con certificación NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado del pais de origen que garantice su uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, recubrimiento exterior a base de dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos UV de 6 milesimas de pulgada. La medición y cuantificación se efectuarán por kilogramo con aproximación de dos decimales de piezas instaladas de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, tranporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación, soldadura, pruebas, limpieza, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | kg | 1 | 89.9747
112-27 | Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B, en líneas de agua potable, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tango interior como exterior, realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de conformidad con estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior en dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia quimica de 6 milésimas (con certificación NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado del pais de origen que garantice su uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, recubrimiento exterior a base de dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos UV de 6 milesimas La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, tranporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación, soldadura, pruebas, limpieza. P.U.O.T. , prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T. | kg | 1 | 87.9513
112-27-1 | Fabricación traslado y montaje de piezas especiales (sifón) a base de tubería de acero liso cédula 40 en líneas de agua potable, para cruces especiales y librar obstáculos. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | kg | 1 | 86.7939
112-28 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-29 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 123.538
112-30 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-31 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 185.2916
112-32 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 236.0466
112-33 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 296.4743
112-34 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 370.5986
112-35 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 545.5584
112-36 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 727.7382
112-37 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 16" (406 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 985.6979
112-38 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 18" (457 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1143.1364
112-39 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 20" (508 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1223.9672
112-40 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 24" (609 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1301.5942
112-41 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 30" (762 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1705.9631
112-42 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 36" (910 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2492.1285
112-43 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 42" (1067 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3337.7098
112-44 | Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 48" (1219 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4984.2339
112-44-2 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-45 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 108.9829
112-46 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-47 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 205.8711
112-48 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 264.7199
112-49 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 308.8296
112-50 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 453.1693
112-51 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-52 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 831.2409
112-53 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 922.6106
112-54 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1036.5678
112-55 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1138.9132
112-56 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1609.0136
112-57 | Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2277.8263
112-58 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-59 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 108.9829
112-60 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-61 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 205.8711
112-62 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 264.7199
112-63 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 308.8296
112-64 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 453.1693
112-65 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-66 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 831.2409
112-67 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 922.6106
112-68 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1036.5678
112-69 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1138.9132
112-70 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1609.0136
112-71 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2277.8263
112-72 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-73 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-74 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-75 | Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-76 | Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 1/2" (13 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 52.9394
112-77 | Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 3/4" (19 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 57.9137
112-78 | Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 74.1243
112-79 | Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-80 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 74.1243
112-81 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 97.5167
112-82 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-83 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-84 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-85 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-86 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 1/2" (13 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 52.9394
112-87 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 74.1243
112-88 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 97.5167
112-89 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-90 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-91 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-92 | Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-93 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 1/2" (13 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 52.9394
112-94 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 3/4" (19 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 57.9137
112-95 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 1" (25 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 74.1243
112-96 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 2" (51 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 97.5167
112-97 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 3" (75 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-98 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 4" (100 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-99 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 6" (152 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-100 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 8" (203 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-101 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 10" (254 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 965.0724
112-102 | Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 12" (305 mm) con bridas, para una presión de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 psi) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1378.2709
112-103 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 1/2" (13 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 52.9394
112-104 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 74.1243
112-105 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 97.5167
112-106 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 115.8121
112-107 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-108 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-109 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-110 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-111 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 965.0724
112-112 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1378.2709
112-113 | Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1878.6848
112-114 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 97.5167
112-115 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 115.8121
112-116 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-117 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-118 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-119 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-120 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 965.0724
112-121 | Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1378.2709
112-122 | Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 2" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 470.3917
112-123 | Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 3" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 501.7475
112-124 | Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 4" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 578.9607
112-125 | Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 6" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 684.2339
112-126 | Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 8" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1322.8712
112-127 | Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 10" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1788.3575
112-128 | Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 12" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2433.479
112-129 | Instalación de válvula de flotador de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 97.5167
112-130 | Instalación de válvula de flotador de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 115.8121
112-131 | Instalación de válvula de flotador de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-132 | Instalación de válvula de flotador de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-133 | Instalación de válvula de flotador de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-134 | Instalación de válvula de flotador de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-135 | Instalación de válvula de flotador de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 965.0724
112-136 | Instalación de válvula de flotador de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1378.2709
112-137 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 627.2017
112-138 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 684.2339
112-139 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 752.6328
112-140 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 836.2535
112-141 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1003.5181
112-142 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1894.4432
112-143 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2756.4881
112-144 | Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3293.6231
112-145 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 627.2017
112-146 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2 1/2” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 684.2339
112-147 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 3” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 752.6328
112-148 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 4” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 836.2535
112-149 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 6” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1003.5181
112-150 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 8” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1894.4432
112-151 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 10” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2756.4881
112-152 | Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 12” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3293.6231
112-153 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 2” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 627.2017
112-154 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 2 1/2” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 684.2339
112-155 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 3” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 752.6328
112-156 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 4” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 836.2535
112-157 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 6” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1003.5181
112-158 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 8” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1894.4432
112-159 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 10” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2756.4881
112-160 | Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 12” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3293.6231
112-161 | Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 2" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 627.2017
112-162 | Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 3" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 752.6328
112-163 | Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 4" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 836.2535
112-164 | Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 6" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1003.5181
112-165 | Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 8" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1894.4432
112-166 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 92.642
112-167 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 123.538
112-168 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 154.411
112-169 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 231.6165
112-170 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-171 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 700.2146
112-172 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 965.0724
112-173 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1378.2709
112-174 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1878.6848
112-175 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 16" (406 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2249.2834
112-176 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 18" (457 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2472.2082
112-177 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 20" (508 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2902.1154
112-178 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 24" (609 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3918.0731
112-179 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 30" (762 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5430.6814
112-180 | Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 36" (910 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8369.2343
112-181 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 2” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 308.8296
112-182 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 4” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
112-183 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 6” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 617.6362
112-184 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 8” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 865.0264
112-185 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 10” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1221.7751
112-186 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 12” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1702.8359
112-187 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 14” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2443.2896
112-188 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 16” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2930.735
112-189 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 18” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3356.9939
112-190 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 20” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3903.3954
112-191 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 24” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5548.8848
112-192 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 30” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7312.432
112-193 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 36” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9216.1876
112-194 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 40” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 10603.4184
112-195 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 42” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 11990.6262
112-196 | Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 48” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14765.0724
112-197 | Instalación de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y XX” de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 529.4014
112-198 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2" (51 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 129.0412
112-199 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 1/2" (64 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 152.2419
112-200 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3" (76 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 172.921
112-201 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4" (102 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 212.5699
112-202 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6" (152 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 244.5466
112-203 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8" (203 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 297.2944
112-204 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10" (254 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 354.9552
112-205 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12" (305 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 425.5998
112-206 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14" (356 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 529.7463
112-207 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16" (406 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 635.1805
112-208 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18" (457 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 703.6483
112-209 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20" (508 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 793.4161
112-210 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24" (610 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 917.8585
112-211 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30" (762 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1192.527
112-212 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36" (914 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1430.7197
112-213 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 42" (1067 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1743.9258
112-214 | Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 48" (1219 mm) de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2220.0046
112-215 | Instalación de piezas especiales de hierro dúctil en los cruceros de las líneas de agua potable. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T. | kg | 1 | 10.8914
112-216 | Instalación de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica para cementar en los cruceros de las líneas de descarga industrial. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, cortes, pegamento, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 54.388
112-217 | Instalación de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica para cementar en los cruceros de las líneas de descarga industrial. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, cortes, pegamento, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, instalación, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 85.6902
113 | TOMAS DOMICILIARIAS
113-1 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (conector de tubería flexible, tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1710.4085
113-2 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 1" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (conector de tubería flexible, tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1871.2501
113-3 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 1 1/2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (conector de tubería flexible, tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2032.4212
113-4 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2193.5771
113-5 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 2 1/2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2363.072
113-6 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 3" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2528.0141
113-7 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 4" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2615.4978
113-8 | Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 6" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2703.0199
113-11 | Toma domiciliaria con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1442.4772
113-12 | Toma domiciliaria con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, instalación de piezas suministradas (tee de 1" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 1", niples de 1" de fierro galvanizado cuerda corrida, válvula macho de 1", conector compresión de 1" de rosca interior a tubería multicapas, tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1", codo de nylon termoplástico de 90ºx1" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1" con forro de polietileno, válvula candado de 1", niple galv. de 1"x6", codo galvanizado de 90ºx1", niple galvanizado de cuerda corrida de 1", válvula de esfera de 1", medidor volumétrico de 1", cople galvanizado de 1"), alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1442.4772
113-13 | Toma domiciliaria con tubería de fierro galvanizado de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea aparente con tubería de fierro galvanizado de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, instalación de piezas suministradas (cople de fierro galvanizado de 1/2" soldado, niple de fo.go. cuerda corrida de 1/2", válvula candado de 1/2", tuberia de fierro galvanizado de 1/2", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1450.6707
113-14 | Toma domiciliaria con tubería de acero negro de 2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, corte de línea, instalación de piezas suministradas (tee de 2" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 2", niples cuerda corrida de fierro galvanizado de 2" , válvula macho de 2" de extremos roscados, tubería de acero negro de 2", codo acero negro de 90ºx2", niple galv. de 2" con forro de polietileno, válvula candado de 2", niple galv. de 2"x6", codo galvanizado de 90ºx2", niples de fo.go. de cuerda corrida de 2", válvula de esfera de 2", bridas con rosca de 2", medidor volumétrico de 2" con bridas, niple de fo.ga. de 2"x4"), prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1880.9995
113-15 | Toma domiciliaria con tubería de acero negro de 2 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, corte de línea, instalación de piezas suministradas (tee de 2 1/2" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 2 1/2", niples cuerda corrida de fierro galvanizado de 2 1/2" , válvula macho de 2 1/2" de extremos roscados, tubería de acero negro de 2 1/2", codo acero negro de 90ºx2 1/2", niple galv. de 2 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 2 1/2", niple galv. de 2 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx2 1/2", niples de fo.go. de cuerda corrida de 2 1/2", válvula de esfera de 2 1/2", bridas con rosca de 2 1/2", medidor volumétrico de 2 1/2" con bridas, niple de fo.ga. de 2 1/2"x4"), prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1935.4794
113-16 | Toma domiciliaria con tubería de acero negro de 3" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, corte de línea, instalación de piezas suministradas (tee de 3" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 3", niples cuerda corrida de fierro galvanizado de 3" , válvula macho de 3" de extremos roscados, tubería de acero negro de 3", codo acero negro de 90ºx3", niple galv. de 3" con forro de polietileno, válvula candado de 3", niple galv. de 3"x6", codo galvanizado de 90ºx3", niples de fo.go. de cuerda corrida de 3", válvula de esfera de 3", bridas con rosca de 3", medidor volumétrico de 3" con bridas, niple de fo.ga. de 3"x4"), prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2084.7245
113-63 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 859.7685
113-64 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2294.7804
113-65 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1797.1488
113-66 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3312.3553
113-67 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 868.8741
113-68 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2303.9013
113-69 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2320.1042
113-70 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3835.3108
113-71 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1093.853
113-72 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2528.8879
113-73 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3830.5051
113-74 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5345.7193
113-75 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1102.2074
113-76 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2537.2346
113-77 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4226.5195
113-78 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5741.7337
113-79 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 984.5098
113-80 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2419.5524
113-81 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2605.9784
113-82 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4121.1926
113-83 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 992.8719
113-84 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2427.8991
113-85 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3027.5466
113-86 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de pavimento, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4542.7455
113-87 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 916.9311
113-88 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2351.9583
113-89 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2491.0478
113-90 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4006.262
113-91 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 925.0326
113-92 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2360.0598
113-93 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2915.0073
113-94 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4430.2138
113-95 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1152.0043
113-96 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2587.0315
113-97 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3267.6017
113-98 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4782.8006
113-99 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1160.1134
113-100 | Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2595.1406
113-101 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3691.5383
113-102 | Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5206.7448
113-103 | Instalación de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo II. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 205.5032
113-104 | Tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo II. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 229.0871
113-105 | Instalación de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo III. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 286.7402
113-106 | Tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo III. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 310.3472
113-153 | Reparación de toma domiciliaria existente reciente de 1/2" de diámetro con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diametro (Tubo de polietileno con alma de aluminio de integración nacional soldada a tope en la capa de aluminio con recubrimiento de polietileno en color azul, certificados de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, por cumplimiento con las especificaciones de la norma Mexicana NMX-E-250 vigente). La cuantificación se efectuara por pieza ejecutada de acuerdo a proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: conectores de ACETAL, excavación en material tipo II, relleno con tepetate compactado al 90% de su P.V.S.M. suministro de tubería y todas las piezas especiales requeridas, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, limpieza, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011), P.U.O.T. | pieza | 1 | 919.4604
113-153-1 | Sellado de paso de tubería a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 57.5151
113-154 | Suministro e instalación de válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2" de diámetro. Con cuerpo de latón CW617, estampado, pulido con arena a alta presión, terminado niquelado, esfera cromada a espesor con terminación diamantada, empaque de teflón en la esfera, vástago de mando de latón, para una presión máxima de 16 bar. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. | pieza | 1 | 202.9355
113-155 | Ampliación, suministro e instalación de niple de 1/2" para toma domiciliaria en sifón hidrante existente para medidores de tomas domiciliarias de agua potable. El precio incluye: cerrar llave macho de 2", soldar e instalar niple galvanizado de 1/2" pulgada, pintura exterior, abrir llave macho de 2". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 462.865
113-156 | Toma domiciliaria de 1” de diámetro hasta 2 mts de longitud en terreno natural y conexión sobre línea de PVC de 3”, 4” y 6” de diámetro con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1” de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas por el SISTEMA. El precio unitario incluye: fabricación e instalación de tee de acero negro cedula 80 con recubrimiento interior y exterior a base de pintura epóxico – poliamida de grado alimenticio, unida con juntas gibault para conexión a la línea existente, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación material tipo II, relleno con material producto de excavación, compactado en capas de 20 cm, atraque de concreto de 20x20x20. Instalación de piezas suministradas por el SISTEMA, llave macho de 1”, adaptador macho para tubo multicapa de 1”, tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1”, válvula restrictora de 1”, niple de 1”x6”, codo galvanizado de 1”x90° alambrado y marchamo de plomo y toma de fotografías de la pieza terminada. | pieza | 1 | 2740.7527
113-157 | Fabricación e instalación de hidrante de 2” de diámetro para la instalación de medidor, a base de tubería de acero liso al carbón CED. 80 con un desarrollo total de hasta 2.00 mts en líneas de agua potable y tratada. Incluye limpieza y pulido de metal para aplicación de pintura interior color blanca y exterior en color azul epoxico con poliamidas de grado alimenticio, 3 niples de acero al carbón soldable de 2” de diámetro, 2 bridas de acero al carbón soldable de 2” de diámetro. Incluye: corte de tornillos, fabricación e instalación de tee con juntas gibault para conexión a la línea existente, instalación de llave macho de 2” de diámetro, armado de medidor en sifón, sondeos de líneas existentes, traslado de equipo, corte con disco diamante para ruptura de pavimento existente, excavación en material tipo II, relleno con tepetate, reposición de concreto hidráulico hecho en obra de f’c= 150 kg/cm2, acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 7744.8072
113-158 | Fabricación e instalación de hidrante de 3” de diámetro para la instalación de medidor, a base de tubería de acero liso al carbón CED. 80 con un desarrollo total de hasta 2.00 mts en líneas de agua potable y tratada. Incluye limpieza y pulido de metal para aplicación de pintura interior color blanca y exterior en color azul epoxico con poliamidas de grado alimenticio, 3 niples de acero al carbón soldable de 3” de diámetro, 2 bridas de acero al carbón soldable de 3” de diámetro. Incluye: corte de tornillos, fabricación e instalación de tee con juntas gibault para conexión a la línea existente, instalación de llave tipo mariposa de 3” de diámetro, corte en línea existente, armado de medidor en sifón, sondeos de líneas existentes, traslado de equipo, corte con disco diamante para ruptura de pavimento existente, construcción de caja para operación de válvulas tipo 2, excavación en material tipo II, relleno con tepetate, reposición de concreto hidráulico hecho en obra de f’c= 150 kg/cm2, acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 17770.4453
113-159 | Fabricación e instalación de hidrante de 4” de diámetro para la instalación de medidor, a base de tubería de acero liso al carbón CED. 80 con un desarrollo total de hasta 2.00 mts en líneas de agua potable y tratada. Incluye limpieza y pulido de metal para aplicación de pintura interior color blanca y exterior en color azul epoxico con poliamidas de grado alimenticio, 3 niples de acero al carbón soldable de 4” de diámetro, 2 bridas de acero al carbón soldable de 4” de diámetro. Incluye: corte de tornillos, fabricación e instalación de tee con juntas gibault para conexión a la línea existente, instalación de llave tipo mariposa de 4” de diámetro, corte en línea existente, armado de medidor en sifón, sondeos de líneas existentes, traslado de equipo, corte con disco diamante para ruptura de pavimento existente, construcción de caja para operación de válvulas tipo 2, excavación en material tipo II, relleno con tepetate, reposición de concreto hidráulico hecho en obra de f’c= 150 kg/cm2, acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 20674.04
114 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
114-41 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3580.8768
114-42 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4341.8104
114-43 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4817.161
114-44 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5578.0869
114-45 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6905.5798
114-46 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7666.5057
114-47 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7969.242
114-48 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8730.1755
114-49 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4887.5144
114-50 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5648.4479
114-51 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6009.5654
114-52 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6770.4913
114-53 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7291.2624
114-54 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8052.1959
114-55 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8413.3134
114-56 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9174.247
114-57 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4423.3234
114-58 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5184.2493
114-59 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5540.2851
114-60 | Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6301.2187
114-61 | Reparación de descarga domiciliaria con tubería de PVC sanitaria serie 20 de 6" de diámetro, incluye: dado de concreto simple f'c=150 kg/cm2, suministro de tubería (1.50 m como máximo) y coples de reparación, excavación en material tipo II y relleno con tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M. sobre la línea de la descarga, materiales, herramienta y mano de obra. | pieza | 1 | 1550.2644
114-63 | Cancelación de descarga existente dentro de fosa o último registro, rellenando el interior de tubería existente con concreto con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 y con acabado pulido en ellado de la fosa o registro, estos trabajos deberán realizarse con el equipo adecuado de soporte de vida para evitar cualquier tipo de intoxicación. Incluye: demoliciones, reposición de concreto, rellenos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | pieza | 1 | 40.8216
115 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
115-68 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 1 1/2" ( 38 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 16.019
115-69 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 2" ( 50 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 22.7562
115-70 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 2 1/2" ( 60 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 33.5863
115-71 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 3" ( 75 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 49.6283
115-72 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 4" ( 100 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 82.5554
115-73 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 179.5509
115-74 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 302.4373
115-75 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 1 1/2" ( 38 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 26.8491
115-76 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 2" ( 50 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 38.7675
115-77 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 2 1/2" ( 60 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 58.2279
115-78 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 3" ( 75 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 84.4869
115-79 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 4" ( 100 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 140.745
115-80 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 302.1844
115-81 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 2" ( 50 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 32.7355
115-82 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 2 1/2" ( 60 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 49.0304
115-83 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 3" ( 75 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 70.1464
115-84 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 4" ( 100 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 113.2981
115-85 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 244.2401
115-86 | Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | m | 1 | 411.3973
115-87 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 53.1233
115-88 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 74.0477
115-89 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 97.5473
115-90 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 148.2333
115-91 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 193.6001
115-92 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 238.7215
115-93 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 373.5801
115-94 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 474.8601
115-95 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 598.0762
115-96 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 773.6491
115-97 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 952.9317
115-98 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 1496.459
115-99 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm, para una presión nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 2390.5649
115-100 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 41.1282
115-101 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 57.5841
115-102 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 86.587
115-103 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 111.2363
115-104 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 163.5395
115-105 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 211.7575
115-106 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 261.8226
115-107 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 412.6619
115-108 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 523.6376
115-109 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 659.6689
115-110 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 852.7094
115-111 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 1044.7076
115-112 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 1647.0453
115-113 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm, para una presión nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 2635.2571
115-114 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 41.1282
115-115 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 57.5841
115-116 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 93.4928
115-117 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 122.3576
115-118 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 188.2272
115-119 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 244.0254
115-120 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 300.3142
115-121 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 473.4882
115-122 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 598.0762
115-123 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 757.2086
115-124 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 971.2808
115-125 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 1199.9923
115-126 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 1891.7452
115-127 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm, para una presión nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 3021.1543
115-128 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 52.2879
115-129 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 69.8551
115-130 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 113.5663
115-131 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 148.8771
115-132 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 228.2364
115-133 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 294.4508
115-134 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 361.9146
115-135 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 573.3732
115-136 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 723.8446
115-137 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 916.3563
115-138 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 1197.1718
115-139 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 1447.0453
115-140 | Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | m | 1 | 2296.4513
115-141 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 4" (100 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 186.2267
115-142 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 6" (160 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 386.9702
115-143 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 8" (200 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 666.9809
115-144 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1003.8783
115-145 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 12" (315 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1419.767
115-146 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 4" (100 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 344.1021
115-147 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 6" (160 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 715.6128
115-148 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 8" (200 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1245.4664
115-149 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1898.2448
115-150 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 12" (315 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2453.1846
115-151 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 4" (100 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 240.9979
115-152 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 6" (160 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 501.8165
115-153 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 8" (200 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 909.3738
115-154 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1266.1225
115-155 | Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 12" (315 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1789.8674
115-156 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1796.1447
115-157 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2393.0789
115-158 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1420.2882
115-159 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1718.9086
115-160 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2478.8534
115-161 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 3055.9975
115-162 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 4406.5226
115-163 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1347.7581
115-164 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1754.8862
115-165 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2177.3128
115-166 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2728.9032
115-167 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 3945.543
115-168 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 6059.2473
115-169 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 8889.8291
115-170 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1184.8931
115-171 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1576.7993
115-172 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1984.6401
115-173 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2446.3938
115-174 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 3527.5466
115-175 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 5475.6113
115-176 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 7945.4434
115-177 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 935.3721
115-178 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1212.7002
115-179 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1529.0565
115-180 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1886.9319
115-181 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2725.1552
115-182 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 4228.8802
115-183 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 6129.9149
115-184 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 14" (355 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 741.9024
115-185 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 16" (400 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 965.6779
115-186 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 18" (450 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1218.5177
115-187 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 20" (500 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1502.0618
115-188 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2168.4065
115-189 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 3376.5463
115-190 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 4879.0297
115-191 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 30" (750 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2723.4767
115-192 | Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 36" (900 mm) de diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 3973.971
115-207 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 49.2987
115-208 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 6" (160 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 83.5211
115-209 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 8" (200 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 132.4826
115-210 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 10" (250 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 203.2421
115-211 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 12" (315 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 323.1931
115-212 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 431.8694
115-213 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 16" (400 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 548.103
115-214 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 18" (450 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 692.1744
115-215 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 20" (500 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 888.848
115-216 | Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 24" (630 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1358.8948
115-217 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 100 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 61.7537
115-218 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 160 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 113.3901
115-219 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 200 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 172.3308
115-220 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 250 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 277.4967
115-221 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 315 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 434.2761
115-222 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 355 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 552.0196
115-223 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 400 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 695.2556
115-224 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 450 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 899.3638
115-225 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 500 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1107.7872
115-226 | Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 630 mm de diámetro y que cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1739.6413
115-227 | Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454 ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 160 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 33.433
115-228 | Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454 ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 200 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 45.681
115-229 | Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454 ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 250 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 66.705
115-230 | Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454 ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 315 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 98.6434
115-230-1 | Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454 ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 355 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 180.6316
115-231 | Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454 ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 400 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 161.3398
115-232 | Suministro de tubería de concreto simple de 6" ( 150 mm ) de diámetro. | m | 1 | 102.0618
115-233 | Suministro de tubería de concreto simple de 8" ( 200 mm ) de diámetro. | m | 1 | 138.9208
115-234 | Suministro de tubería de concreto simple de 10" ( 250 mm ) de diámetro. | m | 1 | 211.6808
115-235 | Suministro de tubería de concreto simple de 12" ( 300 mm ) de diámetro. | m | 1 | 303.3418
115-236 | Suministro de tubería de concreto simple de 15" ( 380 mm ) de diámetro. | m | 1 | 386.8552
115-237 | Suministro de tubería de concreto simple de 18" ( 450 mm ) de diámetro. | m | 1 | 524.9943
115-238 | Suministro de tubería de concreto simple de 24" ( 610 mm ) de diámetro. | m | 1 | 697.9919
115-239 | Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero | m | 1 | 879.5815
115-240 | Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero | m | 1 | 904.9743
115-241 | Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero | m | 1 | 1014.2791
115-242 | Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero | m | 1 | 1115.4058
115-243 | Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. | m | 1 | 1364.9805
115-244 | Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero. | m | 1 | 1424.3734
115-245 | Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero. | m | 1 | 1571.1121
115-246 | Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero. | m | 1 | 1920.5411
115-247 | Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero | m | 1 | 1821.5605
115-248 | Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero | m | 1 | 1960.1211
115-249 | Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero | m | 1 | 2225.6151
115-250 | Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero | m | 1 | 2715.7737
115-251 | Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero | m | 1 | 2392.6037
115-252 | Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero | m | 1 | 2526.8644
115-253 | Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero | m | 1 | 2763.118
115-254 | Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero | m | 1 | 3699.9157
115-255 | Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero | m | 1 | 2994.1902
115-256 | Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero | m | 1 | 3240.3311
115-257 | Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero | m | 1 | 4063.9764
115-258 | Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero | m | 1 | 5118.694
115-259 | Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero | m | 1 | 4780.4629
115-260 | Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero | m | 1 | 5209.0672
115-261 | Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero | m | 1 | 6370.0697
115-262 | Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero | m | 1 | 8032.8505
115-263 | Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. | m | 1 | 6469.4872
115-264 | Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero. | m | 1 | 7490.2123
115-265 | Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero. | m | 1 | 8929.2251
115-266 | Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero. | m | 1 | 12478.0869
115-267 | Suministro de tubería de concreto armado de 84" ( 2130 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. | m | 1 | 9287.6677
115-268 | Suministro de tubería de concreto armado de 96" ( 2440 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. | m | 1 | 12330.0606
115-269 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 6" ( 150 mm ) de Ø | m | 1 | 111.5122
115-270 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 8" ( 200 mm ) de Ø | m | 1 | 147.4209
115-271 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 10" ( 250 mm ) de Ø | m | 1 | 219.2458
115-272 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 12" ( 300 mm ) de Ø | m | 1 | 317.5289
115-273 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 15" ( 380 mm ) de Ø | m | 1 | 408.2011
115-274 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 18" ( 450 mm ) de Ø | m | 1 | 475.1974
115-275 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 24" ( 610 mm ) de Ø | m | 1 | 770.6982
115-276 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 6" ( 150 mm ) de Ø (Grado 2) | m | 1 | 116.2336
115-277 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 8" ( 200 mm ) de Ø (Grado 2) | m | 1 | 152.1423
115-278 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 10" ( 250 mm ) de Ø (Grado 2) | m | 1 | 226.7954
115-279 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 12" ( 300 mm ) de Ø (Grado 2) | m | 1 | 326.029
115-280 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 15" ( 380 mm ) de Ø (Grado 2) | m | 1 | 429.1101
115-281 | Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 18" ( 450 mm ) de Ø (Grado 2) | m | 1 | 489.1469
115-282 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado I | m | 1 | 920.4568
115-283 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado I I | m | 1 | 946.2865
115-284 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado III | m | 1 | 1055.1544
115-285 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado IV | m | 1 | 1156.7104
115-286 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado I | m | 1 | 1420.0659
115-287 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado II | m | 1 | 1481.5973
115-288 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado III | m | 1 | 1628.3437
115-289 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado IV | m | 1 | 1977.7727
115-290 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado I | m | 1 | 1890.8408
115-291 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado II | m | 1 | 2031.992
115-292 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado III | m | 1 | 2296.6506
115-293 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado IV | m | 1 | 2785.9048
115-294 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado I | m | 1 | 2504.9053
115-295 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado II | m | 1 | 2639.1738
115-296 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado III | m | 1 | 2875.4273
115-297 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado IV | m | 1 | 3814.4018
115-298 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado I | m | 1 | 3101.3413
115-299 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado II | m | 1 | 3348.3406
115-300 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado III | m | 1 | 4171.9859
115-301 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado IV | m | 1 | 5228.0141
115-302 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado I | m | 1 | 4294.4508
115-303 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado II | m | 1 | 5347.2063
115-304 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado III | m | 1 | 6505.6258
115-305 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado IV | m | 1 | 8170.5603
115-306 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado I) | m | 1 | 6648.0724
115-307 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado II) | m | 1 | 7672.2465
115-308 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado III) | m | 1 | 9110.8071
115-309 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado IV) | m | 1 | 12660.1211
115-310 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado I) | m | 1 | 9512.3093
115-311 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado II) | m | 1 | 11640.2545
115-312 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado III) | m | 1 | 14458.0057
115-313 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado IV) | m | 1 | 17740.0705
115-314 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado I) | m | 1 | 12675.6036
115-315 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado II) | m | 1 | 14566.0305
115-316 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado III) | m | 1 | 20324.1818
115-317 | Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado IV) | m | 1 | 24445.3897
115-318 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 4748.1873
115-319 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 1627.4852
115-320 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 5206.9135
115-321 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 5736.2076
115-322 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 5868.3299
115-323 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 2204.9743
115-324 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 6201.8318
115-325 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 7103.3494
115-326 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 6852.8934
115-327 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 7097.7619
115-328 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 7827.5926
115-329 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 8760.0828
115-330 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 9220.1196
115-331 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 5806.4383
115-332 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 10832.0917
115-333 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 11749.1224
115-334 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 12022.3806
115-335 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 13344.7689
115-336 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 14580.2253
115-337 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 18296.9265
115-338 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 17304.5911
115-339 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 15886.3417
115-340 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 18091.316
115-341 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 23466.3984
115-342 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 19716.9924
115-343 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 21075.9562
115-344 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 26609.918
115-345 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 30983.2988
115-346 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 120" (305 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 27844.516
115-347 | Suministro de tubería de concreto reforzado de 120" (305 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 1 | 28900.5212
115-348 | Suministro de tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro. | m | 1 | 28.7729
115-349 | Suministro de tubería de cobre flexible de 3/8" de diámetro. | m | 1 | 39.9096
115-350 | Suministro de tubería de cobre flexible de 1/2" de diámetro. | m | 1 | 106.8445
115-351 | Suministro de tubería de cobre flexible de 3/4" de diámetro. | m | 1 | 144.0868
115-438 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 3" de diámetro. | m | 1 | 492.1131
115-439 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 4" de diámetro. | m | 1 | 718.372
115-440 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 6" de diámetro. | m | 1 | 1236.6981
115-441 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 8" de diámetro. | m | 1 | 1784.7858
115-442 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 10" de diámetro. | m | 1 | 2601.6939
115-443 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 12" de diámetro. | m | 1 | 3398.881
115-444 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 14" de diámetro. | m | 1 | 4098.5361
115-445 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 16" de diámetro. | m | 1 | 5647.6125
115-446 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 18" de diámetro. | m | 1 | 9355.3307
115-447 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 20" de diámetro. | m | 1 | 11213.6277
115-448 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 24" de diámetro. | m | 1 | 15863.8078
115-448-1 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 30" de diámetro. | m | 1 | 20944.6386
115-448-2 | Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 36" de diámetro. | m | 1 | 25031.4019
115-449 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 444.7996
115-450 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor . | m | 1 | 536.4835
115-451 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 722.5339
115-452 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 912.202
115-453 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 1105.4802
115-453-1 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 469.6482
115-453-2 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/32" (3.97 mm) de espesor. | m | 1 | 589.3156
115-454 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 709.8797
115-455 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 953.7442
115-456 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 1201.2033
115-457 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 2350.3028
115-458 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 585.261
115-459 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 733.8162
115-460 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 883.2988
115-461 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 1184.9544
115-462 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 1490.2353
115-463 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 1799.0956
115-464 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 3369.6329
115-465 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 878.3322
115-466 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 1056.7104
115-467 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 1416.1723
115-468 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 1779.2443
115-469 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 2145.9263
115-470 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 1022.8482
115-471 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 816.4559
115-472 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 1230.1142
115-473 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 3770.7289
115-474 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 2068.2532
115-475 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 2492.734
115-476 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 3748.4632
115-477 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 1167.3412
115-478 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 1403.5334
115-479 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 1878.5928
115-480 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 2357.2699
115-481 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 2839.5647
115-482 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 3814.9843
115-483 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 1047.6738
115-484 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 1311.8495
115-485 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 1576.9142
115-486 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 2109.7954
115-487 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 2646.2788
115-488 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 3186.3647
115-489 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 4277.3971
115-490 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 1277.5887
115-491 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 1599.4788
115-492 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 1922.3346
115-493 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 2571.0508
115-494 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 3223.7296
115-495 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 3880.3786
115-496 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 5205.5875
115-497 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor. | m | 1 | 6546.6544
115-498 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 1404.5451
115-499 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de diámetro. | m | 1 | 1758.1743
115-500 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 2112.7845
115-501 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 2824.9636
115-502 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 3541.1436
115-503 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 4261.2785
115-504 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 5713.4437
115-505 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor. | m | 1 | 7181.4977
115-506 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor. | m | 1 | 1531.5245
115-507 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor. | m | 1 | 1916.8851
115-508 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor. | m | 1 | 2303.2345
115-509 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 3078.9224
115-510 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 3858.5499
115-511 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 4642.1706
115-512 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 6221.3076
115-513 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor. | m | 1 | 7816.3103
115-514 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor. | m | 1 | 9427.1863
115-515 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 8752.8244
115-516 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 5878.9837
115-517 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 7069.3339
115-518 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 9464.5666
115-519 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor. | m | 1 | 7317.3756
115-520 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor. | m | 1 | 14313.2214
115-521 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor. | m | 1 | 5624.4347
115-522 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor. | m | 1 | 7042.6688
115-523 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 8465.7316
115-524 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 11326.4429
115-525 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor. | m | 1 | 14206.5456
115-526 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor. | m | 1 | 17106.0167
115-527 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 9862.1446
115-528 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 13188.3192
115-529 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor. | m | 1 | 16533.8928
115-530 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor. | m | 1 | 19898.8503
115-531 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor. | m | 1 | 11258.5652
115-532 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor. | m | 1 | 15050.1954
115-533 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor. | m | 1 | 18861.2325
115-534 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor. | m | 1 | 22691.6762
115-535 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 854.2194
115-536 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 945.8956
115-537 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1131.9384
115-538 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1302.1154
115-539 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1514.9
115-540 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1255.7293
115-541 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1499.5784
115-542 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1747.0376
115-543 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2896.1294
115-544 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1267.5634
115-545 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1416.1416
115-546 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1565.6013
115-547 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1867.2722
115-548 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2172.5454
115-549 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2481.421
115-550 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4188.4111
115-551 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1697.1258
115-552 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1875.4963
115-553 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2234.9506
115-554 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2598.0379
115-555 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2964.7122
115-556 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1978.0946
115-557 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1771.71
115-558 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2185.3683
115-559 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4725.9753
115-560 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3023.4997
115-561 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3447.988
115-562 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4840.1318
115-563 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2259.0251
115-564 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2495.202
115-565 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2970.2614
115-566 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3448.9461
115-567 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3931.2332
115-568 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4906.6605
115-569 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2275.8029
115-570 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2539.9862
115-571 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2805.074
115-572 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3337.9398
115-573 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3874.4232
115-574 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4414.5167
115-575 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5505.5415
115-576 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2642.1936
115-577 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2964.076
115-578 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3286.9319
115-579 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3935.6404
115-580 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4588.3345
115-581 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5244.9912
115-582 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6570.2
115-583 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7911.2516
115-584 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2905.5952
115-585 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3259.2243
115-586 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3613.8423
115-587 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4326.029
115-588 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5042.2013
115-589 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5762.3208
115-590 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7214.4938
115-591 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 8682.54
115-592 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3169.0427
115-593 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3554.4033
115-594 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3940.768
115-595 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4716.4252
115-596 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5496.0681
115-597 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6279.6965
115-598 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7858.8181
115-599 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9453.8361
115-600 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 11064.7122
115-601 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10799.7471
115-602 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7925.914
115-603 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9116.2489
115-604 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 11511.4816
115-605 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9364.2983
115-606 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 16360.1364
115-607 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 8080.7389
115-608 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9498.9729
115-609 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10922.0357
115-610 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 13782.7547
115-611 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 16662.842
115-612 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 19562.3285
115-613 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 12727.8455
115-614 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 16054.0354
115-615 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 19399.5938
115-616 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 22764.5666
115-617 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 14533.6399
115-618 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 18325.2702
115-619 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 22136.3149
115-620 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 25966.751
115-621 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 625.3085
115-622 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 716.9771
115-623 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 903.0275
115-624 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1092.711
115-625 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1285.9891
115-626 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1190.6952
115-627 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1434.552
115-628 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1682.0265
115-629 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2831.1106
115-630 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1186.265
115-631 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1334.8433
115-632 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1484.3029
115-633 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1785.9815
115-634 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2091.2317
115-635 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2400.115
115-636 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4090.8408
115-637 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1599.5401
115-638 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1777.9183
115-639 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2137.3726
115-640 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2500.4599
115-641 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2867.1419
115-642 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1864.2676
115-643 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1657.8984
115-644 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2071.549
115-645 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4612.1484
115-646 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2909.6804
115-647 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3334.1688
115-648 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4710.0713
115-649 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2128.9645
115-650 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2365.1337
115-651 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2840.2008
115-652 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3318.8702
115-653 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3801.1727
115-654 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4776.5847
115-655 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2129.4857
115-656 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2393.6614
115-657 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2658.7415
115-658 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3191.6073
115-659 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3728.0907
115-660 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4268.1843
115-661 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5359.209
115-662 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2479.5968
115-663 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2801.4946
115-664 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3124.3428
115-665 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3773.0666
115-666 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4425.7377
115-667 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5082.3944
115-668 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6407.6033
115-669 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7748.6779
115-670 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2726.7571
115-671 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3080.3786
115-672 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3434.9812
115-673 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4147.1756
115-674 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4863.3402
115-675 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5583.4751
115-676 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7035.6404
115-677 | Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 8503.6867
115-678 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2973.9404
115-679 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3359.301
115-680 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3745.6503
115-681 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4521.3229
115-682 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5300.9657
115-683 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6084.5865
115-684 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7663.7158
115-685 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9258.7338
115-686 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10869.6022
115-687 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10555.8672
115-688 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7682.0035
115-689 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 8872.3538
115-690 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 11267.6017
115-691 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9120.4108
115-692 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 16116.2489
115-693 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7788.0739
115-694 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9206.308
115-695 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10629.3861
115-696 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 13490.0897
115-697 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 16370.1847
115-698 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 19269.6712
115-699 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 12386.3877
115-700 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 15712.5853
115-701 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 19058.1436
115-702 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 22423.1088
115-703 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 14143.4123
115-704 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 17935.0502
115-705 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 21746.1026
115-706 | Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 25576.5233
115-793 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1199.0649
115-794 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1290.7335
115-795 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1476.7916
115-796 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1666.4597
115-797 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1859.7455
115-798 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1715.5361
115-799 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1959.4083
115-800 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2206.8598
115-801 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3355.9439
115-802 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1842.3086
115-803 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1990.8945
115-804 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2140.3464
115-805 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2442.0173
115-806 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2747.2752
115-807 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3056.1662
115-808 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4878.1099
115-809 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2386.8246
115-810 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2565.1874
115-811 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2924.6417
115-812 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3287.729
115-813 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3654.4186
115-814 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2782.7393
115-815 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2576.37
115-816 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2990.0207
115-817 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5530.6277
115-818 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3828.1674
115-819 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4252.6558
115-820 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5759.6766
115-821 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3178.5621
115-822 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3414.7314
115-823 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3889.7908
115-824 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4368.4908
115-825 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4850.7703
115-826 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5826.1899
115-827 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3310.2936
115-828 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3574.4692
115-829 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3839.5493
115-830 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4372.4228
115-831 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4908.8986
115-832 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5448.9921
115-833 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6540.0092
115-834 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3791.6149
115-835 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B. Con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de Primario Epóxico Catalizado PEMEX RP-6 de 0.002"-0.003" de espesor seco por capa, en una sola capa, Acabado Epóxico Catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005"-0.006" de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012" - 0.015". Incluye recubrimiento exterior a base de primario RP6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor en una sola capa, acabado RA26 de 0.002"-0.004" de espesor en una sola capa y finalmente RA28 de 0.002"-0.004" en una sola capa, dando un total mínimo de 0.010" de recubrimiento exterior, dejando en cada extremo de tubería 4" sin la protección de recubrimiento exterior para la aplicación de soldadura de unión entre tramos y colocación posterior de un adhesivo primario a base de RP6 y RP26 alrededor de las uniones de 8" (20cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuaran por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4113.4897
115-836 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4436.3685
115-837 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5085.077
115-838 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5737.7635
115-839 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6394.4202
115-840 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7719.6137
115-841 | Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9060.6883
115-842 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4169.9854
115-843 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4523.6146
115-844 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4878.2325
115-845 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5590.4039
115-846 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6306.5762
115-847 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7026.7188
115-848 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 8478.884
115-849 | Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9946.9303
115-850 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4548.3789
115-851 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4933.7319
115-852 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5320.0966
115-853 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6095.7845
115-854 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6875.412
115-855 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 7659.0404
115-856 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9238.1697
115-857 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10833.1724
115-858 | Suministro de tubería de acero al carbón de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 12444.0408
115-859 | Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 12523.9289
115-860 | Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 9650.0958
115-861 | Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10840.4384
115-862 | Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 13235.671
115-863 | Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 11088.4878
115-864 | Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 18084.3259
115-865 | Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 10149.7892
115-866 | Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 11568.008
115-867 | Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 12991.0861
115-868 | Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 15851.7973
115-869 | Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 18731.8924
115-870 | Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 21631.3865
115-871 | Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 15141.7491
115-872 | Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 18467.9313
115-873 | Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 21813.4897
115-874 | Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 25178.4625
115-875 | Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 17292.2971
115-876 | Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 20801.188
115-877 | Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 24612.225
115-878 | Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 28442.6688
115-879 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1199.0649
115-880 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1290.7335
115-881 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1476.7916
115-882 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1666.4597
115-883 | Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1859.7455
115-884 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1715.5361
115-885 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1959.4083
115-886 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2206.8598
115-887 | Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3355.9439
115-888 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1842.3086
115-889 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 1990.8945
115-890 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2140.3464
115-891 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2442.0173
115-892 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2747.2752
115-893 | Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3056.1662
115-894 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4878.1099
115-895 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2386.8246
115-896 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2565.1874
115-897 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2924.6417
115-898 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3287.729
115-899 | Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3654.4186
115-900 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2782.7393
115-901 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2576.37
115-902 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 2990.0207
115-903 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5530.6277
115-904 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3828.1674
115-905 | Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4252.6558
115-906 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5759.6766
115-907 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3178.5621
115-908 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3414.7314
115-909 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3889.7908
115-910 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4368.4908
115-911 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 8782.0112
115-912 | Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5826.1899
115-913 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3310.3165
115-914 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3574.4922
115-915 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 3839.557
115-916 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4372.4304
115-917 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 4908.9063
115-918 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 5449.0151
115-919 | Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T. | m | 1 | 6540.0169
115-920 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. | m | 1 | 80.0567
115-921 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. | m | 1 | 94.4125
115-922 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. | m | 1 | 124.4271
115-923 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 1" de diámetro. | m | 1 | 187.1235
115-924 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 11/4" de diámetro. | m | 1 | 248.7085
115-925 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 11/2" de diámetro. | m | 1 | 298.1298
115-926 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro. | m | 1 | 399.9847
115-927 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 21/2" de diámetro. | m | 1 | 634.7053
115-928 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 3" de diámetro. | m | 1 | 831.7698
115-929 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 4" de diámetro. | m | 1 | 1108.9829
115-930 | Suministro de tubería de fierro galvanizado de 6" de diámetro. | m | 1 | 1330.7734
115-931 | Suministro de tubería de cobre rígido de 3/8" de diámetro. | m | 1 | 81.0761
115-932 | Suministro de tubería de cobre rígido de 1/2" de diámetro. | m | 1 | 106.8445
115-933 | Suministro de tubería de cobre rígido de 3/4" de diámetro. | m | 1 | 144.0868
115-934 | Suministro de tubería de cobre rígido de 1" de diámetro. | m | 1 | 203.8783
115-935 | Suministro de tubería de cobre rígido de 11/2" de diámetro. | m | 1 | 440.9903
115-936 | Suministro de tubería de cobre rígido de 2" de diámetro. | m | 1 | 692.2588
115-937 | Suministro de tubería de cobre rígido de 21/2" de diámetro. | m | 1 | 1353.2766
115-938 | Suministro de tubería de cobre rígido de 3" de diámetro. | m | 1 | 1800.9734
115-939 | Suministro de tubería de cobre rígido de 4" de diámetro. | m | 1 | 3166.682
115-940 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1/2" de diámetro. | m | 1 | 6.4689
115-941 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3/4" de diámetro. | m | 1 | 10.3012
115-942 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1" de diámetro. | m | 1 | 16.3563
115-943 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/4" de diámetro. | m | 1 | 26.0596
115-944 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 34.3604
115-945 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2" de diámetro. | m | 1 | 53.1233
115-946 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 77.9719
115-947 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3" de diámetro. | m | 1 | 115.7507
115-948 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 4" de diámetro. | m | 1 | 191.3083
115-949 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 6" de diámetro. | m | 1 | 414.3328
115-950 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 8" de diámetro. | m | 1 | 703.2268
115-951 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 10" de diámetro. | m | 1 | 1092.3201
115-952 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 12" de diámetro. | m | 1 | 1537.1503
115-953 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 14" de diámetro. | m | 1 | 1852.5178
115-954 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 16" de diámetro. | m | 1 | 2421.3996
115-955 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 18" de diámetro. | m | 1 | 3062.1829
115-956 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 20" de diámetro. | m | 1 | 3782.1875
115-957 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 22" de diámetro. | m | 1 | 4573.2812
115-958 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 24" de diámetro. | m | 1 | 5445.4051
115-959 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 26" de diámetro. | m | 1 | 7725.2012
115-960 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 28" de diámetro. | m | 1 | 8959.4236
115-961 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 30" de diámetro. | m | 1 | 10285.0847
115-962 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 32" de diámetro. | m | 1 | 11702.1078
115-963 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 34" de diámetro. | m | 1 | 13210.5925
115-964 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 36" de diámetro. | m | 1 | 14809.5118
115-965 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1/2" de diámetro. | m | 1 | 6.4689
115-966 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3/4" de diámetro. | m | 1 | 10.3012
115-967 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1" de diámetro. | m | 1 | 15.9654
115-968 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/4" de diámetro. | m | 1 | 25.2472
115-969 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 32.9348
115-970 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2" de diámetro. | m | 1 | 51.5138
115-971 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 75.1514
115-972 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3" de diámetro. | m | 1 | 111.9261
115-973 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 4" de diámetro. | m | 1 | 185.238
115-974 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 6" de diámetro. | m | 1 | 401.211
115-975 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 8" de diámetro. | m | 1 | 678.7767
115-976 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 10" de diámetro. | m | 1 | 1054.5413
115-977 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 12" de diámetro. | m | 1 | 1484.4255
115-978 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 14" de diámetro. | m | 1 | 1788.4724
115-979 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 16" de diámetro. | m | 1 | 2340.9903
115-980 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 18" de diámetro. | m | 1 | 2955.5223
115-981 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 20" de diámetro. | m | 1 | 4421.3689
115-982 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 22" de diámetro. | m | 1 | 5344.8456
115-983 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 24" de diámetro. | m | 1 | 6356.7563
115-984 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 26" de diámetro. | m | 1 | 7399.3945
115-985 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 28" de diámetro. | m | 1 | 8581.5436
115-986 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 30" de diámetro. | m | 1 | 9851.2532
115-987 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 32" de diámetro. | m | 1 | 11208.546
115-988 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 34" de diámetro. | m | 1 | 12653.3992
115-989 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 36" de diámetro. | m | 1 | 14185.7745
115-990 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1/2" de diámetro. | m | 1 | 6.4919
115-991 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3/4" de diámetro. | m | 1 | 8.477
115-992 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1" de diámetro. | m | 1 | 12.9302
115-993 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/4" de diámetro. | m | 1 | 21.0163
115-994 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 27.8838
115-995 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2" de diámetro. | m | 1 | 43.2283
115-996 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 63.026
115-997 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3" de diámetro. | m | 1 | 93.5234
115-998 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 4" de diámetro. | m | 1 | 154.3343
115-999 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 6" de diámetro. | m | 1 | 334.9429
115-1000 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 8" de diámetro. | m | 1 | 566.2604
115-1001 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 10" de diámetro. | m | 1 | 879.9801
115-1002 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 12" de diámetro. | m | 1 | 1239.7869
115-1003 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 14" de diámetro. | m | 1 | 1494.1289
115-1004 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 16" de diámetro. | m | 1 | 1953.3303
115-1005 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 18" de diámetro. | m | 1 | 2203.9319
115-1006 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 20" de diámetro. | m | 1 | 3047.6508
115-1007 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 22" de diámetro. | m | 1 | 4322.2503
115-1008 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 24" de diámetro. | m | 1 | 5143.8108
115-1009 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 26" de diámetro. | m | 1 | 6036.8514
115-1010 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 28" de diámetro. | m | 1 | 7001.3183
115-1011 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 30" de diámetro. | m | 1 | 8037.2499
115-1012 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 32" de diámetro. | m | 1 | 9144.6003
115-1013 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 34" de diámetro. | m | 1 | 10323.4
115-1014 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 36" de diámetro. | m | 1 | 11236.5371
115-1015 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/4" de diámetro. | m | 1 | 23.9289
115-1016 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 31.3329
115-1017 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2" de diámetro. | m | 1 | 48.9614
115-1018 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 71.7023
115-1019 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 3" de diámetro. | m | 1 | 106.3386
115-1020 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 4" de diámetro. | m | 1 | 175.7339
115-1021 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 6" de diámetro. | m | 1 | 380.9458
115-1022 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 8" de diámetro. | m | 1 | 645.6503
115-1023 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 10" de diámetro. | m | 1 | 1003.0045
115-1024 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 12" de diámetro. | m | 1 | 1410.9144
115-1025 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 14" de diámetro. | m | 1 | 1701.142
115-1026 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 16" de diámetro. | m | 1 | 2221.9361
115-1027 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 18" de diámetro. | m | 1 | 2812.1484
115-1028 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 20" de diámetro. | m | 1 | 3470.4453
115-1029 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 22" de diámetro. | m | 1 | 4174.1703
115-1030 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 24" de diámetro. | m | 1 | 4999.3408
115-1031 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 26" de diámetro. | m | 1 | 5869.4949
115-1032 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 28" de diámetro. | m | 1 | 6804.6524
115-1033 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 30" de diámetro. | m | 1 | 7811.4202
115-1034 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 32" de diámetro. | m | 1 | 8887.6753
115-1035 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 34" de diámetro. | m | 1 | 10033.341
115-1036 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 36" de diámetro. | m | 1 | 11248.4862
115-1037 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/4" de diámetro. | m | 1 | 17.5749
115-1038 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 23.2391
115-1039 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2" de diámetro. | m | 1 | 35.9623
115-1040 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 52.3185
115-1041 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 3" de diámetro. | m | 1 | 78.1789
115-1042 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11de 4" de diámetro. | m | 1 | 129.4934
115-1043 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 6" de diámetro. | m | 1 | 280.2023
115-1044 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 8" de diámetro. | m | 1 | 474.1396
115-1045 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 10" de diámetro. | m | 1 | 736.9664
115-1046 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 12" de diámetro. | m | 1 | 1035.5407
115-1047 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 14" de diámetro. | m | 1 | 1249.2757
115-1048 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 16" de diámetro. | m | 1 | 1635.3261
115-1049 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 18" de diámetro. | m | 1 | 2068.6748
115-1050 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 20" de diámetro. | m | 1 | 2552.9087
115-1051 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 22" de diámetro. | m | 1 | 3087.637
115-1052 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 24" de diámetro. | m | 1 | 3673.4882
115-1053 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 26" de diámetro. | m | 1 | 4310.2552
115-1054 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 28" de diámetro. | m | 1 | 5867.3488
115-1055 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 30" de diámetro. | m | 1 | 5743.5732
115-1056 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 32" de diámetro. | m | 1 | 7663.7465
115-1057 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 34" de diámetro. | m | 1 | 8651.3988
115-1058 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 36" de diámetro. | m | 1 | 8265.563
115-1059 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/4" de diámetro. | m | 1 | 19.7977
115-1060 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 25.9983
115-1061 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2" de diámetro. | m | 1 | 40.5687
115-1062 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 59.393
115-1063 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 3" de diámetro. | m | 1 | 88.0816
115-1064 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5de 4" de diámetro. | m | 1 | 145.635
115-1065 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 6" de diámetro. | m | 1 | 315.6588
115-1066 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 8" de diámetro. | m | 1 | 534.9966
115-1067 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 10" de diámetro. | m | 1 | 831.0799
115-1068 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 12" de diámetro. | m | 1 | 1169.104
115-1069 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 14" de diámetro. | m | 1 | 1409.6191
115-1070 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 16" de diámetro. | m | 1 | 1841.0976
115-1071 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 18" de diámetro. | m | 1 | 2330.0989
115-1072 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 20" de diámetro. | m | 1 | 2876.669
115-1073 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 22" de diámetro. | m | 1 | 3480.7772
115-1074 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 24" de diámetro. | m | 1 | 4142.4006
115-1075 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 26" de diámetro. | m | 1 | 4861.6157
115-1076 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 28" de diámetro. | m | 1 | 5638.139
115-1077 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 30" de diámetro. | m | 1 | 6472.5607
115-1078 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 32" de diámetro. | m | 1 | 7364.329
115-1079 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 34" de diámetro. | m | 1 | 8313.6047
115-1080 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 36" de diámetro. | m | 1 | 9320.5028
115-1081 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/4" de diámetro. | m | 1 | 14.5474
115-1082 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 19.1922
115-1083 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2" de diámetro. | m | 1 | 30.1065
115-1084 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 43.4506
115-1085 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 3" de diámetro. | m | 1 | 64.8502
115-1086 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5de 4" de diámetro. | m | 1 | 107.6799
115-1087 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 6" de diámetro. | m | 1 | 232.9348
115-1088 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 8" de diámetro. | m | 1 | 393.3318
115-1089 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 10" de diámetro. | m | 1 | 611.3053
115-1090 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 12" de diámetro. | m | 1 | 861.0025
115-1091 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 14" de diámetro. | m | 1 | 1036.1462
115-1092 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 16" de diámetro. | m | 1 | 1355.1314
115-1093 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 18" de diámetro. | m | 1 | 1716.9541
115-1094 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 20" de diámetro. | m | 1 | 2116.3333
115-1095 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 22" de diámetro. | m | 1 | 2563.2023
115-1096 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 24" de diámetro. | m | 1 | 3052.2879
115-1097 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 26" de diámetro. | m | 1 | 3577.949
115-1098 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 28" de diámetro. | m | 1 | 4152.2726
115-1099 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 30" de diámetro. | m | 1 | 4761.5544
115-1100 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 32" de diámetro. | m | 1 | 5420.9473
115-1101 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 34" de diámetro. | m | 1 | 6123.1624
115-1102 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 36" de diámetro. | m | 1 | 6858.5115
115-1103 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 1 1/2" de diámetro. | m | 1 | 16.7701
115-1104 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2" de diámetro. | m | 1 | 26.2512
115-1105 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 38.5912
115-1106 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 3" de diámetro. | m | 1 | 56.9786
115-1107 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5de 4" de diámetro. | m | 1 | 94.7574
115-1108 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 6" de diámetro. | m | 1 | 203.4414
115-1109 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 8" de diámetro. | m | 1 | 345.8573
115-1110 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 10" de diámetro. | m | 1 | 537.9704
115-1111 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 12" de diámetro. | m | 1 | 757.5688
115-1112 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 14" de diámetro. | m | 1 | 911.7115
115-1113 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 16" de diámetro. | m | 1 | 1192.1055
115-1114 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 18" de diámetro. | m | 1 | 1509.6881
115-1115 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 20" de diámetro. | m | 1 | 1864.8195
115-1116 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 22" de diámetro. | m | 1 | 2251.8893
115-1117 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 24" de diámetro. | m | 1 | 2681.7889
115-1118 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 26" de diámetro. | m | 1 | 3148.8541
115-1119 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 28" de diámetro. | m | 1 | 3653.9051
115-1120 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 30" de diámetro. | m | 1 | 4188.0279
115-1121 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 32" de diámetro. | m | 1 | 4776.1095
115-1122 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 34" de diámetro. | m | 1 | 5384.3872
115-1123 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 36" de diámetro. | m | 1 | 6038.7215
115-1124 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2" de diámetro. | m | 1 | 24.4424
115-1125 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 35.5484
115-1126 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 3" de diámetro. | m | 1 | 51.9276
115-1127 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17de 4" de diámetro. | m | 1 | 86.2497
115-1128 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 6" de diámetro. | m | 1 | 187.4837
115-1129 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 8" de diámetro. | m | 1 | 318.3797
115-1130 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 10" de diámetro. | m | 1 | 495.1483
115-1131 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 12" de diámetro. | m | 1 | 696.3517
115-1132 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 14" de diámetro. | m | 1 | 836.9587
115-1133 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 16" de diámetro. | m | 1 | 1093.922
115-1134 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 18" de diámetro. | m | 1 | 1384.8241
115-1135 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 20" de diámetro. | m | 1 | 1710.4852
115-1136 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 22" de diámetro. | m | 1 | 2070.2844
115-1137 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 24" de diámetro. | m | 1 | 2464.2217
115-1138 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 26" de diámetro. | m | 1 | 2885.8205
115-1139 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 28" de diámetro. | m | 1 | 3348.0417
115-1140 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 30" de diámetro. | m | 1 | 3844.401
115-1141 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 32" de diámetro. | m | 1 | 4315.3062
115-1142 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 34" de diámetro. | m | 1 | 4940.3464
115-1143 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD17 de 36" de diámetro. | m | 1 | 5539.7256
115-1144 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2" de diámetro. | m | 1 | 19.7977
115-1145 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2 1/2" de diámetro. | m | 1 | 29.0948
115-1146 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 3" de diámetro. | m | 1 | 42.4235
115-1147 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21de 4" de diámetro. | m | 1 | 70.3074
115-1148 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 6" de diámetro. | m | 1 | 153.5219
115-1149 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 8" de diámetro. | m | 1 | 259.5922
115-1150 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 10" de diámetro. | m | 1 | 404.6524
115-1151 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 12" de diámetro. | m | 1 | 568.077
115-1152 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 14" de diámetro. | m | 1 | 685.0464
115-1153 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 16" de diámetro. | m | 1 | 898.3751
115-1154 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 18" de diámetro. | m | 1 | 1135.5331
115-1155 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 20" de diámetro. | m | 1 | 1400.7895
115-1156 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 22" de diámetro. | m | 1 | 1693.715
115-1157 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 24" de diámetro. | m | 1 | 2014.5244
115-1158 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 26" de diámetro. | m | 1 | 2363.0107
115-1159 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 28" de diámetro. | m | 1 | 2747.2446
115-1160 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 30" de diámetro. | m | 1 | 3151.8817
115-1161 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 32" de diámetro. | m | 1 | 3584.4025
115-1162 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 34" de diámetro. | m | 1 | 4045.0065
115-1163 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 36" de diámetro. | m | 1 | 4532.8735
115-1164 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 3" de diámetro. | m | 1 | 34.7283
115-1165 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 4" de diámetro. | m | 1 | 57.975
115-1166 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 6" de diámetro. | m | 1 | 126.0673
115-1167 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 8" de diámetro. | m | 1 | 211.9184
115-1168 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 10" de diámetro. | m | 1 | 329.8919
115-1169 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 12" de diámetro. | m | 1 | 465.448
115-1170 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 14" de diámetro. | m | 1 | 560.604
115-1171 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 16" de diámetro. | m | 1 | 729.2941
115-1172 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 18" de diámetro. | m | 1 | 925.8527
115-1173 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 20" de diámetro. | m | 1 | 1139.7869
115-1174 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 22" de diámetro. | m | 1 | 1382.2105
115-1175 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 24" de diámetro. | m | 1 | 1641.3965
115-1176 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 26" de diámetro. | m | 1 | 1929.6697
115-1177 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 28" de diámetro. | m | 1 | 2241.5881
115-1178 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 30" de diámetro. | m | 1 | 2568.8587
115-1179 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 32" de diámetro. | m | 1 | 2926.6345
115-1180 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 34" de diámetro. | m | 1 | 3298.95
115-1181 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 36" de diámetro. | m | 1 | 3702.7899
115-1182 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 3" de diámetro. | m | 1 | 27.8838
115-1183 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 4" de diámetro. | m | 1 | 46.6544
115-1184 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 6" de diámetro. | m | 1 | 101.6096
115-1185 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 8" de diámetro. | m | 1 | 170.292
115-1186 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 10" de diámetro. | m | 1 | 266.0612
115-1187 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 12" de diámetro. | m | 1 | 375.3507
115-1188 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 14" de diámetro. | m | 1 | 449.4826
115-1189 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 16" de diámetro. | m | 1 | 589.0856
115-1190 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 18" de diámetro. | m | 1 | 747.6661
115-1191 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 20" de diámetro. | m | 1 | 918.9852
115-1192 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 22" de diámetro. | m | 1 | 1114.5397
115-1193 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 24" de diámetro. | m | 1 | 1322.212
115-1194 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 26" de diámetro. | m | 1 | 1554.7406
115-1195 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 28" de diámetro. | m | 1 | 1806.4459
115-1196 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 30" de diámetro. | m | 1 | 2067.8623
115-1197 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 32" de diámetro. | m | 1 | 2356.5494
115-1198 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 34" de diámetro. | m | 1 | 2664.0147
115-1199 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 36" de diámetro. | m | 1 | 2979.9647
115-1200 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 3" de diámetro. | m | 1 | 26.5042
115-1201 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 4" de diámetro. | m | 1 | 37.3726
115-1202 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 6" de diámetro. | m | 1 | 80.6086
115-1203 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 8" de diámetro. | m | 1 | 135.5637
115-1204 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 10" de diámetro. | m | 1 | 213.528
115-1205 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 12" de diámetro. | m | 1 | 298.5897
115-1206 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 14" de diámetro. | m | 1 | 361.2095
115-1207 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 16" de diámetro. | m | 1 | 469.6942
115-1208 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 18" de diámetro. | m | 1 | 597.5703
115-1209 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 20" de diámetro. | m | 1 | 735.3491
115-1210 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 22" de diámetro. | m | 1 | 887.2614
115-1211 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 24" de diámetro. | m | 1 | 1060.397
115-1212 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 26" de diámetro. | m | 1 | 1241.2049
115-1213 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 28" de diámetro. | m | 1 | 1436.3455
115-1214 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 30" de diámetro. | m | 1 | 1654.319
115-1215 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 32" de diámetro. | m | 1 | 1878.5775
115-1216 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 34" de diámetro. | m | 1 | 2127.0407
115-1217 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 36" de diámetro. | m | 1 | 2380.1794
115-1218 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 27.0177
115-1219 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 2 1/2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 41.2815
115-1220 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 59.186
115-1221 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 97.7696
115-1222 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 211.6195
115-1223 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 358.2586
115-1224 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 556.3884
115-1225 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 782.8236
115-1226 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 944.2554
115-1227 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 1233.0574
115-1228 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 1560.4583
115-1229 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 1927.102
115-1230 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 22" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 2331.6701
115-1231 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 2774.8601
115-1232 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 26" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 3260.9106
115-1233 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 28" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 3776.3547
115-1234 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 4335.3108
115-1235 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 4932.8735
115-1236 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 34" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 5576.3317
115-1237 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. | m | 1 | 6243.1057
115-1252 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 4" de diámetro(Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 29.6467
115-1253 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 6" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 62.5661
115-1254 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 8" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 106.5532
115-1255 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 10" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 162.98
115-1256 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 12" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 219.4451
115-1257 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 15" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 300.3142
115-1258 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 18" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 431.7314
115-1259 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 24" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 791.8142
115-1260 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 30" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1020.0583
115-1261 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 36" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1351.3221
115-1262 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 42" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 1942.5615
115-1263 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 48" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 2435.6097
115-1264 | Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 60" de diámetro (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 3408.1398
115-1276-1 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 1/2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 12.9915
115-1276-2 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 5/8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 27.01
115-1276-3 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 3/4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 32.3983
115-1276-4 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 1" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 56.0742
115-1276-5 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1/2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 24.0515
115-1276-6 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 5/8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 27.01
115-1276-7 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 3/4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 32.3983
115-1276-8 | Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 56.0742
115-1301 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 100 (4" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 930.896
115-1302 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 150 (6" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 1074.7375
115-1303 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 200 (8" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 1898.3291
115-1304 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 250 (10" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 2560.2821
115-1305 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 300 (12" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 3069.5332
115-1306 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 350 (14" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 3836.0849
115-1307 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 400 (16" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 4537.4875
115-1308 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 450 (18" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 4923.7449
115-1309 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 500 (20" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 4378.93
115-1310 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 600 (24" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 5510.4162
115-1311 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 700 (28" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 10392.7493
115-1312 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 800 (32" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 11868.989
115-1313 | Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 900 (36" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: Tubería de Hierro Dúctil para una presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. | m | 1 | 15841.0286
115-1327 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 110 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 210.0023
115-1328 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 160 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 330.7427
115-1329 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 200 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 413.689
115-1330 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 250 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 516.6015
115-1331 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 315 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 524.9943
115-1332 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 400 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 826.8721
115-1333 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 450 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 930.2522
115-1334 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 600 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1240.3081
115-1335 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 750 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1550.3947
115-1336 | Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 900 mm de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1860.4583
115-1337 | Suministro de empaque de valle "WT" de 315 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 131.2486
115-1338 | Suministro de empaque de valle "WT" de 400 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 268.7974
115-1339 | Suministro de empaque de valle "WT" de 450 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 343.3433
115-1340 | Suministro de empaque de valle "WT" de 610 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 502.9432
115-1341 | Suministro de empaque de valle "WT" de 750 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 856.8023
115-1342 | Suministro de empaque de valle "WT" de 900 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1172.8367
115-1343 | Suministro de empaque de valle "WT" de 1,000 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1300.9427
115-1344 | Suministro de empaque de valle "WT" de 1,200 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1562.3745
115-1345 | Suministro de empaque de valle "WT" de 1,500 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1952.9777
115-1346 | Suministro de tubería de 3" de diámetro de PVC CED 80 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 26 kg/cm2. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 200.5748
115-1347 | Suministro de tubería de 4" de diámetro de PVC CED 80 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 22.4 kg/cm2. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 265.2411
115-1348 | Suministro de tubería de 6" de diámetro de PVC CED 80 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 19.6 kg/cm2. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 746.4168
115-1349 | Suministro de tubería de 3" de diámetro de PVC CED 40 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 18.3 kg/cm2. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 202.7286
115-1350 | Suministro de tubería de 4" de diámetro de PVC CED 40 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 15.5 kg/cm2. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 293.4774
115-1351 | Suministro de tubería de 6" de diámetro de PVC CED 40 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 12.7 kg/cm2. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | m | 1 | 519.3608
116 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO
116-1 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 148.195
116-2 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2 1/2" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 151.2915
116-3 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 193.1938
116-4 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 4" ( 101 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 279.3056
116-5 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 6" ( 152 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 428.2824
116-6 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 8" ( 203 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 655.5913
116-7 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 10" ( 254 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 844.8992
116-8 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 12" ( 304 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1110.2552
116-9 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 14" ( 304 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1584.2952
116-10 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 16" ( 406 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2221.2693
116-11 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 18" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3091.0018
116-12 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 20" ( 508 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 6282.3408
116-13 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 24" ( 609 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 5621.8518
116-14 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 30" ( 762 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 7508.7146
116-15 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 17546.7234
116-16 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 148.195
116-17 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 2 1/2" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 151.2915
116-18 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 193.1938
116-19 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 4" ( 101 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 290.1663
116-20 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 6" ( 152 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 435.2571
116-21 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 8" ( 203 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 657.929
116-22 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 10" ( 254 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 857.3159
116-23 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 12" ( 304 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1123.4383
116-24 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 14" ( 355 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1620.7634
116-25 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 16" ( 406 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3329.2788
116-26 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 18" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3568.1536
116-27 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 20" ( 508 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3943.144
116-28 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 24" ( 609 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 6230.1065
116-29 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 30" ( 762 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 8491.7222
116-30 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 18586.0198
116-31 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 148.195
116-32 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 2 1/2" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 151.2915
116-33 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 193.1938
116-34 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 4" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 353.0237
116-35 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 6" ( 152 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 440.6837
116-36 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 8" ( 203 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 662.5814
116-37 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 10" ( 254 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 934.5597
116-38 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 12" ( 304 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1131.969
116-39 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 14" ( 355 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1751.8893
116-40 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 16" ( 406 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2471.0968
116-41 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 18" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3820.3035
116-42 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 20" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 4434.7896
116-43 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 24" ( 609 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 6772.4304
116-44 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 30" ( 762 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 9106.8828
116-45 | Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 19898.9423
116-46 | Suministro de junta dresser de 2" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 546.9687
116-47 | Suministro de junta dresser de 2 1/2" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 626.8874
116-48 | Suministro de junta dresser de 3" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 762.6581
116-49 | Suministro de junta dresser de 4" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 993.0942
116-50 | Suministro de junta dresser de 6" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 1309.6497
116-51 | Suministro de junta dresser de 8" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 1945.0678
116-52 | Suministro de junta dresser de 10" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 2627.0407
116-53 | Suministro de junta dresser de 12" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 3266.3448
116-54 | Suministro de junta dresser de 14" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 4396.7655
116-55 | Suministro de junta dresser de 16" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 5334.0002
116-56 | Suministro de junta dresser de 18" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 5878.6464
116-57 | Suministro de junta dresser de 20" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 6656.0435
116-58 | Suministro de junta dresser de 24" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 9297.8386
116-59 | Suministro de junta dresser de 30" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 13395.1253
116-60 | Suministro de junta dresser de 36" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 15759.9372
116-61 | Suministro de junta dresser de 42" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 27537.6562
116-62 | Suministro de junta dresser de 48" de diámetro, estilo 80. | pieza | 1 | 30708.6533
116-63 | Suministro de junta dresser de 2" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 790.5955
116-64 | Suministro de junta dresser de 2 1/2" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 903.1731
116-65 | Suministro de junta dresser de 3" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 1101.7092
116-66 | Suministro de junta dresser de 4" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 1433.7702
116-67 | Suministro de junta dresser de 6" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 1897.7466
116-68 | Suministro de junta dresser de 8" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 2822.5646
116-69 | Suministro de junta dresser de 10" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 3812.5469
116-70 | Suministro de junta dresser de 12" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 4128.9262
116-71 | Suministro de junta dresser de 14" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 6373.6415
116-72 | Suministro de junta dresser de 16" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 7742.2549
116-73 | Suministro de junta dresser de 18" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 8525.0786
116-74 | Suministro de junat dresser de 20" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 9653.9511
116-75 | Suministro de junta dresser de 24" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 13478.9224
116-76 | Suministro de junta dresser de 30" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 19413.4207
116-77 | Suministro de junta dresser de 36" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 25071.733
116-78 | Suministro de junta dresser de 42" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 39933.387
116-79 | Suministro de junta dresser de 48" de diámetro, estilo 90. | pieza | 1 | 48445.0295
116-80 | Suministro de junta dresser de 2" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 504.9897
116-81 | Suministro de junta dresser de 2 1/2" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 616.9924
116-82 | Suministro de junta dresser de 3" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 699.9923
116-83 | Suministro de junta dresser de 4" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 1085.9891
116-84 | Suministro de junta dresser de 6" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 1384.9851
116-85 | Suministro de junta dresser de 8" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 2055.9746
116-86 | Suministro de junta dresser de 10" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 2966.9733
116-87 | Suministro de junta dresser de 12" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 3382.9616
116-88 | Suministro de junta dresser de 14" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 4487.9589
116-89 | Suministro de junta dresser de 16" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 5434.9506
116-90 | Suministro de junta dresser de 18" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 6012.9302
116-91 | Suministro de junat dresser de 20" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 6621.9284
116-92 | Suministro de junta dresser de 24" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 9424.9023
116-93 | Suministro de junta dresser de 30" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 13107.8639
116-94 | Suministro de junta dresser de 36" de diámetro, estilo 38. | pieza | 1 | 15431.8464
116-95 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 510.5158
116-96 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 671.1198
116-97 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 983.0076
116-98 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 4" ( 101mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1141.2739
116-99 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 6" ( 152mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1666.5287
116-100 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 8" ( 203mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2471.0968
116-101 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 10" ( 254mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3553.4069
116-102 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 12" ( 304mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 4634.1764
116-103 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 14" ( 355mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 8186.8169
116-104 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 16" ( 406mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 12133.3257
116-105 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 18" ( 457mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 13853.6522
116-106 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 20" ( 508mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 16984.2339
116-107 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 24" ( 609mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 31628.1367
116-108 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 30" ( 762mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 33267.7627
116-109 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 36" ( 914nm ) de diámetro. | pieza | 1 | 53183.9427
116-110 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 587.3228
116-111 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 708.3467
116-112 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1024.9023
116-113 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 4" ( 101mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1055.0778
116-114 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 6" ( 152mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1698.3444
116-115 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 8" ( 203mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2471.0968
116-116 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 10" ( 254mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3706.2543
116-117 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 12" ( 304mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 4790.1203
116-118 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 14" ( 355mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 9604.3075
116-119 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 16" ( 406mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 13649.6053
116-120 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 18" ( 457mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 15576.393
116-121 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 20" ( 508mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 19109.2818
116-122 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 24" ( 609mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 26489.99
116-123 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 30" ( 762mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 40241.2355
116-124 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-10 de 36" ( 914nm ) de diámetro. | pieza | 1 | 65219.0848
116-125 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 587.3228
116-126 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 708.3467
116-127 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1024.9023
116-128 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 4" ( 101mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1175.412
116-129 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 6" ( 152mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1792.2204
116-130 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 8" ( 203mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2749.6206
116-131 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 10" ( 254mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3985.5599
116-132 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 12" ( 304mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 5344.0791
116-133 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 14" ( 355mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 10716.1033
116-134 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 16" ( 406mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 14963.8997
116-135 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 18" ( 457mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 18102.2227
116-136 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 20" ( 508mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 21940.3848
116-137 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 24" ( 609mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 31142.0173
116-138 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 30" ( 762mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 45500.7511
116-139 | Suministro de Extremidad de fo.fo. clase A-14 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 74316.7471
116-140 | Suministro de Empaque de plomo de 2" ( 51mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 55.0931
116-141 | Suministro de Empaque de plomo de 2.5" ( 63mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 64.3979
116-142 | Suministro de Empaque de plomo de 3" ( 76mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 82.2335
116-143 | Suministro de Empaque de plomo de 4" ( 101mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 108.6227
116-144 | Suministro de Empaque de plomo de 6" ( 152 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 134.2224
116-145 | Suministro de Empaque de plomo de 8" ( 203mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 262.2289
116-146 | Suministro de Empaque de plomo de 10" ( 254mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 392.5883
116-147 | Suministro de Empaque de plomo de 12" ( 304mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 510.5158
116-148 | Suministro de Empaque de plomo de 14" ( 355mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 721.5452
116-149 | Suministro de Empaque de plomo de 16" ( 406 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 920.932
116-150 | Suministro de Empaque de plomo de 18" ( 457 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1094.7268
116-151 | Suministro de Empaque de plomo de 20" ( 508 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1385.6825
116-152 | Suministro de Empaque de plomo de 24" ( 609 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1816.2719
116-153 | Suministro de Empaque de plomo de 30" ( 762 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 2723.8522
116-154 | Suministro de Empaque de plomo de 36" ( 914 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 3444.7996
116-155 | Suministro de Empaque de neopreno de 2" ( 51mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 15.904
116-156 | Suministro de Empaque de neopreno de 2.5" ( 63mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 24.5037
116-157 | Suministro de Empaque de neopreno de 3" ( 76mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 24.5037
116-158 | Suministro de Empaque de neopreno de 4" ( 101mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 34.4984
116-159 | Suministro de Empaque de neopreno de 6" ( 152 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 45.1215
116-160 | Suministro de Empaque de neopreno de 8" ( 203mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 62.0372
116-161 | Suministro de Empaque de neopreno de 10" ( 254mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 82.9233
116-162 | Suministro de Empaque de neopreno de 12" ( 304mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 100
116-163 | Suministro de Empaque de neopreno de 14" ( 355mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 199.9923
116-164 | Suministro de Empaque de neopreno de 16" ( 406 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 235.3568
116-165 | Suministro de Empaque de neopreno de 18" ( 457 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 250.0038
116-166 | Suministro de Empaque de neopreno de 20" ( 508 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 291.4616
116-167 | Suministro de Empaque de neopreno de 24" ( 609 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 332.9348
116-168 | Suministro de Empaque de neopreno de 30" ( 762 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 399.7011
116-169 | Suministro de Empaque de neopreno de 36" ( 914 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 609.3125
116-170 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 558.6495
116-171 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 558.6495
116-172 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 682.4711
116-173 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 4" ( 101 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1054.9858
116-174 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 6" ( 152 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1613.2214
116-175 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 8" ( 203 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2419.9739
116-176 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 10" ( 254 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3661.0868
116-177 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 12" ( 304 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 5212.5086
116-178 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 14" ( 355 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 7074.178
116-179 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 16" ( 406 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 10365.5246
116-180 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 18" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 12580.9152
116-181 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 20" ( 508 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 16932.8428
116-182 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 24" ( 609 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 19464.9651
116-183 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 30" ( 762 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 33350.9619
116-184 | Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 49004.0009
116-185 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 682.4711
116-186 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 868.8511
116-187 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1054.9858
116-188 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 4" ( 101 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1613.2214
116-189 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 6" ( 152 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2419.9739
116-190 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 8" ( 203 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3350.9542
116-191 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 10" ( 254 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 4716.0727
116-192 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 12" ( 304 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 6391.362
116-193 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 14" ( 355 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 7322.1737
116-194 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 16" ( 406 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 11169.5792
116-195 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 18" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 116140.4921
116-196 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 20" ( 508 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 19464.9651
116-197 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 24" ( 609 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 26032.3983
116-198 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 30" ( 762 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 37584.7858
116-199 | Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 75686.4567
116-200 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 2" (51mm) de diámetro. | pieza | 1 | 308.0095
116-201 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 398.0149
116-202 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 3" ( 76 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 532.2373
116-203 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 4" ( 101 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 647.8348
116-204 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 6" ( 152mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1000.8508
116-205 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 8" ( 203 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 4987.9742
116-206 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 10" ( 254 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 7208.4924
116-207 | Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 12" ( 304 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 2949.7969
116-208 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 2" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 310.4468
116-209 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 496.3287
116-210 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 3" ( 76 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 558.7108
116-211 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 4" ( 101 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 992.8413
116-212 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 6" ( 152 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1613.2214
116-213 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 8" ( 203 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 2611.2286
116-214 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 10" ( 254 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 4033.0574
116-215 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 12" ( 304 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 6961.838
116-216 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 14" ( 355 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 8597.2254
116-217 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 16" ( 406 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 11631.0953
116-218 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 18" ( 457 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 15026.6421
116-219 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 20" ( 508 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 18375.3583
116-220 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 24" ( 609 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 32291.8219
116-221 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 30" ( 762 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 67348.3559
116-222 | Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 36" ( 914 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 107736.3302
116-223 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 2" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 310.4468
116-224 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 496.3287
116-225 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 3" ( 76 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 558.7108
116-226 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 4" ( 101 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 992.8413
116-227 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 6" ( 152 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1613.2214
116-228 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 8" ( 203 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 2611.2286
116-229 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 10" ( 254 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 4033.0574
116-230 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 12" ( 304 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 6961.838
116-231 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 14" ( 355 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 8597.2254
116-232 | Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 16" ( 406 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 11631.0953
116-233 | Suministro Codo de fo.fo. de 22º 30' de 18" ( 457 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 15026.6421
116-234 | Suministro Codo de fo.fo. de 22º 30' de 20" ( 508 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 18375.3583
116-235 | Suministro Codo de fo.fo. de 22º 30' de 24" ( 609 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 32291.8219
116-236 | Suministro Codo de fo.fo. de 22º 30' de 30" ( 762 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 67348.3559
116-237 | Suministro Codo de fo.fo. de 22º 30' de 36" ( 914 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 107736.3302
116-238 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 2" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 310.4468
116-239 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 496.3287
116-240 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 3" ( 76 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 558.7108
116-241 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 4" ( 101 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 992.8413
116-242 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 6" ( 152 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1613.2214
116-243 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 8" ( 203 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 2611.2286
116-244 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 10" ( 254 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 4033.0574
116-245 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 12" ( 304 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 6961.838
116-246 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 14" ( 355 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 8597.2254
116-247 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 16" ( 406 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 11631.0953
116-248 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 18" ( 457 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 15026.6421
116-249 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 20" ( 508 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 18375.3583
116-250 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 24" ( 609 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 32291.8219
116-251 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 30" ( 762 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 58863.8921
116-252 | Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 36" ( 914 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 93977.1672
116-253 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 2" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 372.2695
116-254 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 558.7108
116-255 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 3" ( 76 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 682.7623
116-256 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 4" ( 101 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1116.9541
116-257 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 6" ( 152 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 1861.5007
116-258 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 8" ( 203 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 2978.6234
116-259 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 10" ( 254 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 4841.7644
116-260 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 12" ( 304 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 8027.5542
116-261 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 14" ( 355 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 11715.3982
116-262 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 16" ( 406 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 13725.5538
116-263 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 18" ( 457 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 17879.3746
116-264 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 20" ( 508 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 23695.8305
116-265 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 24" ( 609 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 45137.9244
116-266 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 30" ( 762 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 71617.7282
116-267 | Suministro Codo de fo.fo. de 90º de 36" ( 914 mm) de diámetro. | pieza | 1 | 108751.3221
116-268 | Suministro Cruz de fo.fo. de 2" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 811.3513
116-269 | Suministro Cruz de fo.fo. de 2.5" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1013.8039
116-270 | Suministro Cruz de fo.fo. de 2.5" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 1148.8082
116-271 | Suministro Cruz de fo.fo. de 3" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1216.6628
116-272 | Suministro Cruz de fo.fo. de 3" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 1283.9427
116-273 | Suministro Cruz de fo.fo. de 3" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1419.2535
116-274 | Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1757.3005
116-275 | Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 1892.3737
116-276 | Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1960.1441
116-277 | Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 2365.425
116-278 | Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 2703.2958
116-279 | Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 2838.7215
116-280 | Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2906.1087
116-281 | Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 3311.9644
116-282 | Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 3852.6405
116-283 | Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 4325.8833
116-284 | Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 4393.2168
116-285 | Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 4798.5284
116-286 | Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 5204.3765
116-287 | Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 5947.7581
116-288 | Suministro Cruz de fo.fo. de 10" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 6826.2589
116-289 | Suministro Cruz de fo.fo. de 10" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 7299.4865
116-290 | Suministro Cruz de fo.fo. de 10" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 7772.4994
116-291 | Suministro Cruz de fo.fo. de 10" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 8583.3755
116-292 | Suministro Cruz de fo.fo. de 10" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 9462.4511
116-293 | Suministro Cruz de fo.fo. de 12" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 9529.9762
116-294 | Suministro Cruz de fo.fo. de 12" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 10002.7822
116-295 | Suministro Cruz de fo.fo. de 12" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 10476.0328
116-296 | Suministro Cruz de fo.fo. de 12" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 11287.3304
116-297 | Suministro Cruz de fo.fo. de 12" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 12165.7009
116-298 | Suministro Cruz de fo.fo. de 12" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 13382.1721
116-299 | Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 17018.7936
116-300 | Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 18045.0142
116-301 | Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 18909.1285
116-302 | Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 19156.7947
116-303 | Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 20439.8789
116-304 | Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 22150.1188
116-305 | Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 22321.2386
116-306 | Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 22920.0046
116-307 | Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 23432.8811
116-308 | Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 23860.5733
116-309 | Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 24972.2158
116-310 | Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 26682.8006
116-311 | Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 27868.2686
116-312 | Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 30077.1902
116-313 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 30649.383
116-314 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 30942.6765
116-315 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 31382.678
116-316 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 31734.3374
116-317 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 32157.3848
116-318 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 33096.5203
116-319 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 35320.5335
116-320 | Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 36346.7387
116-321 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 37203.3188
116-322 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 38381.4057
116-323 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 37203.2038
116-324 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 37629.4397
116-325 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 39254.5413
116-326 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 40537.0047
116-327 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 42675.297
116-328 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 47596.9955
116-329 | Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 46181.582
116-330 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 57104.5758
116-331 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 58512.524
116-332 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 60272.0549
116-333 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 62383.889
116-334 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 64231.7161
116-335 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 66695.3476
116-336 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 68015.0763
116-337 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 70355.3231
116-338 | Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 74614.2102
116-339 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 89396.2827
116-340 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 90804.0852
116-341 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 92563.9687
116-342 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 94675.6802
116-343 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 96523.3004
116-344 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 98898.9806
116-345 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 100144.2171
116-346 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 102506.6222
116-347 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 106729.9686
116-348 | Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 30" de diámetro. | pieza | 1 | 113229.478
116-349 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 136004.0929
116-350 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 136020.3495
116-351 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 137665.1874
116-352 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 139466.3677
116-353 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 140300.2529
116-354 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 141134.1228
116-355 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 141968.0003
116-356 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 144469.6405
116-357 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 149472.9056
116-358 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 30" de diámetro. | pieza | 1 | 193902.0158
116-359 | Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 36" de diámetro. | pieza | 1 | 223990.4806
116-360 | Suministro Tee de fo.fo. de 2" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 675.3966
116-361 | Suministro Tee de fo.fo. de 2.5" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 811.3513
116-362 | Suministro Tee de fo.fo. de 2.5" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 878.4931
116-363 | Suministro Tee de fo.fo. de 3" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1013.8729
116-364 | Suministro Tee de fo.fo. de 3" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 1081.2524
116-365 | Suministro Tee de fo.fo. de 3" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1148.8082
116-366 | Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1554.1887
116-367 | Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 1622.1124
116-368 | Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1689.8367
116-369 | Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 1892.3737
116-370 | Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 2500.6668
116-371 | Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 2568.1229
116-372 | Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2635.9086
116-373 | Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 2838.7215
116-374 | Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 3041.5881
116-375 | Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 3987.7673
116-376 | Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 3987.7673
116-377 | Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 4055.2158
116-378 | Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 4258.0747
116-379 | Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 4460.7573
116-380 | Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 4860.8109
116-381 | Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 6420.8707
116-382 | Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 6488.3268
116-383 | Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 6691.0631
116-384 | Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 6961.6847
116-385 | Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 7299.4865
116-386 | Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 7772.4994
116-387 | Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 9326.9181
116-388 | Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 9597.1258
116-389 | Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 10003.1501
116-390 | Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 10476.0328
116-391 | Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 11084.4639
116-392 | Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 11760.3357
116-393 | Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 16505.9094
116-394 | Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 16847.6585
116-395 | Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 17446.3785
116-396 | Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 18130.4285
116-397 | Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 19071.1888
116-398 | Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 20097.7083
116-399 | Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 20953.0084
116-400 | Suministro Tee de fo.fo. de 16" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 21637.0047
116-401 | Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 21893.6997
116-402 | Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 22406.7065
116-403 | Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 22920.0046
116-404 | Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 23776.7686
116-405 | Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 24373.7488
116-406 | Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 25485.5139
116-407 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 26768.4065
116-408 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 27021.2923
116-409 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 27537.9781
116-410 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 28136.6291
116-411 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 28991.9292
116-412 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 29590.5112
116-413 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 30702.3454
116-414 | Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 31215.3369
116-415 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 34041.5728
116-416 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 34379.8651
116-417 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 34807.3197
116-418 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 35491.2624
116-419 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 36178.1099
116-420 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 36946.731
116-421 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 37971.6103
116-422 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 38484.7858
116-423 | Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 39767.4868
116-424 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 55080.8002
116-425 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 55520.7557
116-426 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 56342.0633
116-427 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 57192.5347
116-428 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 58248.333
116-429 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 59128.2517
116-430 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 60360.1748
116-431 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 60980.0414
116-432 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 62823.7909
116-433 | Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 64318.9009
116-434 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 87900.4445
116-435 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 88604.4225
116-436 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 89484.3796
116-437 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 90540.0858
116-438 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 91507.9482
116-439 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 92651.736
116-440 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 93267.824
116-441 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 94499.6244
116-442 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 96610.7074
116-443 | Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 30" de diámetro. | pieza | 1 | 99778.8304
116-444 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 136652.0196
116-445 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 136754.0507
116-446 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 137685.307
116-447 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 139585.0924
116-448 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 139753.131
116-449 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 140528.0907
116-450 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 140526.8414
116-451 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 142145.9416
116-452 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 145047.4669
116-453 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 30" de diámetro. | pieza | 1 | 184183.1532
116-454 | Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 36" de diámetro. | pieza | 1 | 205494.6731
116-455 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 2.5" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 451.6977
116-456 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 3" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 510.9527
116-457 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 3" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 583.981
116-458 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 4" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 802.9125
116-459 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 4" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 875.7262
116-460 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 4" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 948.8465
116-461 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1240.4614
116-462 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 1314.0569
116-463 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1386.8859
116-464 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 1606.147
116-465 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 2.5" de diámetro. | pieza | 1 | 2044.1941
116-466 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2116.8928
116-467 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 2336.1539
116-468 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 2628.0984
116-469 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2920.6944
116-470 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 3139.4803
116-471 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 3428.313
116-472 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 3942.6382
116-473 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 3" de diámetro. | pieza | 1 | 4160.9259
116-474 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 4453.0467
116-475 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 4818.1114
116-476 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 5329.1178
116-477 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 5912.9685
116-478 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 5976.3087
116-479 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 6354.5413
116-480 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 7035.6864
116-481 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 7640.6684
116-482 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 8340.2468
116-483 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 8548.3559
116-484 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 8891.1091
116-485 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 9677.857
116-486 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 10386.0274
116-487 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 10458.09
116-488 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 11048.4556
116-489 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 11487.614
116-490 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 11892.0365
116-491 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 12276.4544
116-492 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 12819.744
116-493 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 13576.8453
116-494 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 14000.3909
116-495 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 14700.4216
116-496 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 4" de diámetro. | pieza | 1 | 14480.9305
116-497 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 14928.7882
116-498 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 15423.538
116-499 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 16108.1398
116-500 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 16696.2903
116-501 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 17624.3351
116-502 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 18467.4331
116-503 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 19560.7573
116-504 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 21889.3385
116-505 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 22618.0884
116-506 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 23480.0491
116-507 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 24991.9138
116-508 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 26219.629
116-509 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 27636.3149
116-510 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 28692.7033
116-511 | Suministro de educción de fo.fo. de 24" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 32113.2904
116-512 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 6" de diámetro. | pieza | 1 | 36985.7898
116-513 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 38129.6697
116-514 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 38851.1612
116-515 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 43038.2463
116-516 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 48870.0621
116-517 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 47118.2417
116-518 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 48117.4676
116-519 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 50410.3012
116-520 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 53035.74
116-521 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 8" de diámetro. | pieza | 1 | 33522.9325
116-522 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 10" de diámetro. | pieza | 1 | 34863.8614
116-523 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 12" de diámetro. | pieza | 1 | 36258.4196
116-524 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 14" de diámetro. | pieza | 1 | 37708.7453
116-525 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 16" de diámetro. | pieza | 1 | 79537.158
116-526 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 18" de diámetro. | pieza | 1 | 79537.1273
116-527 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 20" de diámetro. | pieza | 1 | 81964.0224
116-528 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 24" de diámetro. | pieza | 1 | 87963.9151
116-529 | Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 30" de diámetro. | pieza | 1 | 123470.7519
116-530 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 145.8649
116-531 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 2 1/2" ( 63 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 219.2765
116-532 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 270.4223
116-533 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 4" ( 101 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 474.3619
116-534 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 6" ( 152 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 766.5134
116-535 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 8" ( 203 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1315.5668
116-536 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de10" ( 254 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1919.744
116-537 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 12" ( 304 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2613.6277
116-538 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 14" ( 355 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3416.4559
116-539 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 16" ( 406 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 4774.6532
116-540 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 18" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 5706.6682
116-541 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 20" ( 508 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 7371.8479
116-542 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 24" ( 609 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 11007.9175
116-543 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 30" ( 762 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 18211.2363
116-544 | Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 28524.565
116-545 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 3.725
116-546 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 2.5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 4.2615
116-547 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 4.8057
116-548 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 5.5645
116-549 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 6.17
116-550 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 6.6452
116-551 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 7.1357
116-552 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 7.8562
116-553 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 8.0018
116-554 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 14.7773
116-555 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 9.6804
116-556 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 28.8649
116-557 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 11.4049
116-558 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 19.8436
116-559 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 16.8161
116-560 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 0.82011
116-561 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 16.4559
116-562 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 25.2778
116-563 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 20.2269
116-564 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 32.9194
116-565 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 18.1804
116-566 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 6.3386
116-567 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 2.5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 14.5244
116-568 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 15.3292
116-569 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 17.6439
116-570 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 10.1939
116-571 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 21.5145
116-572 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 22.7715
116-573 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 26.6881
116-574 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 28.1444
116-575 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 14.8846
116-576 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 15.6588
116-577 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 19.6367
116-578 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 17.5289
116-579 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 26.1286
116-580 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 20.9473
116-581 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.5128
116-582 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 23.9365
116-583 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 34.1305
116-584 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 28.313
116-585 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 39.8329
116-586 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.3825
116-587 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 10.1862
116-588 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 2.5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 11.4662
116-589 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 23.9212
116-590 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 45.1138
116-591 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 29.4167
116-592 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 16.7088
116-593 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 18.0195
116-594 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 19.5064
116-595 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 44.8915
116-596 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 20.6024
116-597 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 47.4745
116-598 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 28.1981
116-599 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 25.8604
116-600 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 32.5899
116-601 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.1295
116-602 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 40.8523
116-603 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 31.2332
116-604 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 47.0453
116-605 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 45.6197
116-606 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 44.5236
116-607 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 44.8992
116-608 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 15.5438
116-609 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 2.5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 17.3833
116-610 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 19.3914
116-611 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.781
116-612 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 48.218
116-613 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 54.6869
116-614 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 26.5962
116-615 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.5741
116-616 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.5204
116-617 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.896
116-618 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 70.4836
116-619 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 41.5191
116-620 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 38.9285
116-621 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 48.6165
116-622 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 41.4885
116-623 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 60.3587
116-624 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 45.3514
116-625 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 58.9178
116-626 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 63.5318
116-627 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 66.4904
116-628 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 67.5098
116-629 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 27.2936
116-630 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 30.1372
116-631 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 32.3369
116-632 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 45.589
116-633 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 37.5182
116-634 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 39.7486
116-635 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 41.2355
116-636 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 45.9569
116-637 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 45.2365
116-638 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 50.617
116-639 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 50.502
116-640 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 61.2018
116-641 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 58.3506
116-642 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 64.2906
116-643 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 60.1364
116-644 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 100.2913
116-645 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 65.6243
116-646 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 108.0555
116-647 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 76.3317
116-648 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 34.9046
116-649 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 37.2576
116-650 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 40.1395
116-651 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8 " x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 67.4485
116-652 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 50.0498
116-653 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 52.947
116-654 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 53.7212
116-655 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 61.6847
116-656 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 62.4741
116-657 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 86.3187
116-658 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 65.0341
116-659 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 11/8 "x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 130.3441
116-660 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 77.8416
116-661 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 90.4806
116-662 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 78.1252
116-663 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 118.7553
116-664 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 96.7196
116-665 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 119.7823
116-666 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 102.1384
116-667 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 51.0156
116-668 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 56.2581
116-669 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 54.2883
116-670 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4 " x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 57.3848
116-671 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 64.5129
116-672 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 62.3055
116-673 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 69.9624
116-674 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 82.1338
116-675 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 81.5666
116-676 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 106.8905
116-677 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 84.6631
116-678 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 11/4 "x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 110.8147
116-679 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 103.6637
116-680 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 159.7072
116-681 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 112.3937
116-682 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 120.2499
116-683 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 109.0366
116-684 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 128.4663
116-685 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 125.8374
116-686 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 75.8718
116-687 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 76.1401
116-688 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 4" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 84.6018
116-689 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2 " x 4 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 103.5027
116-690 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 5" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 95.4319
116-691 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x5 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 121.1849
116-692 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 113.2751
116-693 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 6 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 167.9313
116-694 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 7" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 126.5732
116-695 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 7 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 142.4006
116-696 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 8" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 138.392
116-697 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 11/2 "x 8 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 165.9539
116-698 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 9" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 149.0917
116-699 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 9 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 194.5735
116-700 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 10" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 161.9913
116-701 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 10 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 223.9595
116-702 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 11" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 198.5284
116-703 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 11 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 224.4501
116-704 | Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 12" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 244.2094
116-705 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 40 x 60 cm. ( comercial ). | pieza | 1 | 2296.5279
116-706 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 40 x 60 cm. | pieza | 1 | 1435.3261
116-707 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 45 x 45 cm. | pieza | 1 | 1349.2144
116-708 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 50 x 50 cm. | pieza | 1 | 1952.0579
116-709 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 60 x 70 cm. ( comercial ). | pieza | 1 | 3567.3795
116-710 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 60 x 70 cm. | pieza | 1 | 3567.3795
116-711 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. curva. | pieza | 1 | 1830.5817
116-712 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. pecho de paloma. | pieza | 1 | 1830.5817
116-713 | Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de estacionamiento. | pieza | 1 | 1830.5817
116-714 | Suministro de Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 40 x 60 cm. | pieza | 1 | 1435.3261
116-715 | Suministro de Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 45 x 45 cm. | pieza | 1 | 790.059
116-716 | Suministro de Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 50 x 50 cm. | pieza | 1 | 1952.0579
116-717 | Suministro de Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 60 x 70 cm. | pieza | 1 | 3567.3795
116-718 | Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. comercial abierto. (90 kg.) | pieza | 1 | 2380.9305
116-718-1 | Suministro de Brocales para pozo de visita de Hierro Dúctil, abierto. | pieza | 1 | 2704.844
116-718-2 | Suministro de Brocales para pozo de visita de Hierro Dúctil, cerrado. | pieza | 1 | 3049.9808
116-719 | Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. ligero abierto. (110 kg.) | pieza | 1 | 2910.0253
116-720 | Suministro de brocal para pozo de visita de fo.fo. regular abierto. (130 kg.). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de los brocales en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | pieza | 1 | 4003.9626
116-721 | Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. pesado abierto. (160 kg.) | pieza | 1 | 4929.9609
116-722 | Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. comercial ciego. (95 kg.) | pieza | 1 | 2512.8689
116-723 | Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. ligero ciego. (115 kg.) | pieza | 1 | 3041.9713
116-724 | Suministro de brocal para pozo de visita de fo.fo. regular ciego (130 kg.). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de los brocales en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T. | pieza | 1 | 4003.9626
116-725 | Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. regular ciego. (135 kg.) | pieza | 1 | 4013.9572
116-726 | Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. pesado ciego. (165 kg.) | pieza | 1 | 4929.9609
116-727 | Suministro de Escalón de fo.fo. estándar. | pieza | 1 | 84.004
116-728 | Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo agua potable comercial. (80 kg) | pieza | 1 | 2296.5279
116-729 | Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo agua potable ligero. (110 kg.) | pieza | 1 | 2469.9778
116-729-1 | Suministro de Marco y tapa de Hierro Dúctil con letrero de 50 x 50 cm tipo agua potable. | pieza | 1 | 2799.977
116-730 | Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo agua potable pesado. (130 kg.) | pieza | 1 | 3731.8694
116-731 | Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo pozo de incendio. (110 kg.) | pieza | 1 | 2469.9778
116-732 | Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm válvula de incendio. (110 kg.) | pieza | 1 | 2469.9778
116-733 | Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo DDF SRH. (130 kg). | pieza | 1 | 3731.8694
116-734 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 0.80 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 797.9919
116-735 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 0.90 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1018.625
116-736 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.00 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1091.3773
116-737 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.05 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1091.3773
116-738 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.10 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1164.1373
116-739 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.20 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1236.8974
116-740 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.30 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1309.5578
116-741 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.40 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1382.4174
116-742 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.50 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1455.1621
116-743 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.60 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1527.9375
116-744 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.70 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1600.6975
116-745 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.80 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1673.4498
116-746 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.90 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1746.2022
116-747 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.00 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1818.9622
116-748 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.10 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1891.7222
116-749 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 0.80 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 945.8573
116-750 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 0.90 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1018.625
116-751 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.00 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1091.3773
116-752 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.05 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1091.3773
116-753 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.10 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1164.1373
116-754 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.20 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1236.8974
116-755 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.30 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1309.6574
116-756 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.40 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1382.4174
116-757 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.50 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1455.1621
116-758 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.60 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1527.9375
116-759 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.70 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1600.6975
116-760 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.80 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1673.4498
116-761 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.90 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1746.2022
116-762 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.00 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1818.9622
116-763 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.10 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1891.7222
116-764 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.20 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1600.6975
116-765 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.30 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1673.4115
116-766 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.40 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1746.2022
116-767 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.50 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1818.9622
116-768 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.60 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1891.7222
116-769 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.70 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1964.4899
116-770 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.80 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2037.2269
116-771 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.90 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2110.01
116-772 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 2.00 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2182.7547
116-773 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 2.10 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2255.5223
116-774 | Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 0.80 x 4" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1101.9928
116-775 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.00 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1863.3786
116-776 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.10 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2129.5777
116-777 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.20 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2262.6734
116-778 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.30 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2395.7691
116-779 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.40 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2528.8802
116-780 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.50 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2661.9683
116-781 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.60 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2795.0717
116-782 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.70 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2928.1751
116-783 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.80 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3061.2631
116-784 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.90 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3194.3589
116-785 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.00 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3327.4699
116-786 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.10 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3460.5656
116-787 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.20 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3593.6614
116-788 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.30 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3726.7648
116-789 | Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.40 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3859.8682
116-790 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.00 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 1863.3786
116-791 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.10 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2129.5777
116-792 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.20 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2262.6734
116-793 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.30 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2395.7691
116-794 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.40 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2528.8802
116-795 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.50 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2661.9683
116-796 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.60 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2795.0717
116-797 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.70 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 2928.1751
116-798 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.80 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3061.2631
116-799 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.90 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3194.3589
116-800 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.00 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3327.4699
116-801 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.10 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3460.5656
116-802 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.20 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3593.6614
116-803 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.30 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3726.7648
116-804 | Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.40 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3859.8682
116-805 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 1.40 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3194.3589
116-806 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 1.50 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3327.4699
116-807 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 1.60 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3460.5656
116-808 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 1.70 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3593.6614
116-809 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 1.80 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3726.7648
116-810 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 1.90 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3859.8682
116-811 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 2.00 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 3992.9486
116-812 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 2.10 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 4125.9677
116-813 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 2.20 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 4259.1554
116-814 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 2.30 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 4392.2588
116-815 | Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 2.40 x 6" ( longitud x peralte ). | pieza | 1 | 4525.3468
116-816 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1756.7563
116-817 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 1976.1554
116-818 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2195.5469
116-819 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 2634.3297
116-820 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 3861.2861
116-821 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 5925.1782
116-822 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 8777.2821
116-823 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 12069.7555
116-824 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 14" de diámetro. | pieza | 1 | 14483.0689
116-825 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 16" de diámetro. | pieza | 1 | 25629.754
116-826 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 18" de diámetro. | pieza | 1 | 28966.1148
116-827 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 20" de diámetro. | pieza | 1 | 43449.1837
116-828 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 24" de diámetro. | pieza | 1 | 72413.6736
116-829 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 30" de diámetro. | pieza | 1 | 197492.6037
116-830 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 4683.0689
116-831 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 5163.5778
116-832 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 6724.6034
116-833 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 9103.8016
116-834 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 15815.4212
116-835 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 26923.1164
116-836 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 45359.301
116-837 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 66107.1357
116-838 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 14" de diámetro. | pieza | 1 | 35236.0773
116-839 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 16" de diámetro. | pieza | 1 | 43843.6729
116-840 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 18" de diámetro. | pieza | 1 | 66995.1866
116-841 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 20" de diámetro. | pieza | 1 | 93581.2371
116-842 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 24" de diámetro. | pieza | 1 | 142604.6601
116-843 | Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 30" de diámetro. | pieza | 1 | 244108.3851
116-844 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 653.2919
116-845 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 747.5588
116-846 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 697.1718
116-847 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 966.9579
116-848 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 1535.7324
116-849 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 2544.9452
116-850 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 3906.7908
116-851 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 5574.155
116-852 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1756.7563
116-853 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 1976.1554
116-854 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2195.5469
116-855 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 2634.3297
116-856 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 3861.2861
116-857 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 5925.1782
116-858 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 8777.2821
116-859 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 12069.7555
116-860 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 14" de diámetro. | pieza | 1 | 14483.0689
116-861 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 16" de diámetro. | pieza | 1 | 25629.754
116-862 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 18" de diámetro. | pieza | 1 | 28966.1148
116-863 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 20" de diámetro. | pieza | 1 | 43449.1837
116-864 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 24" de diámetro. | pieza | 1 | 77459.2243
116-865 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 30" de diámetro. | pieza | 1 | 197492.6037
116-866 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 36" de diámetro. | pieza | 1 | 285266.8889
116-867 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 42" de diámetro. | pieza | 1 | 557271.2041
116-868 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 48" de diámetro. | pieza | 1 | 705796.413
116-869 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 6955.0471
116-870 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 7101.9161
116-871 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 7859.7915
116-872 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 8062.0449
116-873 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 8819.905
116-874 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 13912.1944
116-875 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 15672.783
116-876 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 19724.0055
116-877 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 14" de diámetro. | pieza | 1 | 19675.0594
116-878 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 16" de diámetro. | pieza | 1 | 30983.6514
116-879 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1839.9862
116-880 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 2159.9755
116-881 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2479.9801
116-882 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 3239.9709
116-883 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 4819.9509
116-884 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 8979.9188
116-885 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 14779.8498
116-886 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 22499.7777
116-887 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 3419.9663
116-888 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 3739.9632
116-889 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 4059.9525
116-890 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 4819.9509
116-891 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 6399.9387
116-892 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 11279.8881
116-893 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 16799.8237
116-894 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 24519.7517
116-895 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 14" de diámetro. | pieza | 1 | 34179.6582
116-896 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 16" de diámetro. | pieza | 1 | 40979.5968
116-897 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 18" de diámetro. | pieza | 1 | 63899.3562
116-898 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 20" de diámetro. | pieza | 1 | 79199.2029
116-899 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 24" de diámetro. | pieza | 1 | 173573.2046
116-900 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 30" de diámetro. | pieza | 1 | 307324.3504
116-901 | Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 36" de diámetro. | pieza | 1 | 222719.7517
116-902 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-10 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 155 psi (10.5 kg/cm2) conexión roscada de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 720.9244
116-903 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-10 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 155 psi (10.5 kg/cm2) conexión roscada de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 720.9244
116-904 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-10 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 155 psi (10.5 kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 720.9244
116-905 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 1149.9962
116-906 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1621.2386
116-907 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 300 psi (21.1 kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 2442.8298
116-908 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 300 psi (21.1 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 2442.8298
116-909 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 1149.9962
116-910 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1149.9962
116-911 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 1221.4072
116-912 | Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1221.4072
116-913 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 1569.9931
116-914 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 1569.9931
116-915 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 1569.9931
116-916 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A2 y conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 2609.987
116-917 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A3 y conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 5839.9402
116-918 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A4 y conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 4978.5161
116-919 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A6 y conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 11271.3037
116-920 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A8 y conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 17421.2463
116-921 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A10 y conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 30121.1083
116-922 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A12 y conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 42955.2847
116-923 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 995.9914
116-924 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 995.9914
116-925 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 995.9914
116-926 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A2 y conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 1740.9826
116-927 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A3 y conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 2825.9753
116-928 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A4 y conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 5351.943
116-929 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A6 y conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 7831.923
116-930 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A8 y conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 19814.0875
116-931 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A10 y conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 33042.5155
116-932 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A12 y conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 42955.2847
116-933 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 1960.6959
116-934 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 1960.6959
116-935 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 1960.6959
116-936 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A2/E10 y conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 3935.6634
116-937 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A3/E10 y conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 4074.9674
116-938 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A4/E10 y conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 5832.084
116-939 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A6/E20 y conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 12457.0169
116-940 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A8/E20 y conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 18274.8218
116-941 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A10/E20 y conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 30974.6915
116-942 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A12/E20 y conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 40700.3066
116-943 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 1759.9831
116-944 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 1759.9831
116-945 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 1759.9831
116-946 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A2/E10 y conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 2720.978
116-947 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A3/E10 y conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 3751.9583
116-948 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A4/E10 y conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 6107.9405
116-949 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A6/E20 y conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 8991.9138
116-950 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A8/E20 y conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 20667.6477
116-951 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A10/E20 y conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 34263.9457
116-952 | Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A12/E20 y conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 44498.1222
116-953 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 11824.795
116-954 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 12695.8611
116-955 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 14024.2508
116-956 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 22959.7685
116-957 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 28762.7731
116-958 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 47769.5639
116-959 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 73156.9173
116-960 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 107215.8197
116-961 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 12563.5932
116-962 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 13160.0215
116-963 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 19451.4448
116-964 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 26146.892
116-965 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 52466.9579
116-966 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 70898.6817
116-967 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 111802.514
116-968 | Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 205731.2409
116-969 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 2" Ø | pieza | 1 | 17512.8765
116-970 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 2 1/2" Ø | pieza | 1 | 18383.9503
116-971 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 3" Ø | pieza | 1 | 19715.3445
116-972 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 4" Ø | pieza | 1 | 24594.6961
116-973 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 6" Ø | pieza | 1 | 34450.8699
116-974 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 8" Ø | pieza | 1 | 53457.6454
116-975 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 10" Ø | pieza | 1 | 78845.0065
116-976 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 12" Ø | pieza | 1 | 112903.9166
116-977 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 2" Ø | pieza | 1 | 18431.7314
116-978 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 21/2" Ø | pieza | 1 | 18989.6911
116-979 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 3" Ø | pieza | 1 | 22279.6965
116-980 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 4" Ø | pieza | 1 | 30783.6974
116-981 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 6" Ø | pieza | 1 | 48311.152
116-982 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 8" Ø | pieza | 1 | 67878.0333
116-983 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 10" Ø | pieza | 1 | 96526.1056
116-984 | Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 12" Ø | pieza | 1 | 203326.2666
116-985 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 11877.0522
116-986 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2 1/2” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 12748.1183
116-987 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 3” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14076.508
116-988 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 4” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18958.8564
116-989 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 6” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 28815.0379
116-990 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 8” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 47821.8134
116-991 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 10” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 74589.8291
116-992 | Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 12” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 108648.7238
116-993 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 35025.7607
116-994 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2 1/2” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 36767.9083
116-995 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 3” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 39430.6814
116-996 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 4” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 49189.3922
116-997 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 6” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 68901.7245
116-998 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 8” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 106915.2832
116-999 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 10” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 157690.036
116-1000 | Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 12” de diámetro, con doble compartimiento, operación independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 225807.8179
116-1001 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 2" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 32769.6942
116-1002 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 2 1/2" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 34511.8418
116-1003 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 3" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 37168.6058
116-1004 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 4" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 46933.3103
116-1005 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 6" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 66645.6657
116-1006 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 8" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 104659.209
116-1007 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 10" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 155433.9465
116-1008 | Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de 20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 12" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 223551.7437
116-1009 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 9368.3682
116-1010 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 10235.0809
116-1011 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 11563.4629
116-1012 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 16450.1801
116-1013 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 26301.9928
116-1014 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 45313.1295
116-1015 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 70696.1447
116-1016 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 104755.0318
116-1017 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 18489.4612
116-1018 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 18912.7232
116-1019 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 21991.1014
116-1020 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 27840.0015
116-1021 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 48561.2631
116-1022 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 66935.2878
116-1023 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 98796.4053
116-1024 | Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 197862.1752
116-1025 | Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 2” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9368.3682
116-1026 | Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 3” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 11563.4705
116-1027 | Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 4” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 16450.1878
116-1028 | Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 6” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 26302.0005
116-1029 | Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 8” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 45313.1371
116-1030 | Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 10” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 70696.16
116-1031 | Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 12” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 104755.0471
116-1032 | Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 2" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61.La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 27166.6053
116-1033 | Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 3" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61.La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 31534.0461
116-1034 | Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 4" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61.La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 41885.0617
116-1035 | Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 6" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61.La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 70879.4436
116-1036 | Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 8" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61.La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 99662.1982
116-1037 | Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 10" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61.La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 153706.8138
116-1038 | Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 12" de diámetro, conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a. para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon, asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido por calor aprobado por FDA y NFS-61.La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 218756.5954
116-1039 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 9368.3682
116-1040 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 10235.0809
116-1041 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 11563.4629
116-1042 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 16450.1801
116-1043 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 26301.9928
116-1044 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 45313.1295
116-1045 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 70696.1447
116-1046 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 104755.0318
116-1047 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 18736.7287
116-1048 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 20470.1694
116-1049 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión roscada de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 23126.9334
116-1050 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 32900.3449
116-1051 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 52603.9933
116-1052 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 90626.2512
116-1053 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 141392.2971
116-1054 | Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 209510.0713
116-1055 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 2” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 35025.776
116-1056 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 2 1/2” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 36767.916
116-1057 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 3” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 39424.68
116-1058 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 4” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 49189.3999
116-1059 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 6” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 68901.7322
116-1060 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 8” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 106915.2909
116-1061 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 10” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 158709.2052
116-1062 | Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase 250 de 12” Ø. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 226826.9564
116-1063 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 23466.659
116-1064 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 33322.8405
116-1065 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 52329.6083
116-1066 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 77716.9924
116-1067 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 111775.8718
116-1068 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 46933.3257
116-1069 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 66645.6657
116-1070 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 104659.2243
116-1071 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 155433.9695
116-1072 | Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión bridada de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 223551.7437
116-1073 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 4921.8748
116-1074 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 5126.1899
116-1075 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 6131.1719
116-1076 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 8674.3313
116-1077 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 15131.0799
116-1078 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 8" de diámetro. | pieza | 1 | 28443.2437
116-1079 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 10" de diámetro. | pieza | 1 | 46820.1349
116-1080 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 12" de diámetro. | pieza | 1 | 70527.5389
116-1081 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 14" de diámetro. | pieza | 1 | 77040.2238
116-1082 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 16" de diámetro. | pieza | 1 | 140227.5926
116-1083 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 18" de diámetro. | pieza | 1 | 201574.9598
116-1084 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 20" de diámetro. | pieza | 1 | 262225.3468
116-1085 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 24" de diámetro. | pieza | 1 | 407375.9025
116-1086 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 30" de diámetro. | pieza | 1 | 432372.0089
116-1087 | Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi con bridas de 36" de diámetro. | pieza | 1 | 613320.5488
116-1088 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2" ( 51 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 151.3298
116-1089 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 1/2" ( 64 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 174.7298
116-1090 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3" ( 76 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 198.1375
116-1091 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4" ( 102 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 283.5748
116-1092 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6" ( 152 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 395.0947
116-1093 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8" ( 203 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 647.6815
116-1094 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10" ( 254 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 950.755
116-1095 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12" ( 305 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1347.4209
116-1096 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14" ( 356 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 1874.5459
116-1097 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16" ( 406 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2822.4419
116-1098 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18" ( 457 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 2989.6145
116-1099 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20" ( 508 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 3729.0642
116-1100 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24" ( 610 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 5170.6446
116-1101 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30" ( 762 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 9054.342
116-1102 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36" ( 914 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 16388.8327
116-1103 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 42" ( 1067 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 23968.7131
116-1104 | Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 48" ( 1219 mm ) de diámetro. | pieza | 1 | 34911.1137
116-1105 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 2" (51 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 228.8419
116-1106 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 2 1/2" (64 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 295.9071
116-1107 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 3" (76 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 358.1973
116-1108 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 4" (102 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 450.0958
116-1109 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 6" (152 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 635.947
116-1110 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 8" (203 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1064.9575
116-1111 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 10" (254 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1353.3456
116-1112 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 12" (305 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2086.311
116-1113 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 14" (356 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2706.2926
116-1114 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 16" (406 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3175.8259
116-1115 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 18" (457 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3363.9304
116-1116 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 20" (508 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4195.9608
116-1117 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 24" (610 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5818.0425
116-1118 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 30" (762 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 10187.9972
116-1119 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 36" (914 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18440.8216
116-1120 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 42" (1067 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 26631.9077
116-1121 | Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de 275 psi (19.34 kg/cm2), de 48" (1219 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 38790.1433
116-1122 | Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 2" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 5896.5969
116-1123 | Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 3" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7568.3069
116-1124 | Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 4" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 8115.4212
116-1125 | Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 6" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 13373.7181
116-1126 | Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 8" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 19027.1557
116-1127 | Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 10" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 33707.8562
116-1128 | Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 12" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 37020.8937
116-1129 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 2" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero Inoxidable 316 reemplazable en Campo. | pieza | 1 | 4802.3837
116-1130 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 3" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero Inoxidable 316 reemplazable en Campo. | pieza | 1 | 6352.5102
116-1131 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 4" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero Inoxidable 316 reemplazable en Campo. | pieza | 1 | 8358.5805
116-1132 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 6" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero Inoxidable 316 reemplazable en Campo. | pieza | 1 | 15866.0995
116-1133 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 8" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero Inoxidable 316 reemplazable en Campo. | pieza | 1 | 26473.8867
116-1134 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 10" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero Inoxidable 316 reemplazable en Campo. | pieza | 1 | 40060.3817
116-1135 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 12" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero Inoxidable 316 reemplazable en Campo. | pieza | 1 | 55774.5075
116-1136 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 2" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 5896.5969
116-1137 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 3" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 7568.3069
116-1138 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 4" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 8115.4212
116-1139 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 6" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 13373.7181
116-1140 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 8" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 19027.1557
116-1141 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 10" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 33707.8562
116-1142 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 12" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 37020.8937
116-1143 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 2" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 8814.4861
116-1144 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 3" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 11246.0796
116-1145 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 4" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 11550.0268
116-1146 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 6" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 18358.4732
116-1147 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 8" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 29300.6208
116-1148 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 10" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 40029.9916
116-1149 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 12" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones. | pieza | 1 | 58206.101
116-1150 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 14" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 69819.1232
116-1151 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 16" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 76309.4888
116-1152 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 18" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 83630.6431
116-1153 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 20" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 110319.0695
116-1154 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 24" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 135259.416
116-1155 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 30" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 199505.4572
116-1156 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 36" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 299941.8334
116-1157 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 48" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de 175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 448303.1501
116-1158 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 14" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 79857.9444
116-1159 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 16" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 92838.6756
116-1160 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 18" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 107480.9765
116-1161 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 20" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 160857.8217
116-1162 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 24" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 210738.5146
116-1163 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 30" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 339230.6047
116-1164 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 36" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 540103.3801
116-1165 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 42" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 836825.9906
116-1166 | Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 48" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de 285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables. | pieza | 1 | 1238593.784
116-1167 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1203.1578
116-1168 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2 1/2" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1482.7317
116-1169 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 3" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1762.3055
116-1170 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 4" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2357.3235
116-1171 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 6" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3893.3778
116-1172 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 8" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 7442.2703
116-1173 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 10" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 11092.3737
116-1174 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 12" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 16378.1329
116-1175 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 14" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 35236.0773
116-1176 | Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 16" de diámetro, diseñada conforme a las especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con doble tornillo en estopero, con vástago fijo de acero inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50 Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 43843.6729
116-1177 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3435.3645
116-1178 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3682.1645
116-1179 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4340.561
116-1180 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2336.9204
116-1181 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4480.5396
116-1182 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15054.8479
116-1183 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21729.7846
116-1184 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 30724.6877
116-1185 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 39225.6074
116-1186 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 55645.2365
116-1187 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 69789.2926
116-1188 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 156176.623
116-1189 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 288079.3056
116-1190 | Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M. cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 395173.2199
116-1191 | Suministro de válvula de mariposa bridada de 24" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable 316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2) | pieza | 1 | 156176.623
116-1192 | Suministro de válvula de mariposa bridada de 30" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable 316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2) | pieza | 1 | 288079.3056
116-1193 | Suministro de válvula de mariposa bridada de 36" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable 316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2) | pieza | 1 | 395173.2199
116-1194 | Suministro de válvula de mariposa bridada de 42" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable 316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2) | pieza | 1 | 1070107.6263
116-1195 | Suministro de válvula de mariposa bridada de 48" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable 316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2) | pieza | 1 | 1310023.8522
116-1196 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3435.3645
116-1197 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3682.1645
116-1198 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4340.561
116-1199 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5657.1472
116-1200 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9874.1013
116-1201 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14338.0547
116-1202 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20694.5888
116-1203 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 28305.9094
116-1204 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 37357.4155
116-1205 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 55645.2365
116-1206 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 66465.5323
116-1207 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 156176.623
116-1208 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 288079.3056
116-1209 | Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 395173.2199
116-1210 | Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 2" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm). | pieza | 1 | 32769.6942
116-1211 | Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 3" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm). | pieza | 1 | 37168.6135
116-1212 | Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 4" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm). | pieza | 1 | 46933.3257
116-1213 | Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 6" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm). | pieza | 1 | 66645.6657
116-1214 | Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 8" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm). | pieza | 1 | 104659.232
116-1215 | Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 2" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 10688.0509
116-1216 | Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 3" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 14869.1883
116-1217 | Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 4" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 24146.0872
116-1218 | Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 6" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 29539.7103
116-1219 | Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil, disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 8" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 78988.7407
116-1220 | Suministro de manómetro con glicerina con extremo roscado de ¼” de diámetro. Máxima presión de 0-14 kg/cm2. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 410.0023
116-1221 | Manómetro tipo Bourdon de 1/2", con protección cola de cochino, carátula de 2 1/2", con rango de medición de presión de 0-14 kg/cm2. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 509.9793
116-1222 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 2” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 75873.6798
116-1223 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 4” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 84485.3989
116-1224 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 6” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 94452.0426
116-1225 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 8” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 95462.0756
116-1226 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 10” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 107405.2962
116-1227 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 12” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 158858.3966
116-1228 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 14” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 193462.7577
116-1229 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 16” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 233756.3961
116-1230 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 18” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 261548.9614
116-1231 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 20” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 307926.006
116-1232 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 24” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 359437.8708
116-1233 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 30” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 427522.9401
116-1234 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 36” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 555067.1419
116-1235 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 40” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 666074.155
116-1236 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 42” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 755768.0616
116-1237 | Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 48” de diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas, registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 933237.7788
116-1238 | Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 2” de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1658.3429
116-1239 | Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 3” de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2470.7979
116-1240 | Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 4” de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3519.9663
116-1241 | Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 6” de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 6938.2847
116-1242 | Suministro de cola de cochino de tubo negro cédula 40 de 1/4". La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 35.0042
117 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC
117-1 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 38 x 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 76.8146
117-2 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 50 x 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 90.9328
117-3 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 60 x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 154.0737
117-4 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 60 x 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 154.0737
117-5 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 75 x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 167.7704
117-6 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 75 x 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 167.7704
117-7 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 75 x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 167.7704
117-8 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 100 x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 284.5942
117-9 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 100 x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 284.5942
117-10 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 150 x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 339.8712
117-11 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 150 x 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 339.8712
117-12 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 200 x 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 702.0158
117-13 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 200 x 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 877.3894
117-14 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 39.9019
117-15 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 53.5372
117-16 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 92.527
117-17 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 98.9116
117-18 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 181.329
117-19 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 318.9545
117-20 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 693.0559
117-21 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 39.9019
117-22 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 53.5372
117-23 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 92.527
117-24 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 98.9116
117-25 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 181.329
117-26 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 318.9545
117-27 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 603.9703
117-28 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 39.9019
117-29 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 53.5372
117-30 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 92.527
117-31 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 98.9116
117-32 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 181.329
117-33 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 318.9545
117-34 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 603.9703
117-35 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 34.9046
117-36 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 36.5908
117-37 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 55.576
117-38 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 73.3195
117-39 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 94.6808
117-40 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 202.4067
117-41 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 358.7568
117-42 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 73.1203
117-43 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 80.9611
117-44 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 98.8043
117-45 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 141.6954
117-46 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 219.7593
117-47 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 468.2686
117-48 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 1532.5209
117-49 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 73.1203
117-50 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 80.9611
117-51 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad epiga de PVC de 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 98.8043
117-52 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 141.6954
117-53 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 219.7593
117-54 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 468.2686
117-55 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 1532.5209
117-56 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Abrazadera de PVC c/s rosca 38 x 13 mm de diámetro. | pieza | 1 | 47.7658
117-57 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Abrazadera de PVC c/s rosca 50 x 13 mm de diámetro. | pieza | 1 | 54.9245
117-58 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Abrazadera de PVC c/s rosca 60 x 13 mm de diámetro. | pieza | 1 | 61.5697
117-59 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Abrazadera de PVC c/s rosca 75 x 13 mm de diámetro. | pieza | 1 | 65.0801
117-60 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Abrazadera de PVC c/s rosca 100 x 13 mm de diámetro. | pieza | 1 | 77.765
117-61 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Abrazadera de PVC c/s rosca 150 x 13 mm de diámetro. | pieza | 1 | 112.2634
117-62 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 38 x 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 78.4242
117-63 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 50 x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 141.2739
117-64 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 60 x 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 228.6349
117-65 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 75 x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 301.2953
117-66 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 100 x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 459.9218
117-67 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 150 x 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 720.5718
117-68 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 200 x 200 mm de diámetro. | pieza | 1 | 1152.6405
117-69 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Tapón campana de PVC de 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 29.1408
117-70 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Tapón campana de PVC de 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 37.0813
117-71 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Tapón campana de PVC de 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 69.3953
117-72 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Tapón campana de PVC de 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 80.3326
117-73 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Tapón campana de PVC de 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 143.4199
117-74 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Tapón campana de PVC de 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 280.2253
117-75 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 50 x 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 37.3036
117-76 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 60 x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 58.9944
117-77 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 75 x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 72.2772
117-78 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 75 x 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 72.2772
117-79 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 100 x 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 120.5028
117-80 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 100 x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 120.5028
117-81 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 150 x 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 286.5486
117-82 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 150 x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 286.5486
117-83 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 200 x 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 544.2554
117-84 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 200 x 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 544.2554
117-85 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador campana de PVC de 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 27.6922
117-86 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador campana de PVC de 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 38.1774
117-87 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador campana de PVC de 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 73.5265
117-88 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador campana de PVC de 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 113.8423
117-89 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador campana de PVC de 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 143.3203
117-90 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador campana de PVC de 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 409.1132
117-91 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador espiga de PVC de 38 mm de diámetro. | pieza | 1 | 27.6922
117-92 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador espiga de PVC de 50 mm de diámetro. | pieza | 1 | 38.1774
117-93 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulico ANGER Adaptador espiga de PVC de 60 mm de diámetro. | pieza | 1 | 73.5265
117-94 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador espiga de PVC de 75 mm de diámetro. | pieza | 1 | 113.8423
117-95 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador espiga de PVC de 100 mm de diámetro. | pieza | 1 | 143.3203
117-96 | Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador espiga de PVC de 150 mm de diámetro. | pieza | 1 | 409.1132
117-97 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Codo de PVC de 87º x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 50.3028
117-98 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Codo de PVC de 45º x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 50.3028
117-99 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 200 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 91.1244
117-100 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 250 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 109.8413
117-101 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 315 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 188.3958
117-102 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 355 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 331.5398
117-103 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 400 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 354.5259
117-104 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 450 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 413.8193
117-105 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 500 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 441.6494
117-106 | Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv de 45º 630 x 160 mm de diámetro. | pieza | 1 | 565.0571
117-107 | Suministro de Brida de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 219.1845
117-108 | Suministro de Brida de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 466.3294
117-109 | Suministro de Brida de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 732.0304
117-110 | Suministro de Brida movible de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 280.9305
117-111 | Suministro de Brida movible de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 357.1779
117-112 | Suministro de Brida movible de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 6" de diámetro. | pieza | 1 | 458.9714
117-113 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 90° x 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 450.1188
117-114 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 45° x 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 487.9206
117-115 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 22.5° x 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 487.9206
117-116 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 90° x 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 810.7918
117-117 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 45° x 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 669.7248
117-118 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 90° x 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 1628.1214
117-119 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 45° x 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 2062.6428
117-120 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 228.6273
117-121 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 264.9191
117-122 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 80 de 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 904.5451
117-123 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 166.1838
117-124 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 208.1551
117-125 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 80 de 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 447.965
117-126 | Suministro de Brida de p.v.c. CED 40 y clase 150 lb para cementar de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 61.5927
117-127 | Suministro de Brida de p.v.c. CED 40 y clase 150 lb para cementar de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 80.0031
117-128 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 90° x 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 37.204
117-129 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 45° x 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 48.4019
117-130 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 22.5° x 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 126.098
117-131 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 90° x 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 86.8016
117-132 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 45° x 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 86.8016
117-133 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 22.5° x 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 211.4739
117-134 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 90° x 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 211.9951
117-135 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 45° x 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 214.4018
117-136 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 22.5° x 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 522.097
117-137 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 40 de 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 114.2562
117-138 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 40 de 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 206.7142
117-139 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 40 de 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 705.2043
117-140 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 40 de 3" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 21.2003
117-141 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 40 de 4" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 30.4055
117-142 | Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 40 de 6" de diámetro para cementar. | pieza | 1 | 96.8039
118 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
118-1 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1/2" x 45º | pieza | 1 | 9.4964
118-2 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3/4" x 45º | pieza | 1 | 13.3977
118-3 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1" x 45º | pieza | 1 | 17.0001
118-4 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1 1/2" x 45º | pieza | 1 | 39.6949
118-5 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2" x 45º | pieza | 1 | 56.902
118-6 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2 1/2" x 45º | pieza | 1 | 124.4961
118-7 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3" x 45º | pieza | 1 | 198.3981
118-8 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 4" x 45º | pieza | 1 | 339.2964
118-9 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1/2" x 90º | pieza | 1 | 8.1705
118-10 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3/4" x 90º | pieza | 1 | 10.0023
118-11 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1" x 90º | pieza | 1 | 18.1038
118-12 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1 1/2" x 90º | pieza | 1 | 36.8974
118-13 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2" x 90º | pieza | 1 | 53.5066
118-14 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2 1/2" x 90º | pieza | 1 | 127.5006
118-15 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3" x 90º | pieza | 1 | 213.2981
118-16 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 4" x 90º | pieza | 1 | 387.6983
118-17 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Hidrante de fierro galvanizado de 1/2" x 50 cm. | pieza | 1 | 17.2837
118-18 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 2" | pieza | 1 | 7.335
118-19 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 3" | pieza | 1 | 9.4275
118-20 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 4" | pieza | 1 | 12.1407
118-21 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 4 1/2" | pieza | 1 | 13.1524
118-22 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 5" | pieza | 1 | 14.3941
118-23 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 6" | pieza | 1 | 17.0767
118-24 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 2" | pieza | 1 | 10.0636
118-25 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 3" | pieza | 1 | 12.0181
118-26 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 4" | pieza | 1 | 15.2449
118-27 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 5" | pieza | 1 | 18.2954
118-28 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 6" | pieza | 1 | 21.8594
118-29 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 2" | pieza | 1 | 12.1024
118-30 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 3" | pieza | 1 | 16.4406
118-31 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 4" | pieza | 1 | 21.1236
118-32 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 5" | pieza | 1 | 25.6151
118-33 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 6" | pieza | 1 | 29.5777
118-34 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 2" | pieza | 1 | 18.625
118-35 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 3" | pieza | 1 | 24.9329
118-36 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 4" | pieza | 1 | 31.1796
118-37 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 5" | pieza | 1 | 37.6945
118-38 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 6" | pieza | 1 | 45.589
118-39 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2" x 4" | pieza | 1 | 47.6815
118-40 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2" x 5" | pieza | 1 | 57.3005
118-41 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2" x 6" | pieza | 1 | 67.1879
118-42 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2 1/2" x 4" | pieza | 1 | 85.031
118-43 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2 1/2" x 5" | pieza | 1 | 102.0771
118-44 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2 1/2" x 6" | pieza | 1 | 128.2977
118-45 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3" x 4" | pieza | 1 | 110.4239
118-46 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3" x 5" | pieza | 1 | 147.3059
118-47 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3" x 6" | pieza | 1 | 176.7609
118-48 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 1/2" | pieza | 1 | 5.6871
118-49 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 3/4" | pieza | 1 | 7.0361
118-50 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 1" | pieza | 1 | 10.1403
118-51 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 1 1/2" | pieza | 1 | 23.2697
118-52 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 2" | pieza | 1 | 25.8527
118-53 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 2 1/2" | pieza | 1 | 56.3195
118-54 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud con 40 cm de forro de polietileno y codo de compresion. | pieza | 1 | 34.1305
118-55 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 3" | pieza | 1 | 79.2136
118-56 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 1/2" | pieza | 1 | 4.2615
118-57 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 3/4" | pieza | 1 | 6.8981
118-58 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 1" | pieza | 1 | 13.689
118-59 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 1 1/2" | pieza | 1 | 22.9018
118-60 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 2" | pieza | 1 | 34.2991
118-61 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 2 1/2" | pieza | 1 | 74.5995
118-62 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 3" | pieza | 1 | 109.4045
118-63 | Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 4" | pieza | 1 | 178.999
118-64 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1/2" | pieza | 1 | 712.5776
118-65 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 3/4" | pieza | 1 | 841.9637
118-66 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1" | pieza | 1 | 1074.8371
118-67 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1 1/4" | pieza | 1 | 1632.015
118-68 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1 1/2" | pieza | 1 | 1878.2096
118-69 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 2" | pieza | 1 | 2267.4255
118-70 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 2 1/2" | pieza | 1 | 6424.7183
118-71 | Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 3" | pieza | 1 | 7914.6317
118-72 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 1/4" | pieza | 1 | 118.8013
118-73 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 1/2" | pieza | 1 | 204.844
118-74 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 3/4" | pieza | 1 | 315.996
118-75 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 1" | pieza | 1 | 456.5034
118-76 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 1 1/4" | pieza | 1 | 780.2943
118-77 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 1 1/2" | pieza | 1 | 1131.3865
118-78 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 2" | pieza | 1 | 1716.6322
118-79 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 2 1/2" | pieza | 1 | 3392.2741
118-80 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 3" | pieza | 1 | 5413.1448
118-81 | Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de 4" | pieza | 1 | 8165.4787
118-82 | Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 1/2" con sistema FLARE. | pieza | 1 | 189.2542
118-83 | Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 3/4" con sistema FLARE. | pieza | 1 | 272.7294
118-84 | Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 1/2" con sistema de compresión | pieza | 1 | 62.9953
118-85 | Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 3/4" con sistema de compresión | pieza | 1 | 272.7294
118-86 | Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 33.1494
118-87 | Suministro de codo de cobre a rosca interior de 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 122.8788
118-88 | Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1" de diámetro | pieza | 1 | 367.2798
118-89 | Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1 1/4" de diámetro | pieza | 1 | 657.6378
118-90 | Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 712.9685
118-91 | Suministro de codo de cobre a rosca interior de 2" de diámetro | pieza | 1 | 1142.8528
118-92 | Suministro de codo de compresión de 1/2" | pieza | 1 | 19.629
118-93 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 3/8" de diámetro. | pieza | 1 | 37.3879
118-94 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 19.629
118-95 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 31.9154
118-96 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 64.5742
118-97 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 120.84
118-98 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 122.8328
118-99 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 167.6554
118-100 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 1265.4633
118-101 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1112.1714
118-102 | Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 1868.4142
118-103 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 3/8" de diámetro. | pieza | 1 | 40.0015
118-104 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 19.9356
118-105 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 37.3879
118-106 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 76.1861
118-107 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 96.8039
118-108 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 153.0467
118-109 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 204.6677
118-110 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 1478.4855
118-111 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1061.654
118-112 | Suministro de conector de cobre a rosca interior de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 1837.3956
118-113 | Suministro de tapón cachucha de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 8.2011
118-114 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. | pieza | 1 | 6.101
118-115 | Suministro Tapón cachucha de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 5.9937
118-116 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 10.4009
118-117 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 14.0952
118-118 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 11/4" de diámetro. | pieza | 1 | 18.0118
118-119 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 11/2" de diámetro. | pieza | 1 | 25.2089
118-120 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 53.2996
118-121 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 64.6969
118-122 | Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 89.4995
118-123 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 9.7034
118-124 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. | pieza | 1 | 5.7944
118-125 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 4.5988
118-126 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 5.7944
118-127 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 8.5
118-128 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 11/4" de diámetro. | pieza | 1 | 13.597
118-129 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 11/2" de diámetro. | pieza | 1 | 16.3869
118-130 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 22.304
118-131 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 21/2" de diámetro. | pieza | 1 | 46.0949
118-132 | Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 70.1004
118-133 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 73.902
118-134 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. | pieza | 1 | 44.8992
118-135 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 30.6967
118-136 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 43.8951
118-137 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 54.1044
118-138 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 77.8033
118-139 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 101.7935
118-140 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 144.2017
118-141 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 241.7031
118-142 | Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 412.4933
118-143 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 116.3103
118-144 | Suministro de Válvula de macho de bronce y extremos roscados de 3/8" de diámetro. | pieza | 1 | 127.9988
118-145 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 143.5426
118-146 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 149.0917
118-147 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 242.1016
118-148 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 289.0933
118-149 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 319.5907
118-150 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 477.8493
118-151 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 627.4546
118-152 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1064.9268
118-153 | Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 1548.2793
118-154 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 58.0747
118-155 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 90.8638
118-156 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 155.8366
118-157 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 11/4" de diámetro. | pieza | 1 | 225.2778
118-158 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 11/2" de diámetro. | pieza | 1 | 330.1142
118-159 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 467.962
118-160 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 1688.2578
118-161 | Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 2454.5106
118-162 | Suministro de Tee de acero negro con extremos lisos de 3" de diámetro y salida de 1" de diámetro con cuerda interior. | pieza | 1 | 592.8183
118-163 | Suministro de Tee de acero negro con extremos lisos de 4" de diámetro y salida de 1" de diámetro con cuerda interior. | pieza | 1 | 592.8183
118-164 | Suministro de Tee de acero negro con extremos lisos de 6" de diámetro y salida de 1" de diámetro con cuerda interior. | pieza | 1 | 592.8183
118-165 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 3/8" de diámetro. | pieza | 1 | 18.9699
118-166 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 33.7779
118-167 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 14.6394
118-168 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 33.7779
118-169 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 1 1/4" de diámetro. | pieza | 1 | 52.3875
118-170 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 1 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 76.554
118-171 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 2" de diámetro. | pieza | 1 | 129.9839
118-172 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 2 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 542.9064
118-173 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 521.6678
118-174 | Suministro de Codo de cobre a cobre de 4" de diámetro. | pieza | 1 | 1015.1989
118-175 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro | pieza | 1 | 9.3968
118-176 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro | pieza | 1 | 14.4938
118-177 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 7.8945
118-178 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 12.5929
118-179 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 1" de diámetro | pieza | 1 | 23.7066
118-180 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 1 1/4" de diámetro | pieza | 1 | 49.1071
118-181 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 54.6946
118-182 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 2" de diámetro | pieza | 1 | 81.0071
118-183 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 183.797
118-184 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 3" de diámetro | pieza | 1 | 280.8922
118-185 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 4" de diámetro | pieza | 1 | 644.493
118-186 | Suministro de Te de fierro galvanizado de 6" de diámetro | pieza | 1 | 2698.1068
118-187 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3/4 x 3/8" de diámetro | pieza | 1 | 9.0979
118-188 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3/4 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 8.5
118-189 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 1 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 19.905
118-190 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/4 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 21.2999
118-191 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/4 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 21.2999
118-192 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/4 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 21.2999
118-193 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/2 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 34.2991
118-194 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/2 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 34.2991
118-195 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/2 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 34.2991
118-196 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 32.9041
118-197 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 32.9041
118-198 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 32.9041
118-199 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 11/4" de diámetro | pieza | 1 | 32.9041
118-200 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 11/2" de diámetro | pieza | 1 | 32.9041
118-201 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 55.599
118-202 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 11/4" de diámetro | pieza | 1 | 55.599
118-203 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 11/2" de diámetro | pieza | 1 | 55.599
118-204 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 2" de diámetro | pieza | 1 | 55.599
118-205 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 81.0071
118-206 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 11/2" de diámetro | pieza | 1 | 81.0071
118-207 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 11/4" de diámetro | pieza | 1 | 81.0071
118-208 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 2" de diámetro | pieza | 1 | 81.0071
118-209 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 21/2" de diámetro | pieza | 1 | 81.0071
118-210 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 151.6977
118-211 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 11/2" de diámetro | pieza | 1 | 151.6977
118-212 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 2" de diámetro | pieza | 1 | 151.6977
118-213 | Suministro de reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 11/4" de diámetro | pieza | 1 | 151.6977
118-214 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 21/2" de diámetro | pieza | 1 | 151.6977
118-215 | Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 3" de diámetro | pieza | 1 | 151.6977
118-216 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3/8 x 1/4" de diámetro | pieza | 1 | 19.1078
118-217 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 1/2 x 1/4" de diámetro | pieza | 1 | 16.3869
118-218 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 1/2 x 3/8" de diámetro | pieza | 1 | 16.3869
118-219 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3/4 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 9.4811
118-220 | Suministro de campana de fierro galvanizado de 1 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 14.6087
118-221 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 1 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 14.6087
118-222 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/4 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 35.4947
118-223 | Suministro de reducción campana de fierro galvanizado de 11/4 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 35.4947
118-224 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/4 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 35.4947
118-225 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/2 x 1/2" de diámetro | pieza | 1 | 44.0944
118-226 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/2 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 44.0944
118-227 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/2 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 44.0944
118-228 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 3/4" de diámetro | pieza | 1 | 50.8086
118-229 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 1" de diámetro | pieza | 1 | 50.8086
118-230 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 11/4" de diámetro | pieza | 1 | 50.8086
118-231 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 11/2" de diámetro | pieza | 1 | 50.8086
118-232 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 21/2 x 2" de diámetro | pieza | 1 | 132.4979
118-233 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3 x 2" de diámetro | pieza | 1 | 149.1914
118-234 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3 x 21/2" de diámetro | pieza | 1 | 149.1914
118-235 | Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 4 x 3" de diámetro | pieza | 1 | 232.5899
118-236 | Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 40.4844
118-237 | Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro. | pieza | 1 | 47.5358
118-238 | Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 53.8438
118-239 | Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 87.7596
118-240 | Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 27.2706
118-241 | Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro. | pieza | 1 | 26.9334
118-242 | Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 30.1372
118-243 | Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 49.6666
118-244 | Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 76.4927
118-245 | Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro. | pieza | 1 | 81.2294
118-246 | Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 98.789
118-247 | Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 132.1606
118-248 | Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 28.7116
118-249 | Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 5/8" de diámetro. | pieza | 1 | 25.2778
118-250 | Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 29.3401
118-251 | Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 36.6214
118-252 | Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 26.6421
118-253 | Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 5/8" de diámetro. | pieza | 1 | 26.1976
118-254 | Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 29.3401
118-255 | Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 37.6562
118-256 | Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 350.0038
118-257 | Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 5/8" de diámetro. | pieza | 1 | 214.1642
118-258 | Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 225.9447
118-259 | Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 321.9821
118-260 | Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 35.1958
118-261 | Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 46.8384
118-262 | Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 76.3164
118-263 | Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1/2" de diámetro. | pieza | 1 | 98.9576
118-264 | Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 3/4" de diámetro. | pieza | 1 | 116.3179
118-265 | Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1" de diámetro. | pieza | 1 | 142.2319
119 | EDIFICACIÓN
119-1 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en plantillas para cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2665.8925
119-2 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en plantillas para cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2623.3004
119-3 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2890.036
119-4 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2881.536
119-5 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3065.2334
119-6 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3058.4042
119-7 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3264.2063
119-8 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O | m3 | 1 | 3336.2306
119-9 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2913.666
119-10 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2905.1659
119-11 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3088.8557
119-12 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3082.0342
119-13 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3287.8439
119-14 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3281.1221
119-15 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3489.3999
119-16 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3482.5094
119-17 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2994.7727
119-18 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2986.2727
119-19 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3169.9548
119-20 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3545.497
119-21 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3368.9354
119-22 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3362.2135
119-23 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3570.499
119-24 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3563.6085
119-25 | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 2.5 al 12 en cimentación, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas, habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 28.6349
119-26 | Acero de refuerzo del No. 2 (alambrón) en cimentación, de fy=2,600 kg/cm2. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas, habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 35.5944
119-27 | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 2.5 al 12 en estructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas, habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 30.6124
119-28 | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 2 (alambrón) en estructura, de fy=2,600 kg/cm2. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas, habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 37.4416
119-29 | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 2.5 al 12 en superestructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas, habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 33.4023
119-30 | Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/44 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 60.1211
119-31 | Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/66 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 46.4551
119-32 | Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/88 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 35.8013
119-33 | Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/1010 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 26.7954
119-34 | Suministro de acero estructural A-36. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | kg | 1 | 21.4532
119-35 | Fabricación de elementos de acero estructural A-36. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, carga, tranporte del taller al sitio de la obra, descarga, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 16.7471
119-36 | Montaje de elementos de acero estructural A-36. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, limpieza. P.U.O.T. | kg | 1 | 12.8612
119-37 | Suministro, fabricación y montaje de acero estructural A-36. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, transporte del taller al sitio de la obra, descarga, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | kg | 1 | 50.1035
119-37-1 | Suministro, fabricación y montaje de herrería en general. La medición se efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, transporte del taller al sitio de la obra, descarga, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | kg | 1 | 73.9174
119-38 | Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 5/8" (15.87 mm) de diámetro hasta 0.90 m de longitud, con cuerda en un extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes, desperdicios, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 42.8528
119-39 | Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 3/4" (19.05 mm) de diámetro hasta 0.90 m de longitud, con cuerda en un extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes, desperdicios, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 61.4241
119-40 | Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 1" (25.4 mm) de diámetro hasta 1.65 m de longitud, con cuerda en un extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes, desperdicios, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 109.4198
119-41 | Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 1 1/4" (31.75 mm) de diámetro hasta 1.65 m de longitud, con cuerda en un extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes, desperdicios, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 170.8132
119-42 | Suministro, fabricación y colocación de escalera marina de 40 cm de ancho, con tubo negro de 38 mm de diámetro cédula 40 y escalones a cada 30 cm. La medición se efectuará por metro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, transporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer anticorrosivo, pintura de esmalte, montaje, soldadura en obra, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 826.1363
119-43 | Suministro, fabricación y colocación de escalera marina de aluminio en interior de tanques de 40 cm de ancho, con escalones antiderrapantes en forma de "D" a cada 30 cm, dos soportes de redondo galvanizado de 1" de diámetro a cada 120 cm soldados a dos placas de acero A36 galvanizado de 15 x 15 x 0.63 cm cada una ancladas con dos tramos de varillas del nro. 4 de 28 cm de longitud. La medición se efectuará por metro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, transporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer anticorrosivo, pintura de esmalte, andamios, montaje, soldadura en obra, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 563.9457
119-44 | Suministro, fabricación y colocación de escalera marina en exteriores de 40 cm de ancho, con escalones de tubo negro de 38 mm de diámetro cédula 40 a cada 30 cm, refuerzo y dos soportes a cada 120 cm de solera de 2" x 3/16" soldados a dos placas de acero de 15 x 15 x 0.63 cm cada una ancladas con dos tramos de varillas del nro. 4 de 28 cm de longitud. La medición se efectuará por metro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, transporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer anticorrosivo, pintura de esmalte, andamios, montaje, soldadura en obra, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 551.9506
119-45 | Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5 con abertura de 55 x 55 mm y accesorios. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, accesorios galvanizados (postes de línea de 48 mm calibre 20 @ 3.00 m, postes de arranque o esquineros de 60 mm calibre 18, capuchas, coples, abrazaderas, tornillos, barra superior de 38 mm calibre 20, espada doble, alambre tensor calibre 10.5 y alambre de púas calibre 12.5 en tres hileras), acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 694.7804
119-46 | Suministro y colocación de protección con CONCERTINA cuchillas tipo arpón con filos bisturí d= 45 cm. El precio unitario incluye: poste de tubo galvanizado de 2 1/2" de diámetro calibre 18 de 70 cm de largo ahogado en muro y doble espada galvanizada (a cada 3 metros), cuatro hiladas de alambre de púas galvanizado calibre 12.5, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 454.8095
119-47 | Suministro y colocación de protección con CONCERTINA cuchillas tipo arpón con filos bisturí d= 45 cm. El precio unitario incluye: poste de tubo galvanizado de 2 1/2" de diámetro calibre 18 de 50 cm de altura soldado a placa de acero de 10 x 10 cm colocada sobre muro y fijada con taquetes, doble espada galvanizada (a cada 3 metros), cuatro hiladas de alambre de púas galvanizado calibre 12.5, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 457.0476
119-48 | Muro de 7 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 232.3063
119-49 | Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 415.1376
119-50 | Muro de 21 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 650.1111
119-51 | Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 760.8646
119-52 | Muro de 7 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 253.8131
119-53 | Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 435.9316
119-54 | Muro de 21 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 680.5166
119-55 | Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 803.656
119-56 | Muro de 10 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 283.5211
119-57 | Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 423.7909
119-58 | Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 752.8014
119-59 | Muro de 7 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 264.6202
119-60 | Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 396.4973
119-61 | Muro de 21 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 710.9144
119-62 | Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 700.3142
119-63 | Muro de 10 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 310.5158
119-64 | Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 462.7807
119-65 | Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 827.8072
119-66 | Muro de 10 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo ligero de 10x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 328.1137
119-67 | Muro de 15 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo ligero de 15x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 433.8852
119-68 | Muro de 20 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo ligero de 20x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 467.7474
119-69 | Muro de 10 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo pesado de 10x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 335.1115
119-70 | Muro de 15 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo pesado de 15x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 419.8743
119-71 | Muro de 20 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo pesado de 20x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 460.7419
119-72 | Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común, cualquier profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1892.0441
119-73 | Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:3 con acabado común, cualquier profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2089.2082
119-74 | Mampostería de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1790.2046
119-75 | Mampostería de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:3 con acabado común. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1987.3687
119-76 | Muro de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado aparente en las juntas (rostreado) de ambas caras, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2078.0179
119-77 | Cimiento de piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común, cualquier profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1799.8237
119-78 | Mampostería de piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1568.5368
119-79 | Muro de piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado aparente en las juntas (rostreado) de ambas caras, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1916.9464
119-80 | Sobre precio de acabado aparente (junta hundida) por cara de muro de tabique a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 37.5335
119-81 | Sobre precio de acabado aparente (junta hundida) por cara de muro de block a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 42.2319
119-82 | Sobreprecio por cara aparente en muro de piedra braza con junta resaltada de mortero cemento arena, con proporción 1:4. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 69.15
119-83 | Sobreprecio por cara aparente en muro de piedra braza con junta remetida. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 56.3041
119-84 | Recubrimiento de superficies (zampeado) con piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado aparente en las juntas (rostreado). La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2047.1833
119-85 | Recubrimiento de superficies (zampeado) con piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado aparente en las juntas (rostreado). La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1799.8237
119-86 | Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 215.0763
119-87 | Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 209.2205
119-88 | Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 203.564
119-89 | Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 212.34
119-90 | Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 197.9306
119-91 | Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 233.8392
119-92 | Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 227.9834
119-93 | Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 222.3423
119-94 | Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 231.1106
119-95 | Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 216.6935
119-96 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 299.0036
119-97 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 291.6839
119-98 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 284.6325
119-99 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 295.6005
119-100 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 277.5887
119-101 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 339.2197
119-102 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 331.9077
119-103 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 324.841
119-104 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 335.8167
119-105 | Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 317.7972
119-106 | Aplanado de yeso de 1.5 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 158.0287
119-107 | Aplanado de yeso de 1.8 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 165.494
119-108 | Aplanado de yeso de 1.8 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 185.6059
119-109 | Aplanado de yeso de 1.8 cm de espesor en trabes, a regla y nivel con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, boquillas, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 198.4134
119-110 | Aplanado de yeso de 2.0 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 170.476
119-111 | Aplanado de yeso de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 190.5879
119-112 | Aplanado de yeso de 2.0 cm de espesor en trabes, a regla y nivel con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, boquillas, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 203.3954
119-113 | Aplanado de yeso de 2.5 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 182.9309
119-114 | Aplanado de yeso de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 203.0505
119-115 | Aplanado de yeso de 2.5 cm de espesor en trabes, a regla y nivel con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, boquillas, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 213.4974
119-116 | Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 65.5246
119-117 | Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 64.3596
119-118 | Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 63.2329
119-119 | Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 70.1387
119-120 | Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 68.3912
119-121 | Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 66.6897
119-122 | Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 78.7997
119-123 | Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T | m | 1 | 76.4467
119-124 | Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T | m | 1 | 74.1933
119-125 | Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 64.9805
119-126 | Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 62.1062
119-127 | Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 69.3186
119-128 | Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 64.9958
119-129 | Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 77.6884
119-130 | Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 71.9322
119-131 | Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 93.692
119-132 | Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 92.5117
119-133 | Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 91.385
119-134 | Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 98.2908
119-135 | Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 96.5509
119-136 | Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 94.8494
119-137 | Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 112.3093
119-138 | Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 109.9716
119-139 | Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 107.7182
119-140 | Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 93.1325
119-141 | Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 90.266
119-142 | Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 97.4783
119-143 | Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 93.1555
119-144 | Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 111.2133
119-145 | Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 105.4495
119-146 | Boquilla de aplanado de yeso para muro de 14 cm de espesor, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 62.934
119-147 | Boquilla de aplanado de yeso para muro de 21 cm de espesor, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 66.2604
119-148 | Boquilla de aplanado de yeso para muro de 28 cm de espesor, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 69.5869
119-149 | Dala de desplante de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 355.461
119-150 | Dala de desplante de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 443.1747
119-151 | Dala de desplante de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 378.8151
119-152 | Dala de desplante de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 504.1236
119-153 | Dala de desplante de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 571.7023
119-154 | Dala de desplante de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 360.2437
119-155 | Dala de desplante de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 451.0615
119-156 | Dala de desplante de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 385.8282
119-157 | Dala de desplante de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 514.6317
119-158 | Dala de desplante de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 587.4607
119-159 | Dala de liga de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 293.6384
119-160 | Dala de liga de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 359.4696
119-161 | Dala de liga de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 338.9745
119-162 | Dala de liga de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 382.8006
119-163 | Dala de liga de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 470.5143
119-164 | Dala de liga de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 406.1547
119-165 | Dala de liga de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 522.3423
119-166 | Dala de liga de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 589.9134
119-167 | Dala de liga de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 296.275
119-168 | Dala de liga de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 362.9877
119-169 | Dala de liga de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 342.9141
119-170 | Dala de liga de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 388.0662
119-171 | Dala de liga de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 478.4242
119-172 | Dala de liga de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 413.1678
119-173 | Dala de liga de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 532.8581
119-174 | Dala de liga de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 605.6795
119-175 | Castillo de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 293.6384
119-176 | Castillo de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 359.4696
119-177 | Castillo de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 338.9745
119-178 | Castillo de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 382.8006
119-179 | Castillo de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 470.5143
119-180 | Castillo de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 406.1547
119-181 | Castillo de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 522.3423
119-182 | Castillo de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 589.9134
119-183 | Castillo de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 296.275
119-184 | Castillo de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 362.9877
119-185 | Castillo de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 342.9141
119-186 | Castillo de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 388.0662
119-187 | Castillo de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 478.4242
119-188 | Castillo de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 413.1678
119-189 | Castillo de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 532.8581
119-190 | Castillo de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 605.6795
119-191 | Castillo ahogado en hueco de block de 10 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 81.7353
119-192 | Castillo ahogado en hueco de block de 12 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 89.0779
119-193 | Castillo ahogado en hueco de block de 15 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 106.6912
119-194 | Castillo ahogado en hueco de block de 20 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 126.4275
119-195 | Castillo ahogado en hueco de block de 10 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 83.2299
119-196 | Castillo ahogado en hueco de block de 12 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 97.2944
119-197 | Castillo ahogado en hueco de block de 15 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 109.7647
119-198 | Castillo ahogado en hueco de block de 20 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 130.7657
119-199 | Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de yeso, marca Comex en calidad Vinimex o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 88.6871
119-200 | Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de textura rústica, marca Comex en calidad Vinimex o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 92.3584
119-201 | Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de textura fina, marca Comex en calidad Vinimex o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 88.6871
119-202 | Pintura vinílica sobre muros y plafones de concreto con acabado aparente, marca Comex en calidad Vinimex o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 88.6871
119-203 | Pintura esmalte sobre muros y plafones con aplanado de yeso, Comex 100 o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 89.6375
119-204 | Pintura esmalte sobre muros y plafones con aplanado de textura rústica, Comex 100 o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 103.0812
119-205 | Pintura esmalte sobre muros y plafones con aplanado de textura fina, Comex 100 o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 89.6375
119-206 | Pintura esmalte sobre muros y plafones de concreto con acabado aparente, Comex 100 o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de sellador, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 89.6375
119-207 | Pintura esmalte sobre superficies metálicas, Comex 100 o similar, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, primer anticorroivo, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 101.165
119-208 | Piso de mosaico liso de pasta de 20x20 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 399.5171
119-209 | Piso de mosaico liso de pasta de 30x30 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 344.5083
119-210 | Piso de mosaico de granito de 20x20 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 420.5258
119-211 | Piso de mosaico de granito de 30x30 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 433.3257
119-212 | Piso de mosaico de granito de 40x40 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 437.1503
119-213 | Piso de mosaico terrazo de 30x30 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 433.3257
119-214 | Piso de mosaico terrazo de 40x40 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 437.1503
119-215 | Piso de mosaico veneciano de 20x20 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 499.2642
119-216 | Piso de azulejo de 11x11 cm en color blanco (1a calidad), asentado con pegapiso y emboquillado con lechada cemento blanco-agua. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 435.3108
119-217 | Lambrin de azulejo de 11x11 cm en color blanco (1a calidad), asentado con pegazulejo y emboquillado con lechada cemento blanco-agua. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegazulejo, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 529.0105
119-218 | Piso de azulejo Cabos de 20x30 cm modelo San Blas marca Interceramic (1a calidad) o similar. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 440.7067
119-219 | Lambrin de azulejo Cabos de 20x30 cm modelo San Blas marca Interceramic (1a calidad) o similar. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegazulejo, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 479.7655
119-220 | Piso de azulejo de 25x35 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 440.7067
119-221 | Lambrin de azulejo de 25x35 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegazulejo, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 479.7655
119-222 | Piso de loseta cerámica de 33.3x33.3 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 440.7067
119-223 | Piso de loseta cerámica de 40x40 cm marca Vitromex modelo Ibiza (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 325.6381
119-224 | Piso de loseta cerámica de 41.5x41.5 cm marca Interceramic modelo Quarzo (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 325.6381
119-225 | Piso de loseta cerámica de 33.3x33.3 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 10 mm con junteador. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 440.7067
119-226 | Piso de loseta cerámica de 40x40 cm marca Vitromex modelo Ibiza (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 10 mm con junteador. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 325.6381
119-227 | Piso de loseta cerámica de 41.5x41.5 cm marca Interceramic modelo Quarzo (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 10 mm con junteador. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 325.6381
119-228 | Zoclo de 10 cm de peralte de loseta cerámica de 33.3x33.3 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 68.0923
119-229 | Zoclo de 10 cm de peralte de loseta cerámica de 40x40 cm marca Vitromex modelo Ibiza (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 61.1865
119-230 | Zoclo de 10 cm de peralte de loseta cerámica de 41.5x41.5 cm marca Interceramic modelo Quarzo (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 62.7807
119-231 | Zoclo cerámico de 8x33.3 cm marca Vitromex o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 68.2839
119-232 | Pasto en rollo clase Kikuyo, con una capa de 5.0 cm de tierra lama. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, preparación de la superficie, extendido de tierra lama, colocación, riego diario hasta la entrega de la obra, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 85.008
119-233 | Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión para desplante de edificaciones, estableciendo niveles y referencias. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T. | m2 | 1 | 9.6957
119-239 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 269.104
119-240 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 299.0036
119-241 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para desplante de estructuras, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 448.5169
119-242 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 299.0036
119-243 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 384.4332
119-244 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua para desplante de estructuras, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 538.231
119-245 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 40.561
119-246 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 52.4872
119-247 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 63.0873
119-248 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 80.2637
119-249 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 44.9989
119-250 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 60.7419
119-251 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 78.5161
119-252 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 99.5478
119-253 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 538.231
119-254 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 672.7907
119-255 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 598.0225
119-256 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 768.8971
119-257 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 294.4355
119-258 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 365.6319
119-259 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 478.7154
119-260 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 748.2793
119-261 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 326.075
119-262 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 416.5095
119-263 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 524.9023
119-264 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 816.3103
119-265 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 558.6648
119-266 | Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático y en seco para desplante de estructuras, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 558.6648
119-267 | Relleno de cepas con material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 85 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 15 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 306.7219
119-268 | Relleno de cepas con material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 15 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 310.9144
119-269 | Relleno de cepas con material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 95 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, en capas de 15 cm suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 313.712
119-270 | Relleno de cepas con material producto de la excavación compactado al 85% de su P.V.S.M. en capas sucesivas de 15 cm, con equipo menor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 91.9598
119-271 | Relleno de cepas con material producto de la excavación compactado al 90% de su P.V.S.M. en capas sucesivas de 15 cm, con equipo menor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 96.1447
119-272 | Relleno de cepas con material producto de la excavación compactado al 95 de su P.V.S.M. en capas sucesivas de 15 cm, con equipo menor. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 98.95
119-273 | Relleno de cepas con tepetate compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 419.0772
119-274 | Relleno de cepas con material producto de la excavación compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 204.3075
119-275 | Relleno de cepas con material producto de la excavación colocado a volteo con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 14.3864
119-276 | Relleno de cepas con material producto de la excavación colocado a volteo con herramienta manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 44.8532
119-276-1 | Relleno de cepas con tierra lama colocada a volteo con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 368.9584
119-276-2 | Relleno de cepas con tierra lama colocada a volteo con herramienta manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 463.8997
119-277 | Relleno de cepas con grava de 1 1/2" colocada a volteo con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 426.9181
119-278 | Relleno de cepas con grava de 1 1/2" colocada a volteo con herramienta manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 468.8664
119-279 | Colocación de piso de grava de 3/4" a volteo con herramienta manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T. | m3 | 1 | 480.3633
119-280 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en plantillas para cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2052.5255
119-281 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en plantillas para cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2052.5255
119-282 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2175.366
119-283 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2175.366
119-284 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en cimentación y losas de piso. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2475.6572
119-285 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en cimentación y losas de piso. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2475.6572
119-286 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2307.6569
119-287 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2307.6569
119-288 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2607.9635
119-289 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2607.9635
119-290 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2448.3636
119-291 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2448.3636
119-292 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2748.6625
119-293 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en cimentación. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3253.9741
119-294 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2186.1961
119-295 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2186.1961
119-296 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2486.495
119-297 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2486.495
119-298 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2318.4947
119-299 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2318.4947
119-300 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2618.7936
119-301 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2618.7936
119-302 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2459.1937
119-303 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2459.1937
119-304 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2759.4849
119-305 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U | m3 | 1 | 2759.4849
119-306 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2673.3962
119-307 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2958.9944
119-308 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2974.7375
119-309 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2974.7375
119-310 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2260.558
119-311 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2260.558
119-312 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2560.8569
119-313 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2560.8569
119-314 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2392.8566
119-315 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2392.8566
119-316 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2693.1555
119-317 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2693.1555
119-318 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2533.5556
119-319 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2533.5556
119-320 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2833.8622
119-321 | Suministro y colocación de concreto hidráulico f´c= 250 kg/cm2 premezclado Bombeable revenimiento 18 cm, en losas y trabes en cualquier sitio de la obra y a cualqier altura. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2833.8622
119-322 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2747.7504
119-323 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2747.7504
119-324 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4" (20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3049.0994
119-325 | Suministro y colocación de concreto hidráulico f´c= 300 kg/cm2 premezclado Bombeable revenimiento 18 cm, en losas y trabes en cualquier sitio de la obra y a cualqier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3049.0994
119-326 | Impermeabilizante integral para concreto (2.0 kg de impermeabilizante por cada 50 kg de cemento gris). La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, , desperdicios, dosificación, mezclado. P.U.O.T. | kg | 1 | 78.0026
119-327 | Cimbra con acabado común para cimentación, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 245.589
119-328 | Cimbra con acabado común para estructura a cualquier altura, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 294.0216
119-329 | Cimbra con acabado aparente para estructura a cualquier altura, de madera de pino de 3a. calidad y triplay de pino de 16 mm de espesor en 1a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, chaflanes, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 358.6802
119-330 | Cimbra con acabado común para superestructura a cualquier altura, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 343.1134
119-331 | Cimbra con acabado aparente para superestructura a cualquier altura, de madera de pino de 3a. calidad y triplay de pino de 16 mm de espesor en 1a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, chaflanes, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 408.0095
119-332 | Cimbra con acabado común en fonteras de superestructura, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 222.7945
119-333 | Ademe en zanjas para evitar derrumbes, a cualquier altura, de madera de pino de 3a. calidad con acabado común. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 127.033
119-334 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado autocompactable de f'c=250 kg/cm2 (bombeado) con tamaño máximo de agregado de 3/8" (10 mm) a 1/2" (12 mm), resistencia normal, fluidez de 65 +/- 5 cm (prueba DIN 1048), peso volumétrico de 2,100 a 2,300 kg/m3, contracción por secado menor de 1,000 millonésimas según NTC Reglamento de Construcción D.F. para concretos clase 1, en losas de cimentacion, muros, columnas y todos aquellos elementos con acabado aparente liso utilizados en el almacenamiento de agua. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, preparación de la superficie, colado, curado, preparación y sellado de las juntas, sellado de orificios con material elastomérico, acabado según especificaciones para garantizar estanquidad, limpieza, P.U.O.T. | m3 | 1 | 3583.8584
119-335 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado autocompactable de f'c=300 kg/cm2 (bombeado) con tamaño máximo de agregado de 3/8" (10 mm) a 1/2" (12 mm), resistencia normal, fluidez de 65 +/- 5 cm (prueba DIN 1048), peso volumétrico de 2,100 a 2,300 kg/m3, contracción por secado menor de 1,000 millonésimas según NTC Reglamento de Construcción D.F. para concretos clase 1, en losas de cimentacion, muros, columnas y todos aquellos elementos con acabado aparente liso utilizados en el almacenamiento de agua. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, preparación de la superficie, colado, curado, preparación y sellado de las juntas, sellado de orificios con material elastomérico, acabado según especificaciones para garantizar estanquidad, limpieza, P.U.O.T. | m3 | 1 | 3790.7105
119-336 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado autocompactable de f'c=350 kg/cm2 (bombeado) con tamaño máximo de agregado de 3/8" (10 mm) a 1/2" (12 mm), resistencia normal, fluidez de 65 +/- 5 cm (prueba DIN 1048), peso volumétrico de 2,100 a 2,300 kg/m3, contracción por secado menor de 1,000 millonésimas según NTC Reglamento de Construcción D.F. para concretos clase 1, en losas de cimentacion, muros, columnas y todos aquellos elementos con acabado aparente liso utilizados en el almacenamiento de agua. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, preparación de la superficie, colado, curado, preparación y sellado de las juntas, sellado de orificios con material elastomérico, acabado según especificaciones para garantizar estanquidad, limpieza, P.U.O.T. | m3 | 1 | 4064.7658
119-337 | Suministro y colocación a cualquier altura de concreto hidráulico premezclado con resistencia a sulfatos y un PH de 7, de f’c=250 kg/cm2 (bombeado) con tamaño máximo de agregado de ¾” (19 mm) revenimiento 18, en losas de cimentación, muros, columnas y todos aquellos elementos con acabado aparente liso utilizados en el almacenamiento de agua. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el sistema exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, preparación de la superficie, colado, curado, preparación de las juntas, sellado de orificios con material elastomérico, acabado según especificaciones para garantizar estanquidad, limpieza, P.U.O.T. | m3 | 1 | 3563.7618
119-338 | Relleno de zanja con concreto fluido de 75 kg/cm2. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 2012.8382
119-338-1 | Relleno de zanja con concreto fluido de 50 kg/cm2. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1899.4252
119-338-2 | Relleno de zanja con concreto fluido de 25 kg/cm2. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido, afine, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 1748.2256
119-339 | Recubrimiento cementoso para impermeabilización de muros de concreto que soportan presiones directas de agua; a base de una capa primaria de Sellotex o similar mezclado con aditivo acrílico, una capa final de acabado de Sellotex U.H. o similar mezclado con aditivo acrílico. Con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 para uso para en agua potable (o certificado del país de origen que garantice su uso para agua potable). La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza de la superficie, dos manos de capa primaria, una mano de acabado, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 135.1805
119-340 | Recubrimiento interior de estructuras metálicas en contacto con el agua. La medición se efectuara por metro cuadrado con aproximación a dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, andamios, dos capas de revestimiento epóxico de grado alimenticio elaborado con resina epóxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas ( NSF/ANSI STANDAD 61), especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 161.1865
119-341 | Recubrimiento exterior de estructuras metálicas en contacto con el agua con dos capas de revestimiento epóxico de grado alimenticio elaborado con resina epóxica, 100% solidos libres de solvente, con alta resistencia química de 6 milésimas de espesor. La medición se efectuara por metro cuadrado con aproximación a dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, andamios, dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos UV, de 6 milésimas, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 180.0414
119-342 | Suministro y colocación de juntas de cloruro de polivinilo corrugado de 6" de ancho con bulbo central, en estructuras de concreto armado. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,equipo, maniobras, acarreos, cortes, vulcanizado, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 183.3448
119-343 | Suministro y colocación de juntas de cloruro de polivinilo corrugado de 7.5" de ancho con bulbo central, en estructuras de concreto armado. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,equipo, maniobras, acarreos, cortes, vulcanizado, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 217.0691
119-344 | Suministro y colocación de juntas de cloruro de polivinilo corrugado de 9" de ancho con bulbo central, en estructuras de concreto armado. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,equipo, maniobras, acarreos, cortes, vulcanizado, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 254.503
119-345 | Suministro y colocación de sellador elástico de poliuretano de 2 cm de ancho x 2 cm de espesor en juntas constructivas. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: limpieza de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteada de la misma con aire a presión mediante el uso de compresor, planta de energía, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza. P.U.O.T. | m | 1 | 187.2231
119-346 | Suministro y colocación de celotex de 1/2" de espesor en junta constructiva. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, desperdicios, limpieza de junta, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 95.179
119-347 | Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador, 2 capas re revestimiento impermeable con membrana de refuerzo intermedio y acabado no aparente. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza de la superficie, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 207.5803
119-348 | Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador, 2 capas re revestimiento impermeable con membrana de refuerzo intermedio y acabado aparente. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza de la superficie, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 327.2936
119-349 | Enladrillado de azotea con ladrillo de 20 x 20 cm asentado con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 296.6736
119-350 | Entortado sobre losa de concreto para dar pendientes del 2%, a base de mezcla cemento-cal-arena 1:1:8 de 4 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, sellado con lechada de cemento, acabado fino, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 156.2581
119-351 | Impermeabilización con manto prefabricado de 4.5 mm de espesor SBS, acabado con gravilla color terracota, colocado por termofusión. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, cortes, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 344.9835
119-352 | Recubrimiento de superficies de concreto con membrana elástica de poliurea pura de 2 mm de espesorcertificada para agua potable, para exterior e interior de tanques en cualquier sitio de la obra y a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza de la superficie, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 604.959
119-353 | Anclaje perimetral con varilla de 3/8" con perforación de 10 cm de profundidad a cada 30 cm. La deción se efectuará por pieza de varilla anclada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, barrenación en piso existente, amarres, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, extracción, remoción, del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18.5637
119-354 | Sumninistro y colocación de sanitario alargado color blanco, línea económica. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: taza, tapa, tanque, codo de PVC sanitario de 4" x 90° con salida de 2", cuello de cera, accesorios de sujeción, manguera y llave de paso, válvula de llenado, contra y flotador, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3089.3462
119-355 | Sumninistro y colocación de lavabo con pedestal color blanco, línea económica. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: cespol, accesorios de sujeción, manguera y llave de paso, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2498.4747
119-356 | Suministro y colocación de coladera universal de 2" con codo de PVC sanitario de 2" x 90°. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 248.7315
119-357 | Suministro y colocación de coladera para azotea. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1571.1351
119-358 | Suministro y colocación de regadera tipo olímpica con manerales. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 931.5168
119-359 | Suministro y colocación de llave de nariz de rosca de bronce. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 82.4327
119-360 | Sumninistro y colocación de tinaco de polietileno de alta densidad de 450 litros de capacidad, equipado. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: tinaco, válvula de llenado, flotador, jarro de aire, filtro, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 3328.6733
119-361 | Sumninistro y colocación de tinaco de polietileno de alta densidad de 1,100 litros de capacidad, equipado. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: tinaco, válvula de llenado, flotador, jarro de aire, filtro, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 4333.2107
119-362 | Suministro y colocación de vidrio de 3 mm. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 195.2326
119-363 | Suministro y colocación de vidrio de 6 mm. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 311.244
119-364 | Limpieza a base de samblasteo, aspirado y limpieza de la superficie en el área interior del tanque elevado. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, protección del operador, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 383.5748
119-365 | Suministro y aplicación de primer marca Comex en área de interior de tanque elevado. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación a dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, andamios, aplicación de primer anticorrosivo, especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 69.7018
119-366 | Suministro y aplicación de primera capa de pintura epóxica grado alimenticio en área interior de tanque elevado. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación a dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, andamios, una capa de revestimiento epóxico de grado alimenticio elaborado con resina epóxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 3 milésimas ( NSF/ANSI STANDAD 61), especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 127.2783
119-367 | Suministro y aplicación de segunda capa de pintura epóxica grado alimenticio en área interior de tanque elevado. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación a dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, andamios, una capa de revestimiento epóxico de grado alimenticio elaborado con resina epóxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 3 milésimas ( NSF/ANSI STANDAD 61), especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 127.2783
119-368 | Limpieza a base de samblasteo y raspado en el área exterior de tanque elevado (columnas, riostras, contraventeo, escaleras, guarda, pasillo, barandal, etc.). La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, protección del operador, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 334.5443
119-369 | Suministro y aplicación de primer marca Comex en área exterior de tanque elevado (columnas, riostras, contraventeo, escaleras, guarda, pasillo, barandal, etc.). La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación a dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenaje, andamios, aplicación de primer anticorrosivo, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 102.0694
119-370 | Suministro y aplicación de esmalte marca Comex o similar en área exterior de tanque elevado (columnas, riostras, contraventeo, escaleras, guarda, pasillo, barandal, etc.). La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 146.9457
119-371 | Suministro e instalación de PTR de 2" en columnas en forma de V con soportes de placa de 20 x 20 cm con espesor de 1/4". La medición se efectuará por pieza suministrada e instalada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, transporte del taller al sitio de la obra, descarga, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1778.5315
119-372 | Suministro y aplicación de autosil o similar en bases de columnas (placas, anclas, tuercas, etc.) cubriendo 30 cm arriba del nivel de la placa con un espesor mínimo de 3 mm. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, aplicación de capas necesarias para un espesor de 3 mm, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 337.5105
119-373 | Realización de perforaciones de 1" a una altura de 2" de la placa base en columnas. La medición se efectuará por pieza ejecutada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, barrenación, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 18.8702
119-374 | Realización de perforaciones de 1/2" en zonas de lámina antiderrapante del pasillo superior de tanque elevado para evitar acumulación de agua. La medición se efectuará por pieza ejecutada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, barrenación, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | pieza | 1 | 9.4275
120 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DÚCTIL
120-1 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2507.0054
120-2 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3899.908
120-3 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6407.1204
120-4 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7939.1968
120-5 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10446.2099
120-6 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12256.8636
120-7 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14325.2089
120-8 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18129.9456
120-9 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20836.8054
120-10 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 27067.3948
120-11 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 700 mm (28") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 52927.5542
120-12 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 800 mm (32") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 75770.0084
120-13 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 900 mm (36") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 92159.0864
120-14 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 1000 mm (40") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 116997.8616
120-15 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 1200 mm (48") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 220020.9167
120-16 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2646.3938
120-17 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4085.5522
120-18 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6325.3468
120-19 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 8160.1518
120-20 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11839.0971
120-21 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12793.1249
120-22 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16112.7309
120-23 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20683.6131
120-24 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24871.2194
120-25 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 40090.4039
120-26 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 700 mm (28") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 2 | pieza | 1 | 61841.6724
120-27 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 800 mm (32") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 85612.7999
120-28 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 900 mm (36") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 92251.8203
120-29 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 1000 mm (40") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 205429.7233
120-30 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 1200 mm (48") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 220020.9167
120-31 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2874.8601
120-32 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3993.6384
120-33 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6597.4247
120-34 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9463.7694
120-35 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 13970.1387
120-36 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15924.6493
120-37 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21194.3205
120-38 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 25470.1847
120-39 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32090.7488
120-40 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 44686.6559
120-41 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 700 mm (28") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 82223.584
120-42 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 800 mm (32") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 115883.5518
120-43 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 900 mm (36") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 118618.2034
120-44 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 1000 mm (40") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 151354.365
120-45 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 1200 mm (48") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 341243.7189
120-46 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3064.168
120-47 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5014.2255
120-48 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7869.4029
120-49 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11119.4144
120-50 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20660.2821
120-51 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24513.9266
120-52 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26811.9568
120-53 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 41622.4879
120-54 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 45452.7937
120-55 | Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 72520.1885
120-56 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 812.4013
120-57 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1474.0553
120-58 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2947.7045
120-59 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4062.4205
120-60 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6662.3592
120-61 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9912.3707
120-62 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15975.7799
120-63 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 22208.2088
120-64 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23128.7499
120-65 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26110.9374
120-66 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 33904.8594
120-67 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 49816.9234
120-68 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 95339.327
120-69 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 140861.7
120-70 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 974.9214
120-71 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1625.0172
120-72 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3087.499
120-73 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4224.9483
120-74 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6824.8793
120-75 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10074.9061
120-76 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15274.7605
120-77 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16737.2499
120-78 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21124.5267
120-79 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24862.0986
120-80 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32174.3313
120-81 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 47286.5793
120-82 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 90348.4249
120-83 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 133410.0789
120-84 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 812.4013
120-85 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1462.4818
120-86 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2924.9789
120-87 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4062.4205
120-88 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6662.3592
120-89 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9587.3304
120-90 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14299.6321
120-91 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16713.9266
120-92 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21228.6119
120-93 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 25906.6222
120-94 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32592.3124
120-95 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 47634.7589
120-96 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 96534.7819
120-97 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 145434.8203
120-98 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 974.9214
120-99 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1787.5374
120-100 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3250.0192
120-101 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4712.5163
120-102 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7799.7931
120-103 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12187.2614
120-104 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 17224.6187
120-105 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21895.3399
120-106 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 28079.4589
120-107 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 34096.5969
120-108 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 43957.8447
120-109 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 68192.9946
120-110 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 116830.6737
120-111 | Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 165468.3529
120-112 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 100 mm x 100 mm (4'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2840.1472
120-113 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 150 mm x 100 mm (6'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4486.4183
120-114 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 150 mm x 150 mm (6'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4486.4183
120-115 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 200 mm x 100 mm (8'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5227.8685
120-116 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 200 mm x 150 mm (8'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5416.3869
120-117 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 200 mm x 200 mm (8'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6911.8495
120-118 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 250 mm x 100 mm (10'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7414.5321
120-119 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 250 mm x 250 mm (10'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12629.8229
120-120 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 100 mm (12'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6863.9917
120-121 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 150 mm (12'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16789.4918
120-122 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 200 mm (12'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7540.6913
120-123 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 250 mm (12'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24078.3475
120-124 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 300 mm (12'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16500.4522
120-125 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 350 mm x 100 mm (14'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7734.0002
120-126 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 350 mm x 250 mm (14'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24078.3475
120-127 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 350 mm x 350 mm (14'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 28062.0832
120-128 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 100 mm (16'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9977.7573
120-129 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 200 mm (16'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 22972.4458
120-130 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 300 mm (16'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 28225.4541
120-131 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 400 mm (16'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 38995.3553
120-132 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 150 mm (20'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 40754.3573
120-133 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 200 mm (20'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14690.9021
120-134 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 300 mm (20'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16776.0405
120-135 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 400 mm (20'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18083.9503
120-136 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 500 mm (20'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21325.4695
120-137 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 100 mm (24'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20017.5519
120-138 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 200 mm (24'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23770.7672
120-139 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 300 mm (24'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24688.2042
120-140 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 400 mm (24'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 25605.6718
120-141 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 500 mm (24'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32361.585
120-142 | Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 600 mm (24'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 33279.045
120-143 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 100 mm x 50 mm (4'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3491.6149
120-144 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 100 mm x 80 mm (4'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4014.877
120-145 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 100 mm x 100 mm (4'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4387.798
120-146 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 50 mm (6'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5484.9007
120-147 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 80 mm (6'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5750.9083
120-148 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 100 mm (6'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6161.7613
120-149 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 150 mm (6'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6623.8139
120-150 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 50 mm (8'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7445.3131
120-151 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 80 mm (8'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9242.5385
120-152 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 100 mm (8'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9606.6682
120-153 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 150 mm (8'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10089.7371
120-154 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 200 mm (8'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11380.4399
120-155 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 50 mm (10'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9830.6661
120-156 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 80 mm (10'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10143.3893
120-157 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 100 mm (10'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10638.3
120-158 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 150 mm (10'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12022.2043
120-159 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 200 mm (10'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14760.0751
120-160 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 250 mm (10'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15712.3323
120-161 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 80 mm (12'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16188.4648
120-162 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 100 mm (12'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16902.6596
120-163 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 150 mm (12'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 17188.2578
120-164 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 200 mm (12'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18569.1117
120-165 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 250 mm (12'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21902.0388
120-166 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 300 mm (12'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23806.5532
120-167 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 50 mm (14'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21939.373
120-168 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 80 mm (14'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18671.733
120-169 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 100 mm (14'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 19045.2441
120-170 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 150 mm (14'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 19792.0825
120-171 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 200 mm (14'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 22406.1087
120-172 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 250 mm (14'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23339.8099
120-173 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 300 mm (14'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23899.7854
120-174 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 350 mm (14'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 25580.3173
120-175 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 80 mm (16'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24245.3514
120-176 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 100 mm (16'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24641.1052
120-177 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 150 mm (16'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24987.5067
120-178 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 200 mm (16'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 38099.6781
120-179 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 250 mm (16'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 40821.2079
120-180 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 300 mm (16'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 43789.9977
120-181 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 350 mm (16'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 45274.2776
120-182 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 400 mm (16'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 46511.3206
120-183 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 100 mm (18'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24987.5067
120-184 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 150 mm (18'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 29856.1202
120-185 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 200 mm (18'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 33739.8252
120-186 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 300 mm (18'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 38109.0519
120-187 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 400 mm (18'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 41750.0192
120-188 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 450 mm (18'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 52934.414
120-189 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 80 mm (20'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 35009.5194
120-190 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 100 mm (20'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 35943.213
120-191 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 150 mm (20'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 36876.7073
120-192 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 200 mm (20'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 37810.4085
120-193 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 250 mm (20'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 38743.8951
120-194 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 300 mm (20'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 41311.2133
120-195 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 350 mm (20'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 43645.3591
120-196 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 400 mm (20'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 44532.1377
120-197 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 450 mm (20'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 51043.9565
120-198 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 500 mm (20'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 52514.3711
120-199 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 80 mm (24'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 46212.6696
120-200 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 100 mm (24'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 49293.4468
120-201 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 150 mm (24'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 55455.2004
120-202 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 200 mm (24'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 58535.9929
120-203 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 250 mm (24'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 59562.911
120-204 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 300 mm (24'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 60795.2709
120-205 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 350 mm (24'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 62643.6959
120-206 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 400 mm (24'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 63054.5336
120-207 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 450 mm (24'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 70859.2933
120-208 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 500 mm (24'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 79691.1934
120-209 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 600 mm (24'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 81950.4714
120-210 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 80 mm (28'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 67218.349
120-211 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 100 mm (28'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 73940.2698
120-212 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 150 mm (28'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 74990.4652
120-213 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 200 mm (28'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 75620.6024
120-214 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 250 mm (28'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 84022.8712
120-215 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 300 mm (28'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 102928.1904
120-216 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 400 mm (28'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 121833.2873
120-217 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 600 mm (28'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 144939.511
120-218 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 700 mm (28'' x 28'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 147040.0935
120-219 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 80 mm (32'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 77721.1849
120-220 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 100 mm (32'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 82155.6833
120-221 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 150 mm (32'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 110910.2092
120-222 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 200 mm (32'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 102694.8034
120-223 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 250 mm (32'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 106802.514
120-224 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 300 mm (32'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 115018.1191
120-225 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 400 mm (32'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 180742.7838
120-226 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 600 mm (32'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 184663.8384
120-227 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 800 mm (32'' x 32'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 240865.8772
120-228 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 150 mm (36'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 120432.8351
120-229 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 200 mm (36'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 124447.3059
120-230 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 250 mm (36'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 131285.9355
120-231 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 300 mm (36'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 195119.9586
120-232 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 350 mm (36'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 201281.7046
120-233 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 400 mm (36'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 206743.144
120-234 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 500 mm (36'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 230829.7923
120-235 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 600 mm (36'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 244880.1487
120-236 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 900 mm (36'' x 36'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 281010.033
120-237 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 150 mm (40'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 233397.1104
120-238 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 200 mm (40'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 240398.9346
120-239 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 400 mm (40'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 240689.4229
120-240 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 450 mm (40'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 254169.3876
120-241 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 600 mm (40'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 270974.1396
120-242 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 900 mm (40'' x 36'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 273074.7068
120-243 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 1000 mm (40'' x 40'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 315086.0428
120-244 | Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1200 mm x 150 mm (48'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 350795.8918
120-245 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 2" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1540.3848
120-246 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 3" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2464.7045
120-247 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 3" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2772.7447
120-248 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 4" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3543.029
120-249 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 4" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4159.1094
120-250 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 4" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4467.1419
120-251 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5545.4817
120-252 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5853.5219
120-253 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6315.7737
120-254 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6824.5497
120-255 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9242.5385
120-256 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9522.6182
120-257 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9704.5911
120-258 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10166.843
120-259 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11436.5295
120-260 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 13401.6402
120-261 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 13555.6603
120-262 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14325.9523
120-263 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14942.0327
120-264 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15712.3323
120-265 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18793.1095
120-266 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20179.4819
120-267 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20641.7337
120-268 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21411.8265
120-269 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23605.8251
120-270 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 25108.8909
120-271 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26803.2958
120-272 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 25416.9158
120-273 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26187.2155
120-274 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 27265.5476
120-275 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 27881.6203
120-276 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32657.0093
120-277 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 34813.4667
120-278 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32040.7373
120-279 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 33273.0896
120-280 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 38136.3915
120-281 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 44065.3943
120-282 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 46380.7772
120-283 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 47052.947
120-284 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 33273.0896
120-285 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 33581.1221
120-286 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 34505.4342
120-287 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 39537.4492
120-288 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 52990.5112
120-289 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 54684.9007
120-290 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 41591.3007
120-291 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 42515.6204
120-292 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 43285.9125
120-293 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 46212.6696
120-294 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 56533.5326
120-295 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 67316.4636
120-296 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 70089.2006
120-297 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 58073.9404
120-298 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 59014.5704
120-299 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 60076.37
120-300 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 61462.7501
120-301 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 62079.0297
120-302 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 62849.1071
120-303 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 63773.4345
120-304 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 85185.261
120-305 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 105364.7352
120-306 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 110602.1844
120-307 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 99714.1872
120-308 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 103177.88
120-309 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 106751.1995
120-310 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 107290.2736
120-311 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 117380.1104
120-312 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 128258.7108
120-313 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 139125.6764
120-314 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 149826.9027
120-315 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 158816.5095
120-316 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 98586.9089
120-317 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 100080.7849
120-318 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 104562.0143
120-319 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 165011.6962
120-320 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 232463.6085
120-321 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 139207.381
120-322 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 139352.0196
120-323 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 144893.0176
120-324 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 151423.3924
120-325 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 151731.4325
120-326 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 170986.8016
120-327 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 171332.1683
120-328 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 172886.6253
120-329 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 189051.6287
120-330 | Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 249268.1536
120-331 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 2" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2800.6975
120-332 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 3" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4667.8777
120-333 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 3" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5298.0302
120-334 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 4" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6301.6862
120-335 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 4" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7468.7744
120-336 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 4" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 8472.2388
120-337 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9102.3837
120-338 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10036.1003
120-339 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11669.9088
120-340 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12603.4031
120-341 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15170.7136
120-342 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16337.7865
120-343 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 17504.867
120-344 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20538.9208
120-345 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21705.9937
120-346 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23339.8099
120-347 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 25440.3848
120-348 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 28007.7029
120-349 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 34776.1401
120-350 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 31742.0786
120-351 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32675.5653
120-352 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 33842.6535
120-353 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 36409.964
120-354 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 43878.7384
120-355 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 48546.6084
120-356 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 41077.8493
120-357 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 42244.9222
120-358 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 45045.6044
120-359 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 48546.6084
120-360 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 58582.7087
120-361 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 63017.2147
120-362 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 50413.8116
120-363 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 51814.2562
120-364 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 55081.6816
120-365 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 58582.7087
120-366 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 63950.9006
120-367 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 73986.7939
120-368 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 79821.7521
120-369 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 51347.3059
120-370 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 53447.8654
120-371 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 56482.1338
120-372 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 59282.816
120-373 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 64417.6516
120-374 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 76087.3457
120-375 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 93125.4618
120-376 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 96626.4812
120-377 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 65817.8968
120-378 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 67218.349
120-379 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 70252.6098
120-380 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 72353.1693
120-381 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 77721.1849
120-382 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 78654.8785
120-383 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 96626.4812
120-384 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 116231.7084
120-385 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 124167.2262
120-386 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 90558.1513
120-387 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 92425.3392
120-388 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 94525.914
120-389 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 98260.0981
120-390 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 101527.7382
120-391 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 106895.9378
120-392 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 144239.396
120-393 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 179248.9155
120-394 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 195586.7019
120-395 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 230829.7923
120-396 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 233630.4821
120-397 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 236898.1145
120-398 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 238064.9881
120-399 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 239932.176
120-400 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 241099.2489
120-401 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 245767.1342
120-402 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 253469.2956
120-403 | Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 465627.148
120-404 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 150 mm x 100 mm (6'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2435.3185
120-405 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 250 mm x 150 mm (10'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4854.7406
120-406 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 250 mm x 200 mm (10'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5314.3481
120-407 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 300 mm x 150 mm (12'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6665.8389
120-408 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 300 mm x 200 mm (12'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6815.1682
120-409 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 300 mm x 250 mm (12'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7561.9913
120-410 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 350 mm x 200 mm (14'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9709.2895
120-411 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 350 mm x 250 mm (14'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10176.0251
120-412 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 350 mm x 300 mm (14'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11132.9884
120-413 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 400 mm x 250 mm (16'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11203.1578
120-414 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 400 mm x 300 mm (16'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12136.6521
120-415 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 400 mm x 350 mm (16'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 13023.6376
120-416 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 450 mm x 300 mm (18'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 13625.4235
120-417 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 450 mm x 350 mm (18'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15310.8607
120-418 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 450 mm x 400 mm (18'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18485.077
120-419 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 500 mm x 350 mm (20'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23568.4908
120-420 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 500 mm x 400 mm (20'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26140.4997
120-421 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 600 mm x 400 mm (24'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 29303.0888
120-422 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 600 mm x 500 mm (24'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 34659.4466
120-423 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 700 mm x 500 mm (28'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 41619.4604
120-424 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 700 mm x 600 mm (28'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 46951.966
120-425 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 800 mm x 600 mm (32'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 62933.1724
120-426 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 800 mm x 700 mm (32'' x 28'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 63000.4829
120-427 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 900 mm x 700 mm (36'' x 28'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 82334.1764
120-428 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 900 mm x 800 mm (36'' x 32'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 92901.4793
120-429 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 1000 mm x 800 mm (40'' x 32'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 109229.8766
120-430 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 1000 mm x 900 mm (40'' x 36'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 109472.6451
120-431 | Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 1200 mm x 1000 mm (48'' x 40'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 163378.0716
120-432 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 3" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1307.0208
120-433 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1867.1955
120-434 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2427.3856
120-435 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2614.0339
120-436 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3360.8646
120-437 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3736.4145
120-438 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5041.3965
120-439 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5414.716
120-440 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6348.4173
120-441 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6908.592
120-442 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7095.2479
120-443 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7655.438
120-444 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9335.97
120-445 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9895.9454
120-446 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10082.8006
120-447 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11016.3103
120-448 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12323.3157
120-449 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14377.1595
120-450 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12239.2657
120-451 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12416.7318
120-452 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14013.2291
120-453 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15254.7712
120-454 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 17738.2387
120-455 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15077.4891
120-456 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16851.2455
120-457 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18802.491
120-458 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21285.7592
120-459 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21934.667
120-460 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18466.0842
120-461 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18653.1616
120-462 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 18825.7454
120-463 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20725.5768
120-464 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23143.5656
120-465 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24179.8728
120-466 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26597.8616
120-467 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 22625.6151
120-468 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23143.5656
120-469 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23661.723
120-470 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24179.8728
120-471 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26943.4353
120-472 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 27806.9595
120-473 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 30570.3074
120-474 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 32124.7796
120-475 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 35233.7012
120-476 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 35579.0833
120-477 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 36097.2407
120-478 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 36787.9742
120-479 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 37478.907
120-480 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 39574.3773
120-481 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 41106.0014
120-482 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 43005.8251
120-483 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 46114.5551
120-484 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 87738.6986
120-485 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 88429.4397
120-486 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 89465.7469
120-487 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 90502.0618
120-488 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 92401.8932
120-489 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 94301.7169
120-490 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 96201.5482
120-491 | Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 105182.77
120-492 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2254.5873
120-493 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3547.7198
120-494 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4611.9798
120-495 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6385.7438
120-496 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 8514.2638
120-497 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11203.1578
120-498 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 13070.1541
120-499 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 15310.8607
120-500 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 21285.7592
120-501 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 26513.8116
120-502 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 28" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 46679.4282
120-503 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 59749.567
120-504 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 65607.9788
120-505 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 79355.0011
120-506 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 40" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 82342.5462
120-507 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 48" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 84022.8712
120-508 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2000.6132
120-509 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2400.6362
120-510 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3546.3018
120-511 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6739.4727
120-512 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10152.7784
120-513 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11903.2804
120-514 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 12603.4031
120-515 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16104.4225
120-516 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 19255.1621
120-517 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 23806.5532
120-518 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 31158.4349
120-519 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 28" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 59142.8834
120-520 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 63297.3021
120-521 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 63870.9358
120-522 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 128607.45
120-523 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 40" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 117131.3329
120-524 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 2" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1085.2686
120-525 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 3" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 1990.0054
120-526 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3075.2817
120-527 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4522.2273
120-528 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6873.5112
120-529 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9405.9247
120-530 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 13204.5834
120-531 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16207.0284
120-532 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20066.0612
120-533 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 20837.7865
120-534 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 27204.7597
120-535 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 37044.8149
120-536 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 58654.0967
120-537 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 2" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 2170.5373
120-538 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 3" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 3075.2817
120-539 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 4702.9662
120-540 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 6873.5112
120-541 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10310.4622
120-542 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 14108.9063
120-543 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 19535.2495
120-544 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 22960.1748
120-545 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 28169.6712
120-546 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 29520.1272
120-547 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 39167.4101
120-548 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 52673.0896
120-549 | Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 77948.6395
120-550 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 100 mm (4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 5302.33
120-551 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 150 mm (6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 7069.7785
120-552 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 200 mm (8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 9116.2873
120-553 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 250 mm (10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 10852.7631
120-554 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 300 mm (12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 11627.8455
120-555 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 350 mm (14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 16865.1567
120-556 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 400 mm (16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 19153.4299
120-557 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 450 mm (18'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 24857.8371
120-558 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 500 mm (20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 34609.7647
120-559 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 600 mm (24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 47131.7544
120-560 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 700 mm (28'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 56976.7533
120-561 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 800 mm (32'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 70325.6764
120-562 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 900 mm (36'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 90697.6623
120-563 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 1000 mm (40'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 126666.797
120-564 | Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 1200 mm (48'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. | pieza | 1 | 161240.4384
120-565 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 2" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 2547.1449
120-566 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 3" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 2576.2551
120-567 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 4" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 3161.7996
120-568 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 6" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 3513.2827
120-569 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 8" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 5035.671
120-570 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 10" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 12862.0602
120-571 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 12" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 21739.5417
120-572 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 14" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 15663.0566
120-573 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 16" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 21591.6073
120-574 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 18" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 26832.038
120-575 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 20" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 35029.1331
120-576 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 24" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 39786.9395
120-577 | Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 36" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 129695.3706
120-578 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 2" (50 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 3365.9922
120-579 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 3" (80 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 5648.0417
120-580 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 4" (100 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 4947.0683
120-581 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 6" (150 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 8310.5465
120-582 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 8" (200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 12471.9629
120-583 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 10" (250 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 16666.0075
120-584 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 12" (300 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 19819.2765
120-585 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 14" (350 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 28800.9274
120-586 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 16" (400 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 34505.4572
120-587 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 18" (450 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 41173.8331
120-588 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 20" (500 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 41785.5292
120-589 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 24" (600 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 52210.4085
120-590 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 36" (900 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 139468.9354
120-591 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 40" (1000 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 180927.056
120-592 | Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 48" (1200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 238306.8445
120-593 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 4" (100 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 335.3415
120-594 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 6" (150 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 594.1289
120-595 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 8" (200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 729.0028
120-596 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 10" (250 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 1026.0596
120-597 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 12" (300 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 1134.1918
120-598 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 14" (350 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 1215.1836
120-599 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 16" (400 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 1539.1891
120-600 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 18" (450 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 1836.2535
120-601 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 20" (500 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 2079.2519
120-602 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 24" (600 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 2430.3825
120-603 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 28" (700 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 3243.8185
120-604 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 32" (800 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 3591.4923
120-605 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 36" (900 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 4064.0224
120-606 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 40" (1000 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 4779.5585
120-607 | Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 48" (1200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos. | pieza | 1 | 5246.6927
121 | DESCARGAS INDUSTRIALES
121-1 | Sellado de paso de tubería a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 164.4746
121-2 | Suministro e instalación de aterrizaje de medidor electromagnético con cable de cobre tipo thw cal. 12 forrado y tubo de PVC pesado de 1/2" de diámetro hasta 2.00 m de longitud, 2 abrazaderas omega para 1/2", con pijas y taquetes, varilla de cobre de 1 m de longitud y 1/2" de diámetro y conector cobre-bronce para tierra física. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada y colocada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye suministros, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,. P.U.O.T. | pieza | 1 | 215.2449
121-3 | Suministro de Tapa y marco articulada para cámara con diámetro interior Ø600 para paso de hombre, korum ventilado,fabricada en hierro dúctil conforme a la norma Europea EN124 clase D400, equipada con dispositivo antirrobo mediante perno de cabeza pentagonal. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: dispositivo antirrobo, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 2809.1745
121-4 | Instalación de Tapa y marco articulada para cámara con diámetro interior Ø600 para paso de hombre, korum ventilado,fabricada en hierro dúctil conforme a la norma Europea EN124 clase D400, equipada con dispositivo antirrobo mediante perno de cabeza pentagonal. El precio unitario incluye: instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, prueba. P.U.O.T. | pieza | 1 | 246.0029
121-5 | Suministro de contramarco fabricado con canal "U" ASTM A36 de 4" y de 8.04 kg/m en forma de doble "H", dos canales largos de 1.25 m y dos canales cortos de 0.60, dejando un espacio libre interior entre los canales de 0.60x0.60 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, soldadura, cortes, desperdicios, herramienta, almacenajes, acarreos. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1440.0858
121-6 | Instalación de contramarco fabricado con canal "U" ASTM A36 de 4" y de 8.04 kg/m en forma de doble "H", dos canales largos de 1.25 m y dos canales cortos de 0.60, con varilla de 3/8" soldada en su perímetro y con perforaciones de 3/4" para el paso de varillas de 3/8", según especificaciones , en registro aforador. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, , soldadura, corte y dobles de varillas,, desperdicios, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 221.6448
121-7 | Suministro y colocación de Soporte tipo Omega de Solera de 2" de acero inoxidable. El precio incluye: suministro, mano de obra de colocación, materiales de fijación y todo lo necesario para la correcta ejecución del P.U.O.T. | pieza | 1 | 134.529
121-8 | Suministro de Plato quiebra chorros de Fo. Fo. con recubrimiento de pintura epóxica color verde a base de primer epóxico catalizado rojo oxido epoxi-poliamida (CFE-5037) CON 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, y acabado con esmalte epóxico de 2 componentes catalizado con poliamida modificada de oreo base solvente (CEE-2499) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, para superficies de metal y para ambientes corrosivos severos, con la preparación de la superficie conforme a especificaciones del producto para el tipo de uso. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, preparación apropiada de la superficie para aplicar este recubrimiento, almacenajes, acarreos, maniobras P.U.O.T. | pieza | 1 | 1399.885
121-9 | Instalación con tornillos y rondanas en acero inoxidable de Plato quiebra chorros de Fo. Fo. con recubrimiento de pintura epóxica color verde a base de epóxico catalizado rojo oxido epoxi-poliamida (CFE-5037) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, y acabado con esmalte epóxico de 2 componentes catalizado con poliamida modificada de oreo base solvente (CEE-2499) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, para superficies de metal y para ambientes corrosivos severos, con la preparación de la superficie conforme a especificaciones del producto para el tipo de uso. El precio unitario incluye: materiales de instalación (tornillos y rondanas) en acero inoxidable, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 63.3862
121-10 | Suministro de rejilla para fosas de acero inoxidable de 0.35 x 0.35 m de cuadrado de 3/8" con separación libre de 1.5 cm entre cuadrados soldados sobre marco de solera de acero inoxidable de 1" por 1/4" de espesor y anclaje de la misma solera de 7.5 cm de longitud, para retención de sólidos para descargas residuales no domésticas. Incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, soldadura, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 1511.3666
121-11 | Colocación de rejilla de acero inoxidable de 0.35 x 0.35 m para retención de sólidos en la descarga del registro existente según especificaciones de SAPAL; estos trabajos deberán realizarse con el equipo adecuado de soporte de vida para evitar cualquier tipo de intoxicación.Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | pieza | 1 | 72.668
121-12 | Suministro de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 19391.4923
121-13 | Suministro de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 27868.9737
121-14 | Instalación de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 154.411
121-15 | Instalación de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro de 3" de diámetro. | pieza | 1 | 231.6165
121-16 | Suministro de anillos de puesta a tierra de 3" para medidor electromagnético. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T. | pieza | 1 | 300
121-17 | Instalación de anillos de puesta a tierra de 3" para medidor electromagnético. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, instalación. P.U.O.T. | pieza | 1 | 38.9668
121-18 | Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 2 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 27.3013
121-19 | Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 29.0028
121-20 | Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 32.3063
121-21 | Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 49.0841
121-22 | Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 2 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 2.0388
121-23 | Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 2.399
121-24 | Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 2.5906
121-25 | Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 6" (diámetro x longitud). | pieza | 1 | 3.7097
121-26 | Suministro y colocación de placa antiderrapante de 1/4" soldada sobre la rejilla con recubrimiento de pintura epóxica en color negro, a base de primer epóxico catalizado rojo oxido epoxi-poliamida (CFE-5037) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, y acabado con esmalte epóxico de 2 componentes catalizado con poliamida modificada de oreo base solvente (CEE-2499) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, para superficies de metal y para ambientes corrosivos severos, con la preparación de la superficie conforme a especificaciones del producto para el tipo de uso. La cuantificación se efectuará por m2 suministrado y colocado de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: preparación adecuada de la superficie para el recubrimiento, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, soldadura, recubrimiento, limpieza. P.U.O.T. | m2 | 1 | 2405.7025
121-27 | Suministro de interruptor de nivel para aguas negras y lodos, marca altamira modelo SP-SW. | pieza | 1 | 1198.9883
121-28 | Suministro de interruptor termomagnético marca Square D tipo I-Line, de 3 x 15 Amp. | pieza | 1 | 1093.3931
121-29 | Suministro de tubo de fibra de vidrio tipo albañal de 8", con tapa. | pieza | 1 | 699.9923
121-30 | Mano de obra por la instalación eléctrica necesaria para la elaboración del circuito alimentador del equipo de bombeo y del arrancador, utilizando los materiales arriba mencionados. Incluir materiales como cinta de aislar, cinta auto fundible, zapatas ojillo cal. 12 para tierra física, cintillos plásticos, mano de obra, equipo y herramientas. | pieza | 1 | 3117.5519
121-31 | Instalación de medidor electromagnético de 2" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 308.8296
121-32 | Instalación de medidor electromagnético de 3" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 370.5986
121-33 | Instalación de medidor electromagnético de 4" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 463.2406
121-34 | Instalación de medidor electromagnético de 6" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 617.6362
121-35 | Corte de tubería de PVC sanitaria de 6" de diámetro. La medición se efectuará por corte realizado. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 19.3071
121-36 | Corte de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro. La medición se efectuará por corte realizado. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 25.0939
121-37 | Corte de tubería de PVC sanitaria de 10" de diámetro. La medición se efectuará por corte realizado. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 30.896
121-38 | Cancelación de descarga existente dentro de fosa o último registro, rellenando el interior de tubería existente con concreto con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 y con acabado pulido en ellado de la fosa o registro, estos trabajos deberán realizarse con el equipo adecuado de soporte de vida para evitar cualquier tipo de intoxicación. Incluye: demoliciones, reposición de concreto, rellenos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | pieza | 1 | 101.3796
121-39 | Sellado en paso de tubería de 6" de diámetro a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 193.669
121-40 | Sellado en paso de tubería de 8" de diámetro a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 275.4426
121-41 | Sellado en paso de tubería de 10" de diámetro a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T. | pieza | 1 | 329.2404
121-42 | Suministro de arrancador-alternador a tensión plena, para dos motores de 2.0 HP a 440 volts cada uno. El arrancador será capaz de alternar el arranque del equipo de bombeo, uno a la vez. Incluye: interrruptor temomagnetico principal de 3x15 Amp., sistema de control automático para recibir tres interruptores de nivel, para controlar paro, arranque y protección contra corrido en seco, además deberá contar con sistema de alarma auditiva que será accionada por uno de los tres interruptores de nivel, botonera de paro y arranque en puerta, y selector de 3 posiciones (manual-fuera-automatico). | pieza | 1 | 2447.3979
121-43 | Suministro de medidor electromagnético de 2" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 26006.7448
121-44 | Suministro de medidor electromagnético de 3" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 47899.5171
121-45 | Suministro de medidor electromagnético de 4" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 63526.3662
121-46 | Suministro de medidor electromagnético de 6" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T. | pieza | 1 | 95290.8101
121-47 | Suministro de conector tipo Glándula para tubería de 1/2" de diámetro. | m2 | 1 | 35.2725
125 | POZOS PROFUNDOS TIPO
125.1 | PRELIMINARES
125-1 | Movimiento de equipo de perforación con herramienta y accesorios hasta la obra. Incluye: La Medición se efectuara por unidad por lote a entera satisfación del Sistema, traslado de equipo hasta el sitio de utilización, maniobras y caminos especiales que así lo ameriten, personal y todo lo necesario hasta la utilización del mismo. | lote | 1 | 34677.7727
125-2 | Acondicionamiento del terreno para la instalación de maquinaria, campamentos, incluye: liner o cubierta para protección del suelo de descargas generadas por los equipos de perforación y bombas de lodos, movimiento de tierras, instalación de malla perimetral alrededor de la obra, demoliciones de estructuras, ruptura de piso, carga y retiro de material, y rellenos. | lote | 1 | 35021.5069
125-3 | Instalación y desmantelamiento del equipo de perforación. Para fines de pago la unidad de medición será el lote instalación y desmantelamiento de equipo incluyendo todos la implementos especiales, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la instalación y desmantelamiento. | lote | 1 | 49160.5656
125-4 | Excavación de 2 fosas de lodos de 3.0 x 4.0 x 2.0 m. Se medirá tomando como unidad lote, sin considerar abundamiento, con aproximación de una decimal. La cuantificación del volumen será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. el precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de las excavaciones que en forma general requiere: extracción y remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos. afine de taludes y fondo, y su conservación hasta la preparación de bentonita. | lote | 1 | 11506.3999
125.2 | COSTOS HORARIOS
125-5 | Costo horario del equipo de perforación rotatorio trabajando en operaciones ordenadas por la excepto perforación (Lavado primario de pozo con circulación directa de agua, incluye pistoneado y cepillado). Se medirá tomando como unidad la hora efectiva de operación de equipo de perforación con aproximación de 0.25 hr. el precio unitario incluye: instalación del equipo, operación, suministro de agua, tubería, conexiones y demás accesorios necesarios para su operación, así como su mantenimiento. | hora | 1 | 2059.4543
125-6 | Equipo de perforación inactivo por ordenes del contratante o en espera del fraguado de cementación Se medirá tomando como unidad la hora inactivo de operación de equipo de perforación con aproximación de 0.25 hr. el precio unitario incluye: instalación del equipo, operación, suministro de agua, tubería, conexiones y demás accesorios necesarios para su operación, así como su mantenimiento. | hora | 1 | 1647.5665
125.3 | BENTONITA
125-7 | Preparación de Bentonita ( con agua sin aditivos químicos especiales) a una Viscosidad de 38 a 43 seg. de acuerdo a las instrucciones de la supervisión. Se medirá tomando como unidad la tonelada, sin considerar abundamiento, con aproximación de una decimal. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la preparación que en forma general requiere: manejo de material, vigilancia y preparación, implementos especiales, y su conservación hasta la utilización de la bentonita.(incluye el suministro de bentonita y el almacenaje de la misma, NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE AGUA). | t | 1 | 3663.1026
125-8 | Preparación de Bentonita (con agua previamente acondicionada con sosa ash para el uso adecuado de la bentonita) Control de viscosidad entre 38 a 43 s, % de arenas máximo del 2% de acuerdo a las instrucciones de la supervisión. El contratista deberá poseer laboratorio en campo para determinación de viscosidad, peso especifico, densidad, pH, % de arenas. Se medirá tomando como unidad la tonelada, sin considerar abundamiento, con aproximación de una decimal. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, laboratorio, insumos y polimeros necesarios para acondicionar la bentonita de acuerdo a las condiciones de perforación previa autorización y consenso con la Supervisión de este Sistema así como el almacenaje en estibas para evitar el contacto de la bentonita con piso o suelo, así como también todo lo necesario para la ejecución completa de la preparación que en forma general requiere: manejo de material, vigilancia y preparación, implementos especiales, y su conservación hasta la utilización de la bentonita. (incluye el suministro de bentonita, polimeros, soda ash y el almacenaje de los mismos, NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE AGUA). | t | 1 | 4983.0996
125.4 | PERFORACIÓN EN 12 1/4"
125-9 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 925.6994
125-10 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 100.00 a 200.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 983.3755
125-11 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 200.00 a 300.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1045.1445
125-12 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 300.00 a 400.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1111.0677
125-13 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 400.00 a 500.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1181.6969
125-14 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 500.00 a 600.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1253.7748
125-15 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 600.00 a 700.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1337.6025
125-16 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2145.1751
125-17 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 100.00 a 200.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2295.5239
125-18 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 200.00 a 300.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2456.1585
125-19 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 300.00 a 400.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2631.2026
125-20 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 400.00 a 500.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2826.8567
125-21 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 500.00 a 600.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 3018.3874
125-22 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 600.00 a 700.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 3259.3393
125-23 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 6070.5143
125-24 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 100.00 a 200.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 6533.8775
125-25 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 200.00 a 300.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 7038.4533
125-26 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 300.00 a 400.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 7594.5275
125-27 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 400.00 a 500.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 8191.7452
125-28 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 500.00 a 600.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 8830.1832
125-29 | Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 600.00 a 700.00 metros. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 9571.6027
125-30 | REGISTRO ELÉCTRICO VERTICAL
125-31 | Registro eléctrico vertical como mínimo 5 parámetros de medición para obtener curva normal corta, normal larga, potencial natural, gamma, gradiente de temperatura. Incluye informe, corte litológico del pozo, y recomendaciones. | P.G. | 1 | 667541.2739
125-32 | Registro eléctrico vertical parámetro múltiples, como mínimo 10 parámetros de medición que incluya los parámetros: S.P. Autopotencial, S.P. Conductividad, Resistividad de fluido, Delta Temperatura, Temperatura gradiente continuo, Resistividad 16" N, Resitividad 64" N, Resistividad lateral, Resistencia eléctrica, Gamma natural. Incluye informe, corte litológico del pozo, y recomendaciones. | P.G. | 1 | 667541.2739
125-33 | Registro caliper integral (condiciones estructurales de la formación) y registro de desviación (verticalidad del pozo). Incluye informe, interpretación y recomendaciones. | P.G. | 1 | 319996.7732
125-34 | AMPLIACIÓN EN 22"
125-35 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1274.4386
125-36 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1346.5164
125-37 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1423.3387
125-38 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1500.9734
125-39 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1579.2443
125-40 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1659.5539
125-41 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 600.00 a 700.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 1748.1183
125-42 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2985.9891
125-43 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 3171.3421
125-44 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 3375.228
125-45 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 3579.1063
125-46 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 3785.0617
125-47 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 3991.0171
125-48 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 600.00 a 700.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 4217.5519
125-49 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 8627.6309
125-50 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 9206.3233
125-51 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 9838.5759
125-52 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 10491.431
125-53 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 11191.6533
125-54 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 11933.0497
125-55 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 600.00 a 700.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 12674.4462
125.5 | AMPLIACIÓN EN 30"
125-56 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo I de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2245.1905
125-57 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo II de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 6908.0708
125-58 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo III de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 16689.9594
125-59 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo I de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 2337.8554
125-60 | Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo II de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento. | m | 1 | 7155.2004
125.6 | INSTALACIÓN TUBERÍAS DE ADEME Y CONTRADEME
125-61 | Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 304.8 mm (12") de diámetro x 7.9 mm (5/16") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios para la instalación ( no incluye tubería ) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura ( un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018 ), maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería: | m | 1 | 242.5002
125-62 | Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 355.6 mm (14") de diámetro x 7.9 mm (5/16") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios para la instalación (no incluye tubería) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018), maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería. | m | 1 | 272.99
125-63 | Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 610 mm (24") de diámetro x 6.4 mm (1/4") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios para la instalación ( no incluye tubería ) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura ( un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018 ), maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería. | m | 1 | 429.4704
125-63-1 | Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 610 mm (24") de diámetro x 9.52 mm (3/8") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios para la instalación ( no incluye tubería ) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura ( un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018 ), maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería. | m | 1 | 504.4071
125.7 | CEMENTACIÓN DE CONTRADEME
125-64 | Cementación de contrademe entre tubería de diamero 24" y Agujero de 30" Tipo Hally Burton o petrolera, incluyendo tiempo de operación del equipo, bomba y suministro de materiales necesarios para su cementacion, según especificaciones de CNA para la preparación sin aditivos tipo lechada. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal de cementacion de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la cementacion. INCLUYE CEMENTO. | m | 1 | 745.7347
125-65 | Cementación de contrademe entre tubería de diamero 24" y Agujero de 30" por gravedad o inyección. Incluye los suministros de materiales necesarios para la cementacion, según especificaciones de CNA. La preparación será sin aditivos tipo lechada. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal de cementacion de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la cementacion. INCLUYE CEMENTO. | m | 1 | 1024.3044
125.8 | ENGRAVADO
125-66 | Suministro y colocación de filtro de grava redondeada, lavada, cribada para filtros de pozo de diferentes diámetros, hasta el sitio de la obra. De 3/8" a 1/2" (9.53 mm a 12.7 mm) de diámetro. Se medirá por metro cúbico de material colocado con aproximación de una decimal. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que indique el proyecto aprobado por el SISTEMA. Deberá de presentarse muestras de grava de diferentes banco de materiales ante el SISTEMA, para la aprobación de la grava antes de presentar el volumen a instalar. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenaje, extracción, carga, acarreo y descarga del material en el lugar de la obra; colocación del filtro en el espacio anular formado entre el ademe y la pared del pozo. | m³ | 1 | 1172.4688
125-67 | Suministro y colocación de filtro de grava cuarzifera, redondeada, lavada, cribada para filtro de pozo de 1/4" a 3/8" (6.35 mm a 9.53 mm) de diámetro, procedente de bancos de material del Sureste del País o de bancos de material que proporcionen grava de caracteristicas similares y colocado en el sitio de la obra. Se medirá por metro cúbico de material colocado con aproximación de una decimal. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que indique el proyecto aprobado por el SISTEMA. Deberá de presentarse muestras de grava de diferentes banco de materiales ante el SISTEMA, para la aprobación de la grava antes de presentar el volumen a instalar. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenaje, extracción, carga, acarreo y descarga del material en el lugar de la obra; colocación del filtro en el espacio anular formado entre el ademe y la pared del pozo. | m³ | 1 | 3278.1559
125.9 | TERMINADO
125-68 | Dispersor de arcillas, incluye suministro y aplicación. | lt | 1 | 34.4907
125-69 | Concreto F'c=200 kg/cm2, para base y brocal. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de una decimal. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenaje de aquello que lo requiera y el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación del concreto. Dosificado y mezclado de los materiales, preparación del sitio, limpieza, cimbrado, troquelado, descimbrado, preparación de las juntas, vibrado, curado, limpieza final, colocación del concreto, acabados según especificaciones del proyecto, así como las maniobras y acarreos locales. El precio unitario se precisará para los diferentes tamaños máximos de agregados utilizados en la fabricación del concreto y el tipo de resistencia: | m³ | 1 | 3673.5801
125-70 | Tubos engravadores a base de Fo. Go. de 2 1/2" de diámetro, incluye: tapón, codo de 45" suministro de materiales y colocación. | pza | 1 | 1979.7195
125-71 | Videograbación del pozo en toda su longitud. | video | 1 | 69999.2949
125-72 | Rehabilitación del lugar de perforación, limpieza de fosas, y relleno de las mismas con material de banco, desplazamiento del material producto de la perforación. Incluye reposicion de demoliciones, rehabilitaciones de malla ( si existiera) entrega de instalaciones en las mismas condiciones en que se recibio. | lote | 1 | 25777.2975
125-73 | Traslado lodos producto de la perforación ( limpieza de las fosas), 1er Km . La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de una decimal. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA, es decir, lleva involucrado el abundamiento. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, implementos complementarios o especiales, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa del acarreo que en forma general requieren: carga, acarreo libre hasta un kilómetro, descarga y depósito del material en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA. | m³ | 1 | 45.8956
125-74 | Traslado y descarga de lodos producto de la perforación ( limpieza de las fosas), km sucesivo (20 km). Se medirá en metro cúbico - kilómetro con aproximación de una decimal tanto para el volúmen de material como para la longitud de sobre acarreo. La cuantificación del material de sobre acarreo se medirá en banco sin considerar abundamiento, la distancia de sobreacarreo se medirá del centro de gravedad del sitio de descarga al centro de gravedad del sitio de carga deduciendo el primer kilómetro de acarreo libre. | m³*km | 1 | 7.45
125-75 | Traslado y descarga de lodos producto de la perforación ( limpieza de las fosas), km sucesivo (30 km). Se medirá en metro cúbico - kilómetro con aproximación de una decimal tanto para el volúmen de material como para la longitud de sobre acarreo. La cuantificación del material de sobre acarreo se medirá en banco sin considerar abundamiento, la distancia de sobreacarreo se medirá del centro de gravedad del sitio de descarga al centro de gravedad del sitio de carga deduciendo el primer kilómetro de acarreo libre. | m³*km | 1 | 6.147
125.10 | AFORO
125-76 | Equipo de bombeo para desarrollo y aforo necesario para suministrar de 20 a 40 lps, instalación de 230.00 metros longitud de columna, incluyendo: transporte para localización, instalación y desmantelamiento de equipo. | lote | 1 | 60830.3825
125-77 | Hora efectiva de bombeo Se medirá tomando como unidad la hora efectiva de operación de equipo de aforo con aproximación de 0.25 hr. el precio unitario incluye: instalación del equipo, operación y bombeo, tubería, conexiones y demás accesorios necesarios para su operación, así como su mantenimiento. | hora | 1 | 688.6564
125-78 | Hora inactiva (Lectura de recuperación), Se medirá tomando como unidad la hora inactiva de operación de equipo de aforo con aproximación de 0.25 hr. el precio unitario incluye: tiempo en espera en instalación del equipo, operación y bombeo, tubería, conexiones y demás accesorios necesarios para su operación, así como su mantenimiento. | hora | 1 | 413.1908
125.11 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ADEME Y CONTRADEME
125-79 | Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un diámetro de 24" (609.6 mm) por 3/8" (9.52 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el Sistema. | m | 1 | 15425.5614
125-80 | Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo canastilla de abertura tipo II o bien la que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del pozo, en un diámetro de 12" (304.8 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el Sistema. | m | 1 | 3736.4988
125-81 | Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un diámetro de 14" (355.6 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el Sistema. | m | 1 | 4835.4718
125-82 | Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo canastilla de abertura tipo II o bien la que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del pozo, en un diámetro de 14" (355.6 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el Sistema. | m | 1 | 4835.4718
126 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
126.1 | TUBOS CONDUIT
126-1 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 148.3023
126-2 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 182.7777
126-3 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 257.2086
126-4 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 350.3947
126-5 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 415.881
126-6 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 603.9856
126-7 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 1118.9929
126-8 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 1399.5938
126-9 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 2039.5033
126-10 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 76.4314
126-11 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 113.6966
126-12 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 184.2646
126-13 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 244.3167
126-14 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 281.306
126-15 | Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 352.7861
126-16 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 33.7779
126-17 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 38.2463
126-18 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 46.6467
126-19 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 62.8344
126-20 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 83.3985
126-21 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 95.5009
126-22 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 128.1061
126-23 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 153.0237
126-24 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 201.3566
126-25 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 54.8479
126-26 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 61.5314
126-27 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 83.6054
126-28 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 129.8919
126-29 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 177.6807
126-30 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 225.4005
126-31 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 342.2089
126-32 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 459.0787
126-33 | Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 635.4947
126-34 | Suministro e instalacion de tubo conduit de polietileo corrugado de 2" (50 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 183.5211
126-35 | Suministro e instalacion de tubo conduit de polietileo corrugado de 3" (75 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 237.8938
126-36 | Suministro e instalacion de tubo conduit de polietileo corrugado de 4" (100 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 309.4964
126-37 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 39.4114
126-38 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 50.433
126-39 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 62.6198
126-40 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 77.1442
126-41 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 95.3323
126-42 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 143.7035
126-43 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 192.3201
126-44 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 243.8798
126-45 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 321.3612
126-46 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 31.5628
126-47 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 39.7026
126-48 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 50.4944
126-49 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 65.2794
126-50 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 81.2601
126-51 | Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 102.6366
126-52 | Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: ranuras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 11.5735
126-53 | Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 13.9419
126-54 | Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto corrugado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: ranuras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 13.9649
126-55 | Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto corrugado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 18.3184
126-56 | Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto corrugado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 25.6841
126.2 | ACCESORIOS DE GALVANIZADO
126-57 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 45.1215
126-58 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 57.2929
126-59 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 78.2785
126-60 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 116.3639
126-61 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 132.8581
126-62 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 218.8702
126-63 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 454.5106
126-64 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizada pared gruesa de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 556.5801
126-65 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1031.9844
126-66 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 36.6061
126-67 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizada pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 45.8573
126-68 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 68.4678
126-69 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 100.0307
126-70 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 113.666
126-71 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 159.9372
126-72 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 20.2422
126-73 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 22.7945
126-74 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 27.01
126-75 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 35.4488
126-76 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 37.2193
126-77 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 45.0142
126-78 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 66.613
126-79 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 93.9296
126-80 | Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 141.979
126-81 | Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 14.5474
126-82 | Suministro e instalacion de conector conduit galvanizada pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 17.7819
126-83 | Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 21.4455
126-84 | Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 33.7089
126-85 | Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 43.2973
126-86 | Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 57.1319
126-87 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 22.2197
126-88 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 26.0136
126-89 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 32.4672
126-90 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 48.3176
126-91 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 54.6103
126-92 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 62.7654
126-93 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 112.6772
126-94 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 158.8258
126-95 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 338.0011
126-96 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 19.0005
126-97 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 22.7332
126-98 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 27.8302
126-99 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 40.3005
126-100 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 49.1454
126-101 | Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 97.578
126.3 | ACCESORIOS METALICOS
126-102 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 23.7449
126-103 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 28.0907
126-104 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 33.9235
126-105 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 39.396
126-106 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 48.6702
126-107 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 57.7297
126-108 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 175.9715
126-109 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 187.2844
126-110 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 220.1502
126-111 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 31.3022
126-112 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 36.7977
126-113 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 48.9461
126-114 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 62.2212
126-115 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 123.584
126-116 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 146.7924
126-117 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 417.6286
126-118 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 562.6121
126-119 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1541.8104
126.4 | ACCESORIOS FLEXIBLES A PRUEBA DE LIQUIDOS
126-120 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 33.6552
126-121 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 43.4966
126-122 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 53.9051
126-123 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 78.7461
126-124 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 107.8792
126-125 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 125.6381
126-126 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 283.3602
126-127 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 352.1652
126-128 | Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 487.1925
126-129 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 43.4353
126-130 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 53.2843
126-131 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 91.3927
126-132 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 132.0687
126-133 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 170.1694
126-134 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 229.501
126-135 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 592.7033
126-136 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 642.3392
126-137 | Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 487.1925
126.5 | ACCESORIOS POLIETILENO
126-138 | Suministro e instalacion de boquilla de polietileo de 2" (50 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 127.3473
126-139 | Suministro e instalacion de boquilla de polietileo de 3" (75 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 137.3496
126-140 | Suministro e instalacion de boquilla de polietileo de 4" (100 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 172.944
126-141 | Suministro e instalacion de cople de polietileo de 2" (50 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 107.3503
126-142 | Suministro e instalacion de cople de polietileo de 3" (75 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 137.3496
126-143 | Suministro e instalacion de cople de polietileo de 4" (100 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 172.944
126.6 | ACCESORIOS PVC
126-144 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 37.4569
126-145 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 34.5213
126-146 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 62.7424
126-147 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 99.6091
126-148 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 147.7351
126-149 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 183.774
126-150 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 285.5446
126-151 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 395.8075
126-152 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 632.0304
126-153 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 23.8522
126-154 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 29.4627
126-155 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 41.91
126-156 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 65.6626
126-157 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 92.6726
126-158 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 131.6395
126-159 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 27.3549
126-160 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 34.5213
126-161 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 51.7437
126-162 | Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 99.6091
126-163 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 114.785
126-164 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 183.774
126-165 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 285.5446
126-166 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 395.8075
126-167 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 632.0304
126-168 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 23.8522
126-169 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 29.4627
126-170 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 41.91
126-171 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 65.6626
126-172 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 92.6726
126-173 | Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 131.6395
126-174 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 19.2228
126-175 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 22.4649
126-176 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 28.4663
126-177 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 36.2382
126-178 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 44.4393
126-179 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 49.9578
126-180 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 78.3245
126-181 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 129.0028
126-182 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 188.1812
126-183 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 15.4595
126-184 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 17.9505
126-185 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 23.469
126-186 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 28.6349
126-187 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 33.0574
126-188 | Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 44.5773
126-189 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 13.0911
126-190 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 15.2832
126-191 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 19.7517
126-192 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 23.8292
126-193 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 30.3671
126-194 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 34.621
126-195 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 57.4691
126-196 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 97.7083
126-197 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 145.3438
126-198 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 9.895
126-199 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 11.4739
126-200 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 14.9843
126-201 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 16.3639
126-202 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 19.4298
126-203 | Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 21.9667
126.7 | ACCESORIOS PARA POLIDUCTO
126-204 | Suministro e instalacion de codo plástico para poliducto de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: ranuras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 43.5732
126-205 | Suministro e instalacion de codo plástico para poliducto de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 52.0043
126.8 | MUFAS
126-206 | Suministro e instalacion de mufa seca de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 41.6341
126-207 | Suministro e instalacion de mufa seca de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 42.2089
126-208 | Suministro e instalacion de mufa seca de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 52.4948
126-209 | Suministro e instalacion de mufa seca de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 72.6374
126-210 | Suministro e instalacion de mufa seca de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 115.3292
126-211 | Suministro e instalacion de mufa seca de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 201.8165
126.9 | CONDULETS OVALADOS
126-212 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 305.7101
126-213 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 344.1404
126-214 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 518.6863
126-215 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1200.4905
126-216 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2775.8335
126-217 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 88.7024
126-218 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 100.7435
126-219 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 120.0736
126-220 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 186.0274
126-221 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 194.0599
126-222 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 306.9748
126-223 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 343.9795
126-224 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 342.1476
126-225 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 518.6863
126-226 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 669.5486
126-227 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 828.7652
126-228 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1200.1993
126-229 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2775.8335
126-230 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 305.7101
126-231 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 342.1476
126-232 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 518.6863
126-233 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 669.5486
126-234 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 828.7652
126-235 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1200.1993
126-236 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2775.8335
126-237 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 4" (103 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2321.3229
126-238 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 297.9612
126-239 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 329.2251
126-240 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 500.7588
126-241 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 651.4601
126-242 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 800.3219
126-243 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1156.764
126-244 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2775.8335
126-245 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 4" (103 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 8114.7007
126-246 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 321.6678
126-247 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 374.0553
126-248 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 561.2095
126-249 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 735.4258
126-250 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 915.6281
126-251 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1332.9194
126-252 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2968.0846
126-253 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 4" (103 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 10107.4117
126-254 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 365.2104
126-255 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 465.7546
126-256 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 644.9989
126-257 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 767.1342
126-258 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 984.1343
126-259 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1303.725
126-260 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 866.0612
126-261 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 973.1969
126-262 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1342.8758
126-263 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1625.1475
126-264 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2098.0379
126-265 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2987.545
126-266 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LF de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 395.1943
126-267 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LF de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 449.1837
126-268 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LF de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 502.0464
126-269 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 166.2911
126-270 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 190.105
126-271 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 252.6788
126-272 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 775.3507
126-273 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 791.3083
126-274 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 791.362
126-275 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 829.9609
126-276 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 674.5152
126-277 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 166.2911
126-278 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 185.8205
126-279 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 252.6788
126-280 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 435.2648
126-281 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 457.2545
126-282 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 791.362
126-283 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 779.4436
126-284 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 688.4724
126-285 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 166.2911
126-286 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 185.8205
126-287 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 252.6788
126-288 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 435.2648
126-289 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 457.2545
126-290 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 791.362
126-291 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 779.4436
126-292 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 528.3054
126-293 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 166.2911
126-294 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 185.8205
126-295 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 252.6788
126-296 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 435.2648
126-297 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 457.2545
126-298 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 791.362
126-299 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 779.4436
126-300 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 528.3054
126-301 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 179.7885
126-302 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 216.3716
126-303 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 273.994
126-304 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 457.5075
126-305 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 480.21
126-306 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 854.4876
126-307 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 829.9609
126-308 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 604.4301
126-309 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 180.4476
126-310 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 218.1651
126-311 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 622.4726
126-312 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 133.7626
126-313 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 156.3654
126-314 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 193.5771
126-315 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 325.9447
126-316 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 327.9451
126-317 | Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 537.7635
126.10 | CONDULETS RECTANGULARES
126-318 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm), incluye: tapa ciega,fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 126.2896
126-319 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para contacto o apagador, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 126.2896
126-320 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm), incluye: tapa para contacto duplex o apagador,fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 126.2896
126-321 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para contacto para intemperie, incluye: fijacion, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 126.2896
126-322 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm), incluye: tapa para contacto duplex para intemperie, fijacion, materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 126.2896
126-323 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para contacto terminal redondo, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 126.2896
126-324 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para unidades de luz piloto verde, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 158.5805
126-325 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para unidades de luz piloto ambar, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 158.5805
126-326 | Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para unidades de luz piloto roja, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 158.5805
126.11 | BASES MEDICIÓN
126-327 | Suministro e instalacion de base de medición de 4 terminales, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 656.741
126-328 | Suministro e instalacion de base de medición de 5 terminales, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 761.4931
126-329 | Suministro e instalacion de base de medición de 7 terminales, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1254.3113
126-330 | Suministro e instalacion de base de medición de 13 terminales tipo transocket, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 17075.8335
126-331 | Suministro e instalacion de centro modular de medición monófasico, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1680.2637
126.12 | REGISTROS
126-332 | Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTA1, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3044.6923
126-333 | Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTB1, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3206.0244
126-334 | Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTA2, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3523.3464
126-335 | Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTB2, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3684.6861
126-336 | Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-TN-RBTBCC2, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3724.68
126-337 | Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-TN-RBTBCC1, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3120.6867
126-338 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTB3, con tapa polimerica 84B,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 5468.4985
126-339 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTA3, con tapa polimerica 84A,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 5585.4066
126-340 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTB3, con tapa polimerica 84B,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 5628.5046
126-341 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTA3, con tapa polimerica 84A,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 7091.1551
126-342 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTB4, con tapa polimerica 84B,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 5781.421
126-343 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTA4, con tapa polimerica 84A,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 6976.0711
126-344 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTB4, con tapa polimerica 84B,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 7661.815
126-345 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTA4, con tapa polimerica 84A,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 10009.7877
126-346 | Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTB4TC, con tapa cuadrada,incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 16223.377
126-347 | Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BTMRMTB-3, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 5468.4985
126-348 | Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT1FRMTB3, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 6671.1581
126-349 | Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT1FRMTA3, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 7971.1428
126-350 | Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BTTRMTB4, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 7819.1385
126-351 | Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT3FRMTB4, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 9069.7938
126-352 | Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT3FRMTA4, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 11096.436
126-353 | Suministro e instalacion de caja chalupa galvanizada, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 25.8604
126-354 | Suministro e instalacion de caja registro galvanizada reforzada de 7.5x7.5 cm (3"x3"), con tapa, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 21.162
126-355 | Suministro e instalacion de caja registro galvanizada reforzada de 10x10 cm (4"x4"), con tapa, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 23.1624
126-356 | Suministro e instalacion de caja registro galvanizada reforzada de 12.5x12.5 cm (5"x5"), con tapa, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 31.7544
126-357 | Suministro y colocacion de registros prefabricado de 33 x 33 x 40 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 815.0303
126-358 | Suministro y colocacion de registros prefabricado de 40 x 40 x 40 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 921.2386
126-359 | Suministro y colocacion de registros prefabricado de 40 x 40 x 60 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 973.1969
126-360 | Suministro y colocacion de registros prefabricado de 40 x 60 x 60 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1314.5244
126-361 | Suministro y colocacion de registros para alumbrado de PVC 40 cm con aro y tapa de concreto polimerico "antivandalismo", tipo cenmex Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 786.8322
126-362 | Suministro y colocacion de registros para alumbrado de polietileno 40 cm con aro y tapa de concreto polimerico, tipo cenmex Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 786.8322
126-362-1 | Suministro y colocación de tubo de fibra de vidrio tipo albañal de 8", con tapa. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 7736.1232
126.13 | CENTRO DE CARGAS
126-363 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 2 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 322.4343
126-364 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 4 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 486.449
126-365 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 8 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 742.8988
126-366 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 12 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1448.3866
126-367 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 2 modulos, 2F - 3H 240/120 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 322.4343
126-368 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 4 modulos, 2F - 3H 240/120 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 896.0681
126-369 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 3 modulos, 3F - 4H 220Y/127 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 975.9332
126-370 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 12 modulos, 3F - 4H 240/120 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3034.7819
126-371 | Suministro e instalacion de centro de cargas de 4 modulos, tipo QO4, 1F - 3H, 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 807.588
126.14 | CABLES
126-372 | Suministro e instalacion de cable de acero cubierto de cobre desnudo cal. 3/0,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 57.2315
126-373 | Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 1/0 awg, 15 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | m | 1 | 86.8399
126-374 | Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 3/0 awg, 15 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | m | 1 | 101.7629
126-375 | Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 1/0 awg, 5 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | m | 1 | 157.0323
126-376 | Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 3/0 awg, 5 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | m | 1 | 82.5554
126-377 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 6 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 48.3483
126-378 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 4 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 69.3339
126-379 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 2 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 102.652
126-380 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 1 AWG, tipo viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 82.5554
126-381 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 1/0 AWG, tipo viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 157.0323
126-382 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 2/0 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 194.0829
126-383 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 3/0 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 240.4461
126-384 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 4/0 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 298.5744
126-385 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 250 Kcmil, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 103.8936
126-386 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 300 Kcmil, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 119.0465
126-387 | Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 350 Kcmil, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 131.4402
126-388 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 16 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 12.0641
126-389 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 14 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 20.7787
126-390 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 12 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 15.5898
126-391 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 10 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 22.5339
126-392 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 8 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 34.2531
126-393 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 6 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 69.0657
126-394 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 4 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 103.6177
126-395 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 2 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 160.7036
126-396 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 1 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 250.8853
126-397 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 1/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 154.6179
126-398 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 2/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 191.6686
126-399 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 3/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 394.0906
126-400 | Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 4/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 484.4485
126-401 | Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 2 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 140.584
126-402 | Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 1 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 272.3461
126-403 | Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 1/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 272.3461
126-404 | Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 2/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 273.5265
126-405 | Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 3/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 342.8988
126-406 | Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 4/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 414.4478
126-407 | Suministro e instalacion de cable de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 1/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 80.141
126-408 | Suministro e instalacion de cable de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 3/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 80.141
126-409 | Suministro e instalacion de cable de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 336.4 Kcmil, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 84.2109
126-410 | Suministro e instalacion de cable semiaislado de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 1/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 80.141
126-411 | Suministro e instalacion de cable semiaislado de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 3/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 80.141
126-412 | Suministro e instalacion de cable semiaislado de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 336.4 Kcmil, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 84.2109
126-413 | Suministro e instalacion de cable uso rudo tipo ST, 3x14 AWG,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | m | 1 | 31.1336
126.15 | MATERIAL TERMOCONTRACTIL
126-414 | Suministro e instalacion de bota termo-contractril de tres piernas, para tubo conduit de 3" (76 mm), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 729.5087
126-415 | Suministro e instalacion de bota termo-contractril de tres piernas, para tubo conduit de 4" (103 mm), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 729.5087
126-416 | Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para interior calibre 1/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 992.481
126-417 | Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para interior calibre 3/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1031.4478
126-418 | Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para exterior calibre 1/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 992.481
126-419 | Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para exterior calibre 3/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1031.4478
126-420 | Suministro e instalacion de adaptador de tierra para cable de energia calibre 1/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 403.4337
126-421 | Suministro e instalacion de adaptador de tierra para cable de energia calibre 3/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 407.1511
126.16 | VARILLAS DE TIERRA
126-422 | Suministro e instalacion de varilla para tierra tipo copperweld de 5/8" x 8' (16 x 2438.4 mm). incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 211.2746
126-423 | Suministro e instalacion de varilla para tierra tipo copperweld de 5/8" x 10' (16 x 3048 mm). incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 211.2746
126-424 | Suministro e instalacion de electrodo tipo rehilete con varilla de 5/8". incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1063.0336
126-424-1 | Suministro de compuesto GEM, intensificador de tierras. | kg | 1 | 195.9991
126.17 | SOLDADURA EXOTERMICA
126-425 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-1V1V Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-426 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-2G2G Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-427 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-2L2L Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-428 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-2Q2Q Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-429 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-1V1V Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-430 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-2G2G Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-431 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-2L2L Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2027.194
126-432 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-2Q2Q Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-433 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-161V Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-434 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-162G Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-435 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-162L Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-436 | Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-162Q Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 1 | 2124.6264
126-436-1 | Suministro de carga cadweld, clase 115. | pieza | 1 | 85.6902
126.18 | ACCESORIOS USO RUDO
126-437 | Suministro e instalacion de conector uso rudo de 1/2" (16 mm),incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 12.4396
126-438 | Suministro e instalacion de conector uso rudo de 3/4" (21 mm),incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 16.0573
126.19 | CONTACTOS Y APAGADORES
126-439 | Suministro e instalacion de apagador sencillo, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 74.0553
126-440 | Suministro e instalacion de apagador 3 vías, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 87.2538
126-441 | Suministro e instalacion de pulsador, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 291.0171
126-442 | Suministro e instalacion de contacto polarizado, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 75.3966
126-443 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 62.6734
126-444 | Suministro e instalacion de toma de teléfono 4 hilos, con tapa, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 90.5419
126-445 | Suministro e instalacion de tapa ciega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 64.9191
126-446 | Suministro e instalacion de placa con 1 modulo, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 66.0612
126-447 | Suministro e instalacion de placa duplex, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 72.1469
126-448 | Suministro e instalacion de placa con 3 modulo, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 60.4047
126-449 | Suministro e instalacion de placa pasacable, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 63.5625
126-450 | Suministro e instalacion de apagador sencillo, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 68.6901
126-451 | Suministro e instalacion de apagador 3 vías, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 73.3425
126-452 | Suministro e instalacion de apagador 4 vías, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 238.208
126-453 | Suministro e instalacion de pulsador, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 314.3941
126-454 | Suministro e instalacion de contacto polarizado, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 67.0269
126-455 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 86.518
126-456 | Suministro e instalacion de contacto polarizado para intemperie, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 191.339
126-457 | Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado para intemperie, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 191.339
126-458 | Suministro e instalacion de zumbador, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 127.6922
126-459 | Suministro e instalacion de dimmer rotativo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 355.5453
126-460 | Suministro e instalacion de toma de teléfono 4 hilos, con tapa, grado comercial incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 208.3467
126-461 | Suministro e instalacion de tapa ciega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 63.4092
126-462 | Suministro e instalacion de placa con 1 modulo, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 85.3146
126-463 | Suministro e instalacion de placa duplex, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 72.1469
126-464 | Suministro e instalacion de placa con 3 modulo, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 159.8452
126-465 | Suministro e instalacion de placa pasacable, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 89.4305
126-466 | Suministro e instalacion de interruptor de circuito de falla a tierra ICFT con tapa, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 387.3457
126.20 | INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS
126-467 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x10 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 138.3536
126-468 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x15 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 138.3536
126-469 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x20 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 138.3536
126-470 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x30 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 138.3536
126-471 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x40 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 138.3536
126-472 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 1x10 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 106.6989
126-473 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 1x16 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 106.6989
126-474 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 1x10 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 106.6989
126-475 | Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 2x16 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 106.6989
126.21 | SOPORTES
126-476 | Suministro e instalacion de soporte tipo omega, incluye: abrazadera tipo omega, pijas, taquetes,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 9.3891
126-477 | Suministro e instalacion de soporte unicanal, incluye: 15 cm de unicanal galvanizado de 2x4 cm, abrazadera unical, pijas, varillas roscada de 3/8", taquetes,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 149.9578
126-478 | Suministro e instalacion de soporte unicanal, incluye: 15 cm de unicanal galvanizado de 4x4 cm, abrazadera unical, pijas, varillas roscada de 3/8", taquetes,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 206.8521
126-479 | Suministro e instalacion de soporte aislador de neopreno, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 17.3067
126.22 | HERRAJES
126-480 | Suministro e instalacion de corredera de 600 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 136.1003
126-481 | Suministro e instalacion de corredera de 700 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 206.193
126-482 | Suministro e instalacion de corredera de 1000 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 304.0699
126-483 | Suministro e instalacion de corredera de 1400 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 399.1876
126-484 | Suministro e instalacion de mensula tipo CS-25, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 56.3195
126-485 | Suministro e instalacion de mensula tipo CS-35, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 66.8583
126.23 | CUCHILLAS
126-486 | Suministro e instalacion de cuchillas operacion en grupo, tipo alduti, clase 15 kV, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 81742.1629
126-487 | Suministro e instalacion de cuchillas operacion en grupo, tipo alduti, clase 25 kV, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 93051.7207
126-488 | Suministro e instalacion de cuchillas operacion en grupo, tipo alduti, clase 38 kV, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 125474.1243
126.24 | ILUMINACIÓN
126-489 | Suministro e instalacion de luminario de led a prueba de vapor,de sobre-poner,de 56 watts, marca tecno-lite o similar incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1581.5666
126-490 | Suministro e instalacion de luminario fluorescente tipo ahorrador de 20 watts, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 631.8464
126-491 | Suministro e instalacion de luminario urbano de LED, con foto-celda, marca construlita serie vialed o similar, de 80 watts, 127-277 volts, 8000 lumens, curva IIM, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 5766.4597
126-492 | Suministro e instalacion de luminario urbano de aluminio inyectado tipo punta poste, marca american electric serie OV 15 o similar, 70 watts, 127-277 volts, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 6264.4363
126-493 | Suministro e instalacion de luminario urbano de LED serie Autobahn ATB0, marca american electric lighting o similar, 127-277 volts, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 7411.083
126-494 | Suministro e instalación de Poste metalico conico circular de 9 mts de altura, con un brazo de 1.5 metros para luminario, mca. Polesa o similar, incluye: nivelacion con contar-tuercas, mortero expansivo, pintura a dos manos color azul, materiales, equipos y herramienta, p.u.o.t. | pieza | 1 | 6846.4858
126-495 | Suminstro e instalacion de base piramidal prefabricada de concreto armado, de 80x80x30 cm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 2415.881
126.25 | VENTILACIÓN
126-496 | Suministro e instalación de extractor de aire de 1/4 hp para cuarto de variadores, incluye: sensor de temperatura,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 3219.5601
126-497 | Suministro e instalación de rejilla de ventilación de 50x50 cm, los largueros deberán fijarse de manera inclinada para que sirvan de parteaguas, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. | pieza | 1 | 1241.7491
PROPIAS
S/C1 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado Autocompactable de f'c=250 kg/cm2 (bombeado) con tamaño máximo de agregado de 3/8" (10 mm) a 1/2" (12 mm), resistencia normal, fluidez de 65 +/- 5 cm (prueba DIN 1048), peso volumétrico de 2,100 a 2,300 kg/m3, contracción por secado menor de 1,000 millonésimas según NTC reglamento de construcción DF para concretos clase 1, en losas de cimentacion, muros, columnas y todos aquellos elementos con acabado aparente liso utilizados en el almacenamiento de agua. | M3 | 1 | 3557.6148
S/C2 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 bombeable, premezclado, autocompactable y autonivelante, y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado con plana, limpieza. P.U.O.T. | m3 | 1 | 3497.7619
“Los precios contenidos en el Catálogo General de Conceptos, están sujetos a cambios sin previo aviso, debido a las variaciones en el mercado que puedan sufrir en el tiempo, los costos de materiales y mano de obra.”
"Los precios contenidos en este catalogo SE REPRESENTAN A COSTO DIRECTO "